## 1-1
序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 厂家 | 备注
1 | 烟气回路
2 | 温度传感器 | SBWZ2482/230 | -30-130℃ | 2 | 福光百特 | TT101、TT102
3 | 风机 |  | DN1200 | 1 |  | F101 | 甲方提供
4 | 烟气冷凝水收集装置 |  |  | 1 |  | V101 | 甲方提供
5 | 锅炉水回路
6 | 电磁流量计 | FBF8301 | PN16，DN200 | 1 | 福光百特 | FT101
7 | 温度传感器 | SBWZ2482/230 | -30-130℃ | 3 | 福光百特 | TT103、TT104、TT105
8 | 闸阀 | Z41H-16C | PN16，DN200 | 2 | 华英 | BV114、BV115
9 | Y型过滤器 | GL41H-16C | PN16，DN200 | 1 | 华英 | F107
10 | 止回阀 | DH77X-16 | PN16，DN200 | 1 | 华英 | CV107
11 | 水泵P108 | FVE02-616 | Q=200m³/h，H=30m，P=37KW | 1 | 大连帝国 | 工频运行，介质水，耐温71℃
12 | 橡胶软接头 | KYT-I | PN16，DN200/150 | 1 | 上海松江
13 | 橡胶软接头 | KYT-I | PN16，DN200/125 | 1 | 上海松江
14 | 软启动器 | SEC18C | P=45KW | 1 | 斯达森 | 带内置旁路
15 | 闸阀 | Z41H-16C | PN16，DN25 | 2 | 华英 | 排污用
16 | 循环水回路
17 | 闸阀 | Z41H-16C | PN16，DN50 | 2 | 华英 | BV112、BV113
18 | Y型过滤器 | GL41H-16C | PN16，DN50 | 1 | 华英 | F106
19 | 止回阀 | DH77X-16 | PN16，DN50 | 1 | 华英 | CV106
20 | 补水泵P107 | CR15-3 | Q=20m³/h，H=20m，P=3KW | 1 | 格兰富
21 | 变频器 | FC102 | P=3KW | 1 | DANFOSS
22 | 散热球阀 | Q11F-16P | PN16，DN20 | 1 | 盐城
23 | 压力变送器 | FB3351 | 0 ->1.6Mpa | 1 | 福光百特 | PT104控制P107
24 | 电磁流量计 | FBF8301 | PN16，DN125 | 1 | 福光百特 | FT102控制P105
25 | 闸阀 | Z41H-16C | PN16，DN125 | 2 | 华英 | BV109、BV110
26 | Y型过滤器 | GL41H-16C | PN16，DN125 | 1 | 华英 | F105
27 | 止回阀 | DH77X-16 | PN16，DN125 | 1 | 华英 | CV105
28 | 水泵P105 | L-326H4-1015U-F | Q=80.4m³/h，H=8m，P=4.2KW | 1 | 大连帝国 | 介质水，耐温53℃
29 | 变频器 | FC102 | P=7.5KW | 1 | DANFOSS
30 | 温度传感器 | SBWZ2482/230 | -30-130℃ | 2 | 福光百特 | TT106、TT107
31 | E104内循环回路
32 | 闸阀（阀芯316） | Z41H-16C | PN16，DN80 | 3 | 华英 | BV107、BV108、BV111
33 | Y型过滤器（滤网316） | GL41H-16C | PN16，DN80 | 1 | 华英 | F104
34 | 止回阀（阀芯316） | H44H-16C | PN16，DN80 | 1 | 华英 | CV104
35 | 电磁流量计 | FBF8301 | PN16，DN80 | 1 | 福光百特 | FT103
36 | 散热球阀 | Q11F-25P | PN25，DN20 | 1 | 盐城
37 | 压力变送器（绝压） | FB3351 |  | 1 | 福光百特 | PT103，安装在E104， 设备口预留DN50法兰口
38 | 磁翻板液位计 | FB-B12 | 0-1.5米 | 2 |  | LT101（1.5m）安装在E104，控制P104
39 | 水泵P104 | L-316H4-0610S-F | Q=31.8m³/h，H=10m，P=3.7KW | 1 | 大连帝国 | 介质水，耐温30℃
40 | 变频器 | FC102 | P=5.5KW | 1 | DANFOSS
41 | 闸阀（阀芯316） | Z41H-16C | PN16，DN40 | 1 | 华英 | 取样口用
| 密度计 | TWMD3051D52/DN80/L1000 |  | 1 | 江苏天威 | 密度计配对下套法兰DN80 | 换热公司采购
42 | E103内循环回路（LiBr）
43 | 闸阀（阀芯316） | Z41H-16C | PN16，DN125 | 2 | 华英 | BV105、BV106
44 | 闸阀（阀芯316） | Z41H-16C | PN16，DN40 | 1 | 华英 | 取样口用
45 | Y型过滤器（滤网316） | GL41H-16C | PN16，DN125 | 1 | 华英 | F103
46 | 止回阀（阀芯316） | H44H-16C | PN16，DN125 | 1 | 华英 | CV103
47 | 散热球阀 | Q11F-25P | PN25，DN20 | 1 | 盐城 | 316L
48 | 压力变送器（绝压） | FB3351 | 0-10Kpa(a) | 1 | 福光百特 | PT101，安装在E103， 设备口预留DN50法兰口
49 | 磁翻板液位计 | FB-171 | 0-1.5米 | 2 |  | LT102（1.5m）安装在E103，控制HB101
50 | 水泵P103 | L-526C4-1015V-F | Q=85m³/h，H=10m，P=11KW | 1 | 大连帝国 | 屏蔽泵，介质LiBr，耐温64℃
51 | 变频器 | FC102 | P=15KW | 1 | DANFOSS
52 | LiBr溶液循环系统
53 | 闸阀（阀芯316） | Z41H-16C | PN16，DN80 | 2 | 华英 | BV101、BV102
54 | 闸阀（阀芯316） | Z41H-16C | PN16，DN50 | 1 | 华英 | E101排污阀
55 | Y型过滤器（滤网316） | GL41H-16C | PN16，DN80 | 1 | 华英 | F101
56 | 止回阀（阀芯316） | H44H-16C | PN16，DN80 | 1 | 华英 | CV101
57 | 水泵P101 | L-217C4-0510R-F | Q=28m³/h，H=10m，P=3KW | 1 | 大连帝国 | 屏蔽泵，介质LiBr，耐温64℃
58 | 变频器 | FC102 | P=4KW | 1 | DANFOSS
59 | 散热球阀 | Q11F-25P | PN25，DN20 | 5 | 盐城
60 | 压力变送器（绝压） | FB3351 | 0-100Kpa(a) | 3 | 福光百特 | PT102、PT107、PT108， 工作温度144℃（0-180℃） | PT102锅炉自带
61 | 温度传感器 | SBWZ2482/230F |  | 1 | 福光百特 | TT109，工作温度144℃（0-180℃） | TT109锅炉自带
62 | 闸阀（阀芯316） | Z41H-16C | PN16，DN80 | 3 | 华英 | BV103、BV104、进E103
63 | Y型过滤器（滤网316） | GL41H-16C | PN16，DN80 | 1 | 华英 | F102
64 | 止回阀（阀芯316） | H44H-16C | PN16，DN80 | 1 | 华英 | CV102
65 | 电磁流量计 | FBF8301b | PN16，DN80 | 1 | 福光百特 | FT104
66 | 水泵P102 | L-223J4-0510S-F | Q=26.4m³/h，H=6m，P=1.8KW | 1 | 大连帝国 | 屏蔽泵，介质LiBr，耐温144℃
67 | 变频器 | FC102 | P=3KW | 1 | DANFOSS
68 | 孔板减压设备 |  | PN16，DN80 | 1 | LS |  | 换热公司制造
69 | 闸阀（阀芯316） | Z41H-16C | PN16，DN50 | 1 | 华英 | E101排液口用
70 | 闸阀（阀芯316） | Z41H-16C | PN16，DN25 | 1 | 华英 | 排液口用
71 | 液位变送器 |  | 4~20mA信号 | 1 |  | LT103安装在HB101，控制P101 | 锅炉厂家配套提供
72 | 温度传感器 | SBWZ2482/230F | -30-130℃ | 1 | 福光百特 | TT108，控制电磁阀FV101开关
73 | 压力变送器（绝压） | FB3351 | 0-100Kpa(a) | 2 | 福光百特 | PT109/110，工作温度144℃（0-180℃）
74 | 电动球阀（阀芯316） | Q941F-16C | PN16，DN80 | 1 | 华英 | FV101，开关型
75 | 截止阀（阀芯316） | J41H-16C | PN16，DN80 | 3 | 华英 | 电动球阀前后及旁通
76 | 蒸汽回路
77 | 温度传感器 | SBWZ2482/230F |  | 1 | 福光百特 | TT110（工作温度144℃） 控制HB101加热功率
78 | 压力变送器（绝压） | FB3351 | 0-100Kpa(a) | 1 | 福光百特 | PT106，工作温度144℃（0-180℃）
79 | 散热球阀 | Q11F-25P | PN25，DN20 | 1 | 盐城
80 | 孔板减压设备 |  | PN16，DN40 | 1 |  |  | 换热公司制造
81 | 闸阀（阀芯316） | Z41H-16C | PN16，DN40 | 1 | 华英 | 进E104
82 | 闸阀（阀芯316） | Z41H-16C | PN16，DN25 | 1 | 华英 | 排液口用
83 | 自动抽气回路
84 | 截止阀（阀芯316） | J41H-16C | PN16，DN80 | 5 | 华英
85 | 闸阀（阀芯316） | Z41H-16C | PN16，DN80 | 1 | 华英
86 | 止回阀（阀芯316） | H44H-16C | PN16，DN80 | 2 | 华英
87 | Y型过滤器（滤网316） | GL41H-16C | PN16，DN80 | 1 | 华英
88 | 真空泵P106 | TRP-12 | Q=14m³/h，P=0.55KW （额定流量12m³/h） | 1 | 陕西百诚
89 | 气液分离器 |  |  | 1 |  |  | 换热公司制造
90 | 丝网除沫器 |  |  | 1 |  | 气液分离器内件 | 换热公司采购
91 | 射水抽气器 |  |  | 1 |  |  | 换热公司采购
92 | 散热球阀 | Q11F-25P | PN25，DN20 | 1 | 盐城
93 | 压力变送器（绝压） | FB3351 | 0-10Kpa(a) | 1 | 福光百特 | PT105
94 | 磁翻板液位计 | FB-171 |  | 1 |  | LT104（1.2m）安装在气液分离器， 控制P106
95 | 闸阀（阀芯316） | Z41H-16C | PN16，DN25 | 1 | 华英 | 排污用
96 | 电气公共部分
97 | 控制器 | POL638.00/DH | 支持RTU通讯，含端子 | 1 | SIEMENS | 含交换机
98 | 液晶触摸显示屏 | TPC1061Ti | 液晶屏 | 1 | 昆仑通泰
99 | 扩展模块 | POL955 | 含接线端子 | 7 | SIEMENS
100 | 四口串口服务器 |  |  | 1 | 互通
101 | 控制柜 | LS |  | 1 | LS
102 | 电缆附件 | LS |  | 1 | LS
103 | 公共设备
104 | 烟气换热器 |  |  | 1 | LS | E105 | 换热公司制造
105 | 蒸发器吸收器 |  |  | 1 | LS | E104、E103 | 换热公司制造
106 | 板式换热器 |  |  | 1 | LS | E101 | 换热公司制造
107 | 天燃气锅炉 |  |  | 1 |  | HB101，含高压发生器、燃烧器
108 | 高压发生器（不含燃烧器） | ZX-233 |  | 1 | 希望深蓝 |  | 换热公司采购
109 | 燃烧器 | EK EVO 7.3600G-E |  | 1 | 德国欧科 |  | 换热公司采购
110 | 列管换热器 |  |  | 1 | LS | E102 | 换热公司制造
111 | 溴化锂溶液 | 58%铬系 |  | 8吨 | 河北希尔 |  | 换热公司采购
112 | 机架管道附件 |  |  | 1 | LS
113 | 管道保温 |  |  | 1 | LS
114 | 制造 |  |  | 1 | LS
115 | 调试运输 |  |  | 1 | LS
116 | 机组至控制室通信线 |  |  | 1 | LS | 根据现场
管道采用碳钢；溴化锂介质侧阀门材质：阀体：碳钢，阀芯：不锈钢。