中泽农项目

2#直燃机维修技术服务方案

一、概况：

| 项目名称 | 2#直燃机维修技术服务项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 北京华胜富邦商业投资管理有限公司 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司 |  |  |
| 项目地址 | 北京市通州区杨庄路与通朝大街交叉口 |  |  | 报修电话 | 010-52408023 400-636-7337 |  |  |
| 联系人 | 张工 |  |  | 项目编号 | NHY-20210222-L-01-01-001 |  |  |
| 联系电话 | 13522114607 |  |  | 客服电话 | 18001317823 18001317827 |  |  |
| 邮箱 | 转微信 |  |  | 联系人 | 赵兴华 18001317823 |  |  |
| 机 组 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 编号 |
| 1 | 2#直燃机 | 双良 | ZXQ-70HM2 | 台 | 1 | 2004.12 | ZXDL1157 |
| 现状 | 变频器报过流故障，机组无法启动，检查发现：机组内腔脏堵，有大量锈渣，溶液泵卡死（溶液泵、冷剂泵多年未检修，轴承和泵体磨损程度大），无法转动导致变频器报警，机组无法启动。 |  |  |  |  |  |  |
| 方案 | 1、内腔清洗预膜；2、溴化锂溶液现场再生；3、冷凝器、吸收器化学清洗；4、溶液泵、冷机泵检修或者更换；5、补充新溶液。 |  |  |  |  |  |  |

二、技术要求：见附件

三．施工地点：甲方直燃机房

- 费用：

| 序号 | 部品/作业名称 |  | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/￥ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术服务 | 内腔清洗、预膜服务 |  | 台 | 1 | 8000.00 | 8000.00 |  |
|  |  | 冷凝器、吸收器化学清洗 |  | 台 | 1 | 8000.00 | 8000.00 |  |
|  |  | 溶液现场再生 |  | 吨 | 1.5 | 6300.00 | 9450.00 |  |
|  |  | 溶液泵、冷剂泵检修（必要时更换） |  | 项 | 1 | 1500.00 | 1500.00 |  |
|  |  | 补充溴化锂溶液 |  | 吨 | 0.5 | 44500.00 | 22250.00 |  |
|  | 价税小计（含6%增值税发票） |  |  |  |  |  | 49200.00 |  |
| 2 | 价税总计 |  | 肆万玖仟贰佰元整。 |  |  |  |  |  |
| 注：1、溶液泵、冷剂泵如果需要更换，泵和更换费用另计， 2、以上施工内容施工周期是15个工作日。 3、开始施工期：签订合同，收到预付款后3天内。 4、付款方式：签订合同后3天内支付合同款的70%，施工完成，机组正常运行后3天内支付合同款的30%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件一：

溴化锂机组内腔清洗预膜溶液再生方案

- 一、内腔清洗、预膜及溶液再生机理：

- 机组内腔的清洗及预膜处理：利用碱式络合清洗剂对机组的内腔进行剥离络合清洗，将药剂加入机组内部和溴化锂溶液混合。在机组外接过滤器（进口滤芯），通过溶液泵的循环将洗下的锈垢过滤在机组外。清洗完毕加入内腔预膜剂，启动发生泵对机组内腔进行金属表面钝化预膜处理，使传热管和筒体内壁形成致密保护膜。

- 内腔清洗和预膜步骤：

- 用氮气将溴化锂溶液排出机组，装入容器沉淀；

- 溶液内腔底部开孔，用自来水冲洗，将大块腐蚀物排出；

- 将溶液内腔底部开孔焊堵，抽真空，并添加沉淀后的溶液；

- 添加清洗剂；

- 外接过滤器，利用溶液泵循环清洗内腔，将锈蚀物等渣滓清理出内腔。通过过滤器过滤；

- 直至溶液内无杂质再加预膜剂进行预膜24小时。

- 溴化锂溶液现场再生：溴化锂溶液是一种化工原料，和其他化工产品一样有一定的使用期限，超过使用期限其内部成分就会发生变化，加剧机组腐蚀，会产生腐蚀物。影响机组制冷效果，增加能耗，效率降低，缩短机组使用寿命。因此，可根据实际情况。对溶液进行再生处理，并添加缓蚀剂、能量增强剂等。

- 将内腔清洗预膜完后的溴化锂溶液再次沉淀48小时；

- 将沉淀后的溴化锂溶液调节PH值至9.0-10.5之间；

- 添加钼酸锂缓蚀剂至0.005%-0.03%；

- 将调整好的溴化锂溶液加入直燃机并抽好真空后添加0.2%的表面活性剂。

- 冷凝器、吸收器化学清洗：

- 清洗药剂：

- 1.1高效除垢剂：能快速溶解各种水垢，除垢率达95%以上，且对设备无腐蚀、无损伤、无垢渣、不脱落沉淀，不堵塞管道。对人体无害、无毒，废液符合环保排放。

- 1.2预膜剂：本品能在清洗干净的系统管道各处预制一层保护薄膜，起防止氧腐蚀和减缓结垢的作用。

- 2.主机冷凝器和吸收器化学清洗

- 2.1关闭进出水管阀门，在冷却系统进出水管之间建立临时循环系统（可以拆下温度计、压力表、排气、排污阀等，用软管与机外循环泵连接）；

- 2.2高效除垢剂溶解后，用循环泵从进水口注入，从出水口返出，循环浸泡数小时左右。同时，不断检验水中药效，直到系统各处水垢全部清洗干净为止；

- 2.3排出污水，用清水冲洗干净；

- 2.4根据客户要求，清洗结束后打开冷凝器端盖，检查是否清洗干净。要求除垢除污率达到95%以上，无腐蚀、无异物堵塞。