## Sheet1
直燃机参数（单位：元）
项目 | 一体化直燃机（2台） |  | 单价
1、主机：制冷量：1745kW，制热量：1345kW，卫生热水量600kw，总配电11.6kW，冷冻水：7/12℃ ，流量214m3/h，压损40kpa；冷却水37/30℃，流量366m3/h，压损50kpa；温水65/55℃，流量116m3/h，压损20kpa;卫生热水80/60℃,流量25.8m3/h,压损20kpa。2、主机吊装运输费（2台）：17吨，吊入地下室后运输330米进入机房，地下室高度最低点3米，成品主机需要拆解到机房后二次组装，含损坏保险。3、主机安装调试费（2台）：设备到达机房后二次吊装上基础平台、机组调平、减震、调试运行、人员培训、检查接线、售后维保。4、配套泵组①②③（2套）：①空调水泵：扬程30米，功率30kw，2台，一用一备，带控制柜②冷却水泵：扬程25米，功率30kw，2台，一用一备，带控制柜③卫生热水泵：扬程15米，功率5.8kw，2台，一用一备，带控制柜。5、吊装运输费（2台）：5吨，室外吊入地下室后运输330米进入机房，含损坏保险，含损坏保险。6、水泵吊装调试费（2台）：设备到达机房后二次吊装上基础平台、机组调平、减震、调试运行、对接主机、检查接线。7、通风管道（80）㎡：镀锌薄钢板矩形风管，风管保温均采用50mmCAS系列铝镁质绝热材料，外包铝箔布防护。
松下
1、主机：型号：DG-42GHDW制冷量：1758kW，制热量：1471kW，卫生热水量：600kW，总配电18.6kW，冷冻水：7/12℃ ，流量302m3/h，压损51kpa；冷却水37.5/30℃，流量468m3/h，压损112kpa；温水60/50℃，流量126.5m3/h，压损20kpa;卫生热水80/65℃,流量84.3m3/h,压损17kpa。2、主机吊装运输费（2台）：总搬入重量16.9吨 三分体运输设备长宽高：4850×2740×3120，成品主机需要拆解到机房后二次组装，含损坏保险（品牌：标准）3、主机安装调试费（2台）：设备到达机房后二次吊装上基础平台、机组调平、减震、调试运行、人员培训、检查接线、售后维保（品牌：标准）4、配套泵组①②③（2套）：①空调水泵：扬程30米，功率30kw，2台，一用一备，带控制柜（品牌：凯泉）②冷却水泵：扬程25米，功率30kw，2台，一用一备，带控制柜（品牌：凯泉）③卫生热水泵：扬程15米，功率5.8kw，2台，一用一备，带控制柜（品牌：凯泉）5、吊装运输费（2台）：5吨，室外吊入地下室后运输330米进入机房，含损坏保险，含损坏保管保险（品牌：标准）6、水泵吊装调试费（2台）：设备到达机房后二次吊装上基础平台、机组调平、减震、调试运行、对接主机、检查接线（品牌：标准）7、通风管道（80）㎡：镀锌薄钢板矩形风管，风管保温均采用50mmCAS系列铝镁质绝热材料，外包铝箔布防护（品牌：标准）