## sheet1
询标疑问卷
工程名称：产业园11A地块冷却塔移位工程
询标日期： 2021年 3 月 23 日
投标人: | 北京三汇能环科技发展有限公司
序号 | 投标文件之疑问 | 投标人之回复
1 | 整体工程质保期两年，防水为五年，请明确质保期？ | 我司承诺整体工程质保期两年，防水工程质保期五年。
2 | 安装清单中的通风工程本次改造不涉及此内容，所以此部分内容不用报价，请投标单位知悉；如填写报价，将在结算中予以扣减。 | 报价清单已将通风工程部分删除。
3 | 电气工程中的挖填土石方价格严重偏高，请核实 | 报价已调，详见澄清报价清单。
4 | 电气工程中的电气配管（各种规格）、线槽价格严重偏高，请核实 | 报价已调，详见澄清报价清单。
5 | 电气工程中的电力电缆价格偏高，请核实 | 报价已调，详见澄清报价清单。
6 | 电气工程中的打孔、刚性防水套管价格偏高，请核实 | 报价已调，详见澄清报价清单。
7 | 空调管道设备工程中的原有混凝土路面拆除、路面恢复、挖填土石方价格严重偏高，请核实 | 报价已调，详见澄清报价清单。
8 | 空调管道设备工程中的冷却塔拆除价格严重偏高，请核实 | 报价已调，详见澄清报价清单。
9 | 空调管道设备工程中的冷却塔安装、室外空调冷却水管、室内空调冷却水管、蝶阀DN250、打洞DN700、刚性防水套管等内容价格严重偏高，请核实 | 报价已调，详见澄清报价清单。（冷却塔安装报价包含了冷却塔填料的清洗与整体保养）
10 | 空调管道设备工程中的改造后系统调试价格严重偏高，请核实 | 报价已调，详见澄清报价清单。
11 | 土建工程中混凝土基础拆除、钢柱、钢梁、地脚螺栓、其他构件、零星构件、打孔等价格严重偏高，请核实 | 报价已调，详见澄清报价清单。
12 | 措施项目中的安全文明施工费、临时设施费、垂直运输、垃圾清运价格严重偏高导致措施费用整体偏高，请核实 | 报价已调，详见澄清报价清单。
13 | 为完成本工程并达到正常使用的要求，作为一个有经验的投标方应充分考虑到清单中缺项、漏项、图纸表达不清等情况，并在投标总价中予以充分考虑，招标方不会因这些原因增加任何费用 | 我方已充分了解图纸，报价中已包含图纸全部内容，为保质保量完成此工程而产生的其他清单中未列项也包含在报价中。（因图纸变更而发生的工程量增加除外）
14 | 原设计图中使用的空调冷却水管管材“螺旋焊内外壁热浸镀锌钢管”，,现将本工程中的空调冷却水管材及做法改为“DN≤200采用焊接钢管（壁厚：DN200为5mm，DN150为4.5mm），DN＞200采用螺旋焊缝钢管（壁厚：DN500为6mm，DN250为6mm ），公称压力1.0MPa，焊接或法兰连接（与设备连接）。” 防腐做法为：室外直埋管道做 “三油两布”防腐；明装管道除锈后均涂防锈漆(樟丹防锈漆)两道，第一道防锈漆应在安装时涂好，试压合格后再涂第二道防锈底漆，然后刷环氧树脂面漆两道。 | 本次澄清报价已响应
注：请贵司给予我司最优惠报价，请将本询标问卷及需要补充资料盖章纸质版（一式三份）于2021年3月24日12:00前密封送达。