[image: image2.jpg]


 螺杆机空调设备年度保养报价方案                                             三汇能环 服务冷暖


螺杆机年度保养清洗方案报价

[image: image3.jpg]



   项目名称：螺杆机年度保养清洗项目
         日    期： 二零二一年三月

1. 概况：
	甲方
	亿达丽泽中心
	乙方
	北京三汇能环科技发展有限公司

	项目地址
	
	报修电话
	010-52408023 400-636-7337

	联系人
	
	项目编号
	NHY-20210222-01-01-002

	联系电话
	
	客服电话
	18001317823  18001317827

	传真/邮箱
	
	负责人
	王工    13522325908

	机 组 概 况

	序号/项目
	设备名称
	品牌
	型号
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	螺杆机
	特灵
	RTHDC2D4E4
	台
	4
	2012年3月
	制冷量：902KW

	现状
	机组运行正常

	方案
	年度维护保养技术服务，冷凝器清洗，冷却水水处理。


[image: image1.wmf][image: image2.jpg]

2. 维保内容：见附件

3. 甲方的权利和义务：
1． 免费、及时的提供必要的水、电、气及相关协助；
2． 监督乙方的保养质量及进度。
3． 及时支付乙方各项费用；
4． 在乙方的施工记录、施工验收单及巡检记录上如无异议签字认可。

四．乙方的权利和义务：
1．每年两次对机组进行整体保养。做好保养记录并存档；
2．离心机运行期间，乙方按甲方要求每月应至少巡查一次，每次巡查检完毕，乙方应及时做好书面巡检报告并交甲方签阅，乙方应尽勤勉善良义务积极向甲方提出必要的修理、改善意见；
3．配件费用根据市场价格由乙方代购或甲方自行采购；
4．遵守甲方的规章制度，做到人走料尽地净；

 5. 乙方保证其具有合同约定内容的服务资质，并且本协议签署时，乙方应将相关资质证书复印件交甲方备案；

 6. 在合同有效期内，如离心机发生故障，乙方及时为甲方提供电话咨询，并自收到甲方通知后3小时内到达现场进行维修。乙方应尽快排除离心机故障以确保甲方设备正常运行；

 7. 合同有效期内，乙方保证其提供的配件符合国家相关部门标准规范。如因乙方提供的配件不合格而给甲方造成的损失全部由乙方赔偿；维保期内，更换配件单价1000元以内（含1000元）的费用由乙方承担，单价超过1000的配件由甲方承担。

8. 合同有效期内，应保障甲方离心机组设备处于良好运行状态，除自然损耗和不可抗力外；
9. 乙方自行承担其工作人员人身安全责任。乙方在保养过程中及保养完毕后应当采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员和其他第三人的安全，如在此过程中或以后日常生活中，由于乙方保养服务行为造成任何人身损害事故或者财产损失的，乙方承担全部责任，与甲方无关。
5． 履行的地点：甲方空调机房。

6． 履行的期限：
1、2021年3月1日起至2022年2月28日止。

7． 报价清单：

	                         报 价 明 细           （ 单位人民币：元 ）

	序号
	名称/型号
	作业名称
	数量
	单位
	单价
	金额/￥
	备注

	1
	特灵RTHDC2D4E4
	主机年度维保
	4
	台
	8000
	32000
	

	2
	
	冷凝器换热铜管清洗
	4
	台
	1800
	7200
	

	3
	
	冷却水水处理
	1
	项
	20000
	20000
	

	4
	
	冷却塔保养
	1
	项
	4500
	4500
	

	5
	不含税小计
	
	63700
	

	6
	税金
	
	3822
	6%

	7
	价税合计
	
	67522
	

	备注：其他费用另计。


附件1：                  螺杆空调主机维保

（一）螺杆式机组定期检查工作内容
1． 对运行记录判读分析，指出不正常数据，并作相应改善建议。
2． 检视冷媒与冷冻油是否有泄露迹象。
3． 检视冷媒系统有无明显不正常温度及压力。
4． 检查容量控制是否正常，电子膨胀阀工作情况是否良好。
5． 机组运行电压及电流是否正常。
6． 控制系统功能是否均正常，必要时进行调整。
7． 电源与控制线是否坚固清洁。
8． 机组有无异常之噪音及震动。
9． 机组运行时水温水压是否正常。
10．  提交检查报告或建议交业主验收。
（二）螺杆式机组年度保养工作内容
1．冷媒系统：
（1）机组冷媒系统全面查漏。
（2）更换系统干燥过滤器。
（3）检查安全阀有无腐蚀、生锈、集灰、结垢、泄漏。
2．冷冻油系统：
（1）油过滤器（压降应小于2.1bar）。
（2）检查润滑油系统单向阀与电磁阀（压降应小于0.4bar）。
3．热交换器检查和清理：
（1）机组运行一季度后机械式清洗蒸发器。
（2）每年至少一次机械式清洗冷凝器。
（3）检查所有热交换器腐蚀结垢情形，必要时提出相应处理建议。
（4）检查所有热交换器之温度传感器是否正常。
4．电器及控制：
（1）检查电机绝缘是否良好。
（2）检查任何电路有无松脱或过热现象，必要时作相应处理。
（3）检查调校各压力、温度、液位传感器：
1． 排气压力传感器。
2． 吸气压力传感器。
3． 油压传感器。
4． 经济器压力传感器。
5． 电机绕组温度传感器。
6． 排气温度传感器。
7． 蒸发器液位传感器。
5．保养后之再开机调试：
（1）机组加压查漏、真空除湿。
（2）控制系统模拟测试。
（3）开机运行调校机组：
a．检查冷媒量，必要时建议补充。
b．检查冷冻油，必要时建议补充。
6．提交运行记录与保养验收报告，必要时对操作人员进行操作培
冷凝器化学清洗预膜方案

1、 化学清洗步骤：

1. 清洗药剂： 

· 高效除垢剂：能快速溶解各种水垢，除垢率达95%以上，且对设备无腐蚀、无损伤、无垢渣、不脱落沉淀，不堵塞管道。对人体无害、无毒，废液符合环保排放。 

· 预膜剂：本品能在清洗干净的系统管道各处预制一层保护薄膜，起防止氧腐蚀和减缓结垢的作用。 
2. 冷凝器化学清洗
· 关闭进出水管阀门，在冷却系统进出水管之间建立临时循环系统（可以拆下温度计、压力表、排气、排污阀等，用软管与机外循环泵连接）；

· 高效除垢剂溶解后，用循环泵从进水口注入，从出水口返出，循环浸泡数小时左右。同时，不断检验水中药效，直到系统各处水垢全部清洗干净为止；

· 排出污水，用清水冲洗干净；

· 根据客户要求，清洗结束后打开冷凝器端盖，检查是否清洗干净。要求除垢除污率达到95%以上，无腐蚀、无异物堵塞。

3. 冷凝器预膜方案

· 将系统补满水加入预膜剂，开冷却系统循环泵，循环数小时，使其在清洗干净的系统管道内壁预制一层保护膜，起防止腐蚀和减缓结垢等保护作用；

· 排出预膜液，即可运行使用。

· 清洗预膜结束后，要求水样清澈、透明、无污垢、悬浮物。
                      中央空调水处理方案
一、水处理意义：
     众所周知，华北地区水质较硬，北京地区一般在300mg/L左右，部分地区高达450mg/L以上，这种高硬度的水质对于用水设备，尤其是不做软化水处理的中央空调冷却水系统来说无疑是一种危害。本店采用地下水，硬度高达750mg/L以上，机组极容易结垢。
冷却水系统工作过程中，水中的钙镁离子和碳酸根离子受热后互相结合，形成盐（碳酸钙、镁）沉淀附着在热交换面及填料表面上，尤其是沉淀在主机冷凝器铜管上结成水垢，由于水垢的导热系数为1.1，而铜管的导热系数为170左右，二者差异悬殊，水垢的形成阻碍制冷液的热量散出，大大降低了热交换效率，进而降低了机组制冷效率，据测算，当冷却水系统结垢0.8㎜左右时，主机制冷效率降低40%，其直接后果是浪费能源、影响使用，我们常见到的机组高压升高、温度上升，甚至自动保护停机，其原因之一就是结垢所致，此外，水垢易导致垢下腐蚀，进而引起蚀漏，危害设备安全，因此需对冷却水进行水处理，使水质符合机组运行要求。

此外，水中的氧腐蚀问题也很严重，我们常见的锈水（红水）、铁锈渣都是氧腐蚀产物，这些管道内壁脱落的铁锈渣，随水运行会堵塞过滤网造成机组冷却水流不畅，冷却不足，进而影起机组高压，跳闸保护。同时，滤网堵塞还会造成过滤网损坏，铁锈及垢渣进入机组冷凝器，进而堵塞冷凝器铜管，使机组出力减小，能耗增加，制冷效率下降。

而水处理是根据机组制冷功率及循环水量、水质等多项指标，定期、定量往循环冷却水中加入防腐阻垢剂及杀菌灭藻剂，使系统内不产生水垢、不产生氧腐蚀、无锈渣脱落、无生物藻类及藻泥。
综上所述，水处理能满足机组运行对水质要求，防止制冷效率降低，节约能源，延长设备的使用寿命等诸多优点，且经济效益明显。

2、 水处理剂：
1、防腐阻垢剂：它和生水中的钙、镁离子及碳酸根离子产生螯合作用，使正负离子相互不结合，进而无结晶沉淀，即不产生水垢，同时对设备有防腐保护作用，使用时只需按千分之零点一比例投入到系统水中即可，不影响系统水ph值，对设备无腐蚀。阻垢防腐率可达98%以上，保护效果可靠；
2、活性氧杀菌灭藻剂：该产品能有效杀灭冷却水系统尤其冷却塔内生物藻类及细菌。使生物藻类死亡，藻泥脱落，并抑制其繁殖、生长，达到改善水质的目的，对设备无任何腐蚀损伤，安全可靠。

3、 水处理施工：
1、人员现场巡视管理：
空调制冷运行期间，我公司派专业技术人员，专人做项目管理，每十天巡视现场一次，对加药、排污及机组运行状况作全程跟踪管理服务，随时掌握机组运行及水处理信息，并定期巡视机组、采集水样、分析检验、根据水质分析报告及时调整药剂添加量、排污量，确保水质符合机组运行要求。
2、加药管理：

       在机房冷却水系统管道合适位置上，安装自动加药装置。本单位有两套独立冷却水系统，需要安装两台自动加药装置。定时定量地往系统管道加入防腐阻垢剂 ，并根据天气及水质分析情况及时调节加药量，杀菌剂由人工定期、定量的从冷却塔投加到系统里。冷冻水系统缓蚀剂由人工一次性从膨胀水箱加入系统管道，确保冷却水系统不结垢、不长藻、不腐蚀。

3、排污管理：
由于冷却水的蒸发和飞溅（主要是蒸发），系统水浓缩倍数在增加，需定期排污，一般每日排污一次，每次排污量为系统总水量的1/6左右，根据水质化验报告需做小幅调整，达到排出污物及排出超过浓缩倍数的废水，使水质符合机组运行要求。
4、 水质分析管理：
平均每十天采样分析一次，七、八、九高温月份根据水质变化情况及时调整分析次数，并根据水质报告指导排污。根据甲方要求，可定期提供水质分析报告。
1、冷却水军团菌化验管理
    根据《北京市集中空调卫生防疫管理规定》要求，冷却水中军团菌必须达标，为了达到这一要求，须定期添加杀菌剂，及时杀灭冷却水系统中的各种细菌，尤其是军团菌。

2、质量要求：
经本公司水处理维护保养后符合GB500-50-2004《工业循环冷却水设计规范》标准，见下表：

冷却水系统中微生物、金属腐蚀、结垢指标
	序号
	检测项目
	控制指标

	1
	总硬度
	＜800mg/L

	2
	硫酸盐还原菌
	＜50个/mL

	3
	粘泥量
	＜4mL/m3(生物过滤网法)

	4
	PH值
	8.0-10.0

	5
	电导率
	800-1500μs/cm

	6
	腐蚀率
	碳钢＜0.1mm/a

铜及不锈钢＜0.005mm/a

	7
	结垢
	无硬垢


3、排污标准依据《污水综合排放标准》GB8978-2004。

4、清洗质量符合《工业设备清洗质量标准》—HG/T2387-04。

冷却塔保养方案
冷却塔的保养工序分三个阶段，即停机后的保养，开机前的检查调试，开机运行中的巡视检查。

1、停机后的清洗、保养
1.1一般规定
1.1.1散水系统：

a.检查冷却塔主水管、分水管、喷头有无破损松动，及时进行修补、固定。彻底清除布水管及喷头内部的污物，以保证水管畅通，喷头布水均匀。

b.彻底清洗冷却塔布水盘及出水过滤网罩，避免水垢污物积存堵塞管道。清洗完毕打开泄水阀门（保持敞开），放尽水盘内积水，以免冻坏（冬季）。 

c.检查水盘、塔角是否漏水，如有漏点，及时补胶（环氧树脂+固化剂）。如有开裂，应先打磨清理干净开裂处，再进行三胶两布加固处理。

1.1.2散热系统：

a.清洗冷却塔所有填料，彻底清除掉填料表面、孔间的水垢污物，保证换热材的洁净。拆装换热材时有破损的进行修补更换。装填时注意布放紧密，不留间隙。

b.清洗挡水帘、消音毯，祛除污物。对破损处进行修补更换。挡水帘码放时要求紧密，防止漂水。后将冷却塔充水，检查是否漏水（特别是塔体连接处），若漏则更换密封件。

1.1.3传动系统：

a.电机：检查电机的接线端子是否完好，电机转动是否正常，电机接线盒做好防水密封，电机轴承加油润滑（适量添加），电机外壳重新喷漆。长期停机的，建议业主每个月至少运转电机3个小时，保持电机线圈干燥。

b.减速机：检查减速机是否正常，如有异响，立即更换减速机轴承。

c.皮带、皮带轮：调节顶丝至皮带松紧度适中，延长皮带使用寿命。检查皮带有无破损、裂纹，必要时更换新皮带。校核皮带轮，马达架水平度，坚固松动螺栓，如有螺栓锈蚀严重予以更换并浸油。

d.风扇：清洗扇叶表面污物，检查扇叶角度，扇叶与风胴间隙，并进行调整。

1.1.4塔体外观：

a.对风胴、塔、入风导板进行彻底清洗，保证冷塔外部清洁美观。

b.重新坚固各部位螺栓，更换生锈螺栓。

c.检查塔体外观有无破损、裂纹，及时予以修补。

d.检查塔体壁板立缝处是否严密，必要时重新刷胶修补。

1.1.5冷却塔附件：

a.检查自动补水装置—浮球，有无损坏、工作是否正常。发现异常及时修理、更换。

b.对冷却塔铁件螺栓重新紧固、更换生锈螺栓，对锈蚀铁件重新刷漆。

c.检查进、出水管，补水管的塔体法兰盘有无破损、漏水。冷却塔清洗保养完闭，建议业主用彩条挡布将冷却塔风胴包裹密封，以防杂物进入冷却塔内部。
2、冷却塔开机前的检查、调试

2.1一般规定
2.1.1去掉风胴遮挡，调节顶丝，调整皮带松紧程度。

2.1.2认真检查冷却塔传动系统的电机、减速机运转是否正常。

2.1.3检查清理冷却塔水盘、过滤网处污物，放水检查水盘，塔脚的密封性，调整浮球位置，使水盘水位符合使用要求。

2.1.4调整扇叶角度，测量电机电流，使其达到最佳工况标准。

2.1.5调节冷却塔进、出水阀门，使冷却塔水流量达到要求。要求满足正常开机条件。

3、 冷却塔运行中的巡视、检查

3.1一般规定
3.1.1定期巡视检查运行中的冷却塔，了解冷却塔使用情况。

3.1.2认真测试冷却塔进、出水温度、电机运转电流等运转技术数据。

3.1.3仔细检查电机、减速机等传动装置的运转状况。检查布水系统的实际工况。

3.1.4发现故障，立即处理。

3.1.5 常见故障及排除：

	    故          障
	  故   障   原   因
	    排  除  方  法

	    布水器不旋转

    或转动太慢
	进水管道有杂物
	清除管道杂物，清理布水器

	
	轴承损坏或锈蚀
	更换轴承

	
	至喷淋口压力太低
	提高水压力

	    出水温度过高
	布水不均匀
	调节水量，清理布水器等

	
	皮带断裂
	更换皮带

	
	循环水量小
	调节水量

	
	电机损坏
	更换或修复电机

	
	风量不足
	调整叶片角度；检查填料是否堵塞；调节皮带松紧度

	    风机有异常振动
	安装螺栓松动
	重新紧固

	
	风机叶轮不平衡
	检查每片叶片安装角偏差是否在规定范围内，重新校正动平衡

	    减速机发出异常声音
	齿轮磨损
	调整或更换齿轮

	
	轴承损坏
	更换轴承

	
	齿轮箱缺油
	加20#工业齿轮油

	冷却塔晃动、风机叶片异常声音
	风机叶片卡风筒
	调整风机位置

	
	风叶不平衡
	调整风叶动平衡

	
	紧固件、联接件松动
	检查紧固

	    冷却塔漂水大
	风量过大
	调整风机

	
	分水不平衡
	调节阀门水量

	
	布水孔堵塞
	清理布水器

	
	收水器损坏
	检查收水系统，更换损坏


	公司名称： 北京三汇能环科技发展有限公司                   办  公  地  址： 北京市丰台区南木樨园18号 

邮    编： 100071                                         报修和投诉电话： 010-52408023  18001317827 

邮    箱： sanhuinh@163.com                               传          真： 010- 81303921

网    址： www.sanhuinh.com                               24小时服务电话：400-636-7337


第 5 页 共 10 页

_1234567890

