金风科技一期、二期

螺杆机年度保养、清洗方案和报价

北京三汇能环科技发展有限公司

2021年02月28日

- 概况：

| 项目内容 |  | 螺杆机等年度保养和清洗预膜技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主名称 |  | 金风科技 |  |  |  | 报价单位 |  | 北京三汇能环科技发展有限公司 |  |
| 项目地址 |  | 北京市通州区博兴一路8号 |  |  |  | 报修电话 |  | 010-52892872 400-636-7337 |  |
| 联 系 人 |  | 王经理/袁主管 |  |  |  | 报价编号 |  | NHY-20210228-Q-01-01-003 |  |
| 联系电话 |  | 13641246279/17316271550 |  |  |  | 客服电话 |  | 18001317827 18001317823 |  |
| 传真/邮箱 |  |  |  |  |  | 联 系 人 |  | 王文改 13311312509 |  |
| 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 品牌 | 型号 | 数量 |  | 单位 | 投用时间 | 备注 |
| 1 | 水冷螺杆机组 |  | 克莱门特 | CSRH4802-Y | 2 |  | 台 | 2011年 | 制冷量：1386.4KW，R134a100kg×2/ R134a110kg×2,4个压缩机头/台 |
| 2 | 螺杆式地源热泵机组 |  | 克莱门特 | PSRHH5904-Y | 3 |  | 台 | 2012年 | 制冷量：1865.6KW, R134a52kg×2/ R134a70kg×2，2个压缩机头/台 |
| 3 | 螺杆式冷水机组 |  | 约克 | YVWAMCMCEEAEASIASA | 2 |  | 台 | 2017年 | 制冷量：988KW，R134a125kg×2，2个压缩机头/台 |
| 4 | 风冷冷水机组 |  | 约克 | YEAJ66HT9-B | 2 |  | 台 | 2017年 | 制冷量：464KW， R22/44kg×2 |
| 现状 | 部分设备缺制冷剂，制冷效果衰减。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案 | 1、机组年度维护保养；2、更换机组冷冻油和过滤器；3、清洗机组冷凝器，4、冷却水系统清洗预膜（包含冷却塔）；5、补充制冷机。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 项目具体方案：保养和清洗方案见附件

三．甲方的权利和义务：

- 免费、及时的提供必要的水、电及相关协助；

- 监督乙方的保养和清洗质量及进度。

- 及时支付乙方各项费用；

- 在乙方的施工记录、施工验收单及巡检记录上如无异议签字认可。

四．乙方的权利和义务：

1．机组制冷或采暖开始前停机期间，对机组进行一次全面保养。做好保养记录并存档；

2．机组运行期间，乙方每月派员巡检一次。做好巡检记录并存档。发现问题及时处理。机组出现故障，接客户电话后5小时内赶到现场抢修；

3．配件费用根据市场价格由乙方代购或甲方自行采购；

4．遵守甲方的规章制度，作到人走料尽地净。

5. 螺杆机组年度保养更换零配件单价金额人民币1000元以内（含1000元），配件费由乙方承担，超过1000元的配件由甲方承担。凡乙方提供的配件，乙方保证合格，不合格的免费更换。

五．履行的地点：

六．履行的期限：一年。

七．报价：

| 报价清单 单位（人民币）：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部品/作业名称 |  |  | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注 |
| 1 | 材料 | 水冷螺杆机组 | 干燥过滤器 | D48 | 24 | 个 | 85.00 | 2040.00 | 克莱门特 |
|  |  |  | 油过滤器 | 莱富康 | 6 | 个 | 1350.00 | 8100.00 |  |
|  |  |  | 润滑油 |  | 6 | 桶 | 2800.00 | 16800.00 |  |
|  |  | 螺杆式地源热泵机组 | 干燥过滤器 | D48 | 24 | 个 | 85.00 | 2040.00 |  |
|  |  |  | 油过滤器 |  | 8 | 个 | 1500.00 | 12000.00 |  |
|  |  |  | 润滑油 | 莱富康 | 16 | 桶 | 2800.00 | 44800.00 |  |
|  |  | 螺杆式冷水机组 | 油回收过滤器 |  | 4 | 个 | 1800.00 | 7200.00 | 约克 |
|  |  |  | 冷媒过滤器 |  | 4 | 个 | 800.00 | 3200.00 |  |
|  |  |  | 润滑油 |  | 8 | 桶 | 4500.00 | 36000.00 |  |
|  |  | 风冷冷水机组 | 油过滤器 |  | 6 | 个 | 1000.00 | 6000.00 |  |
|  |  |  | 润滑油 |  | 6 | 桶 | 1500.00 | 9000.00 |  |
|  |  |  | 干燥过滤器 |  | 9 | 个 | 80.00 | 720.00 |  |
|  |  | 制冷剂 |  | R134a | 15 | 瓶 | 510.00 | 7650.00 |  |
|  |  |  |  | R22 | 3 | 瓶 | 620.00 | 1860.00 |  |
|  |  | 运费 |  |  | 1 | 项 | 500.00 | 500.00 |  |
|  |  | 价税小计（含13%专票） |  |  |  |  |  | 157910.00 |  |
| 2 | 技术服务 | 螺杆机年度保养技术服务 |  |  | 7 | 台/年 | 8000 | 56000.00 |  |
|  |  | 风冷机组年度保养技术服务 |  |  | 2 | 台/年 | 5000 | 10000.00 |  |
|  |  | 螺杆机冷凝器和蒸发器清洗、预膜 |  |  | 7 | 台 | 6500 | 45500.00 |  |
|  |  | 风冷机组冷凝器化学清洗 |  |  | 2 | 台 | 1500 | 3000.00 |  |
|  |  | 冷却水系统管道清洗、预膜 |  |  | 3 | 系统 | 18500 | 55500.00 |  |
|  |  | 冷却塔清洗 |  |  | 7 | 台 | 3500 | 24500.00 |  |
|  |  | 价税小计（含6%专票） |  |  |  |  |  | 194500.00 |  |
| 3 | 价税总计 |  |  |  | 叁拾伍万贰仟肆佰壹拾元整 |  |  | 352410.00 |  |
| 备注：其他费用另计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

北京三汇能环科技发展有限公司

2021年3月1日星期一

附件一：                螺杆机年度维护保养方案

一、螺杆式机组定期检查工作内容

- 对运行记录判读分析，指出不正常数据，并作相应改善建议。

- 检视冷媒与冷冻油是否有泄露迹象。

- 检视冷媒系统有无明显不正常温度及压力。

- 检查容量控制是否正常，电子膨胀阀工作情况是否良好。

- 机组运行电压及电流是否正常。

- 控制系统功能是否均正常，必要时进行调整。

- 电源与控制线是否坚固清洁。

- 机组有无异常之噪音及震动。

- 机组运行时水温水压是否正常。

10.提交检查报告或建议交业主验收。

二、螺杆式机组年度保养工作内容

1．冷媒系统：

- 机组冷媒系统全面查漏。

- 更换系统干燥过滤器。

- 检查安全阀有无腐蚀、生锈、集灰、结垢、泄漏。

2．冷冻油系统：

- 更换油过滤器（压降应小于2.1bar）。

- 检查润滑油系统单向阀与电磁阀（压降应小于0.4bar）。

3．热交换器检查和清理：

- 检查所有热交换器腐蚀结垢情形，必要时提出相应处理建议。

- 检查所有热交换器之温度传感器是否正常。

4．电器及控制：

- 检查电机绝缘是否良好。

- 检查任何电路有无松脱或过热现象，必要时作相应处理。

- 检查调校各压力、温度、液位传感器：

- 排气压力传感器。

- 吸气压力传感器。

- 油压传感器。

- 经济器压力传感器。

- 电机绕组温度传感器。

- 排气温度传感器。

- 蒸发器液位传感器。

5．保养后之再开机调试：

- 机组加压查漏、真空除湿。

- 控制系统模拟测试。

- 开机运行调校机组：

- 检查冷媒量，必要时建议补充。

- 检查冷冻油，必要时建议补充。

6．提交运行记录与保养验收报告，必要时对操作人员进行操作培训。

附件二：                       螺杆机冷凝器清洗方案

一、清洗药剂：

- 高效除垢剂：能快速溶解各种水垢，除垢率达98%以上，且对设备无腐蚀、无损伤、无垢渣、不脱落沉淀，不堵塞管道。对人体无害、无毒，废液符合环保排放。

- 预膜剂：本品能在清洗干净的系统管道各处预制一层保护薄膜，起防止氧腐蚀和减缓结垢的作用。

二．主机冷凝器除垢除污清洗

- 关闭进出水管阀门，在冷却系统进出水管之间建立临时循环系统（可以拆下温度计、压力表、排气、排污阀等，用软管与机外循环泵连接）；

- 高效除垢剂溶解后，用循环泵从进水口注入，从出水口返出，循环浸泡数小时左右。同时，不断检验水中药效，直到系统各处水垢全部清洗干净为止；

- 排出污水，用清水冲洗干净；

- 根据客户要求，清洗结束后打开冷凝器端盖，检查是否清洗干净。要求除垢除污率达到95%以上，无腐蚀、无异物堵塞。

三．冷凝器预膜方案

  - 将系统补满水加入预膜剂，开冷却系统循环泵，循环数小时，使其在清洗干净的系统管道内壁预制一层保护膜，起防止腐蚀和减缓结垢等保护作用；

  - 排出预膜液，即可运行使用。

  - 清洗预膜结束后，要求水样清澈、透明、无污垢、悬浮物。

四.  具体技术要求及应达到的技术指标：

1. 被清洗的金属表面应清洁，基本无残留物和水垢；

2. 被清洗的铜管和不锈钢腐蚀率应小于或等于0.05mm/年,碳钢腐蚀率应小于或等于0.125mm/年；

3. 清洗后不出现点蚀现象；

4．无明显粗晶粒析出的过洗现象；

5．符合HG/T2387-92《工业设备化学清洗质量标准》的有关规定。

附件三：                      部分相关业绩

| 单位名称 | 机组型号 | 施工项目 |
| --- | --- | --- |
| 法制日报社（司法部） | 双良SXZ-1750两台 | 主机改造、维保、溶液再生、托管 |
| 河北省国税培训中心 | 吉佳燃油两台 | 燃油直燃机改成蒸汽型制冷机节能改造 |
| 国投罗钾 | 迈斯特溴冷机 | 检漏、清洗预膜、维保 |
| 海开大厦 | 远大直燃机 | 大修、清洗预膜、维保、溴化锂再生 |
| 河北钢铁集团 | 双良二十二台 | 大修换铜管、内腔清洗、预膜、 |
| 天津市东丽区政府 | 天大胜远一台 | 溶液再生、内腔清洗预膜 |
| 鼎昆大厦 | 江苏两台直燃机 | 大修换铜管、溶液再生 |
| 太原贵都百货 | 开利、远大 | 清洗、预膜 |
| 四惠大厦 | 荏原直燃机二台 | 内腔清洗、预膜；维保 |
| 阿奇夏米尔公司 | 直燃机空调、锅炉 | 机房改造、销售溴化锂直燃机2台， |
| 北京医院（卫生部） | 开利三台 | 检修、溶液再生、内腔清洗、预膜 |
| 红心美凯龙北五环店 | 麦克维尔7台 | 大修、维保 |
| 博世力士乐（外资） | 开利两台 | 溶液再生、内腔清洗、维保 |
| 华联超市公益西桥店 | 麦克维尔离心机 | 维保 |
| 华联超市天通苑店 | 特灵离心机三台 | 维保 |
| 安徽氯碱化工集团 | 双良一台 | 维保、溶液再生、内腔清洗预膜 |
| 北京市消防教导大队 | 远大两台 | 维保、溶液再生、内腔清洗、预膜 |
| 歌美飒叶片公司 | 同方川崎二台 | 保温、清洗预膜 |
| 新华创新大厦 | 螺杆机和直燃机 | 维保、修理 |
| 东方文创 | 直燃机 | 维保、修理 |
| 遵义卷烟厂 | 荏原溴冷机三台 | 维保、大修 |
| 东方博宝 | 同方川崎二台 | 换铜管、溶液再生、内腔清洗、预膜 |
| 汇金中心 | 直燃机 | 维保、修理 |
| 天津天保热电 | 荏原溴冷机十二台 | 维保、大修 |
| 乌鲁木齐体育中心 | 天大胜远空调锅炉 | 维保、修理 |
| 佳晋彩印 | 远大一体机 | 清洗、修理、维保 |
| 环境大厦 | 开利制冷机 | 清洗、大修、维保、托管 |
| 新华金融大厦 | 制冷机 | 清洗、大修 |
| 盘锦通达化工 | 三洋机热水型 | 修理、铜管更换 |
| 中福百货 | 开利离心机 | 修理、维保、托管 |
| 延庆金隅度假村 | 远大制冷机 | 修理 |
| 新疆新能物资大厦 | 制冷机、锅炉 | 大修、清洗预膜、维保、水质处理 |
| 五环酒店 | 远大直燃机 | 维保、大修 |
| 阳泉煤矿第三医院 | 荏原直燃机 | 更换铜管、内腔清洗预膜、维保 |