针对2021年3月25日造价部清标建议回复如下：

1、          此项投标报价方式为统一格式。

2、          高低温热交换器清洗项目在此次招标范围内。

3、          蒸发器、吸收器喷淋检修清洗项目在此次招标范围内，去年发生的费用的是蒸发器、冷凝器、吸收器的铜管内部清洗，跟此次招标项目中的喷淋清洗不是一个系统。由于机组运行年限较长，真空不好，内腔有腐蚀现象，导致溶液呈黑色，所以要进行充氮检漏，检出漏点进行修补，溶液中有锈渣，在机组长期运行过程中，溶液中的锈渣会堵塞蒸发器和吸收器喷淋导致机组制冷效果差，所以要进行蒸发器、吸收器喷淋清洗，溶液再生，调制溶液浓度达到标准，以提高夏季制冷效率，节省能耗。

4、          整机制冷调试项目在此次招标范围内。

5、          此次招标为统一方案招标，统一清单格式招标。

北京荣辉洁源科技发展有限公司

2021年3月31日