湖南长沙宁乡人民医院溴化锂机检修方案

一、基本情况

溴化锂吸收式空调主机由江苏双良公司生产，制冷量为2330kw，自2004年投入运行以来已将近17年。由于使用多年，机组内部、外部已锈蚀严重，运行中发现真空不良，管道、热交换器、淋盘有堵塞导致低温发生器溶液循环不畅，溶液从低发溢流管旁通到吸收器，出现“熔晶管超温”报警停机，空调无法正常运行。为解决以上问题，需要对机组实施大修，具体内容如下：

- 机组内部清洗

加氮气，彻底排净溶液（机外再生），机组局部开孔，加入自来水开蒸汽加热到60度，循环运行60分钟，排水（检测水中溴化锂浓度，若超过5%则回收）再加水加热循环60分钟，排水。

- 吸收器开孔、检查淋盘（如确认堵塞，无法疏通，费用另报）

机组内保持氮气微正压，在吸收器适当位置开孔（3-4个），开机循环（不开蒸汽阀）观察溶液喷淋情况，或用机械的办法疏通喷淋孔。

- 低温热交换器清洗检查（如确认堵塞，无法疏通，需要更换新管交，费用另报）。

低温热交换器可能存在浓溶液回路锈泥堵塞回路，需要割断浓溶液进、出管用氮气或加压水来检查。如确认堵塞，用水加压反复循环冲洗。如采取多种措施后仍然无法疏通，则需要更换管交。

- 整机检漏

真空，是溴化锂空调的生命，大部分问题都是由真空不良引起。在运行中发现有泄漏现象，需要对整机彻底检漏。因机组运行多年，外表锈蚀，给检漏带来了很大的难度。为检查高发、热交换器是否有泄漏，需要拆卸所有其保温。该项工作在上面工作完成后进行

- 溶液再生

因机组内部有锈蚀，需要对溶液沉淀、过滤再生，完成后再加入机内。因机内清洗、再生等工作，会导致有10%的溶液损失，需要补充新溶液。

- 机组调试

因机内清洗时留下的积水及新加溶液，机组运行后需要对各处浓度进行取样测量，确保浓度符合要求，提高机组效率及运行稳定性。

- 电气控制检查

检查各温度、压力传感器及自动控制程序，检查自动调节阀，溶液泵、冷剂泵绝缘检查、清洁电控柜、变频器灰尘，检查接线情况。

| 溴化锂机维修预算 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1号机（靠值班室主机） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 触摸屏更换及灌程序 | NT631彩屏 | 1 |  |  |  |
| 2 | TS模块2个，DA模块1个更换 |  | 1 |  |  | DRT2-DA02 |
| 3 | 主机正页压捡漏 |  | 1 |  |  | 含10瓶氮气 |
| 4 | 更换DN25阀1个（制冷剂充注阀） |  | 1 |  |  | 焊接 |
| 5 | 主机吸收器、冷凝器、蒸发器铜管清洗 |  |  |  |  | 化学及通泡 |
| 6 | 溴化锂溶液再生（现场） |  | 8吨 |  |  | 机内约8吨溶液 |
| 7 | 添加新溴化锂溶液 |  | 500公斤 |  |  | 6%的损耗 |
| 8 | 主机调试 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 税 |  |  |  |  |  |
| 2号机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更换TS模块 |  | 1 |  |  | DRT2-TS04P |
| 2 | 主机主页压捡漏 |  | 1 |  |  | 含10瓶氮气 |
| 3 | 更换DN25阀2个 DN10阀2个 |  |  |  |  |  |
| 4 | 主机吸收器、冷凝器、蒸发器铜管清洗 |  |  |  |  | 化学及通泡 |
| 5 | 溴化锂溶液再生（现场） |  | 8吨 |  |  |  |
| 6 | 添加新溴化锂溶液 |  | 500公斤 |  |  |  |
| 7 | 主机调试 |  |  |  |  |  |
| 8 | 大系统水处理 |  | 1 |  |  | 冷冻冷却系统 |
| 注：以上项目不含吸收器及热交换器更换费用（未拆机检查无法确定是否需更换），预计工期 天 |  |  |  |  |  |  |