北京华联商厦股份有限公司同成街项目

询比价文件

| 工 程 名 称： | 同成街店4台直燃机溶液再生及机组检漏、清洗工程 |
| --- | --- |
| 招标文件编号： | 2021.03 |
| 招 标 单 位： | 北京华联回龙观购物中心有限公司 |
| 日 期： | 2021.3.10 |

文件目录

投标邀请书	1

第一章 投标须知	2

第二章 技术要求	9

第三章 附件:主要投标文件格式	9

同成街店四台直燃机溶液再生及机组检漏、清洗工程询价文件

- 项目简介

北京华联同成街购物中心于2013年5月22日开业经营，建筑面积64773平方米，设计规划可租赁面积30421.93平方米，其中地上4层，地下2层，停车场面积为13723.5平方米，有效车位数336个。

二、工程概况

1、工程名称： 同城街四台直燃机溶液再生及机组检漏、清洗工程

2、建设项目名称：北京华联回龙观购物中心有限公司

3、工程地点：昌平区回龙观育知东路30号院5号楼

4、建筑规模：

三、工期及进度要求：

总工期30日历天，

计划开工日期为：2021年  10月  10日 ；计划竣工日期为：2021年  11月 10  日 ；

四、工程建设标准

- 施工质量必须达到合格等级。

五、承包方式：

乙方包工、包料、包安全、包质量、包工期、包总价；

六、价款结算及报价要求：

1、按甲方提供的各专业施工要求由乙方根据自身实力报价；

2、报价应包含人工费、材料费、机械费、各种措施费、管理费、合理利润、保险费、废旧溶液处置费、建安税金等。

七、付款方式

不同项目拟定相对应的付款方式

八、招标文件发出时间

时间：2021年3月15日；

发标书的形式：招标人以邮件方式发放招标文件，投标人收到邮件后应以公司名称回复该邮件。

四、回标时间、地点

1、时间： 2021年4月30日00 :00以前（过期不再受理）

2、地址：昌平区回龙观育知东路30号院5号楼物业部  肖亮收

3、联系人：肖亮邮箱269536093@qq.com

（需求部门修改）

北京华联回龙观购物中心有限公司

2021年 4月 5日

二、主要技术条件

一、检修内容及技术要求

1、检修内容

1.1 四台直燃机修理、清洗预膜项目

1.1.1 溶液更换处理18吨（3台大机组分别各5吨，1台小机组3吨）。

1.1.2 机组内腔清洗。

1.1.3 冷凝器、吸收器和蒸发器清洗、预膜。

1.1.4提供并补充异辛醇60公斤。

1.1.5电气系统检查维护。

1.1.6机组检漏，如有漏点进行封堵处理。

1.1.7开机调试。

2、技术要求：

2.1 制冷机机组开机后机组无抖动、异响，机组各项参数在规定范围内：

| 项目 |  | 单位 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制冷能力 |  | KW | 2559\1279 |
| 冷 水 | 进出口温差（Δt | ℃ | 5℃ |
|  | 流量 | m3/h | 440\220 |
|  | 进出口直径 | mm | 250 |
|  | 机内压头损失 | MPa | 0.07 |
|  | 最高使用压力 | MPaG(kg/cm2G)表压 | 0.8(8) |
|  | 污垢系数 | m2.K/kw | 0.086 |
| 冷 却 水 | 种类 | 2 | 清水（净环水） |
|  | 进出口温度 | ℃ | 进口 32-37.5℃ |
|  | 流量 | m3/h | 677.9\338.9 |
|  | 进出接管直径 | mm | 300 |
|  | 机内压头损失 | mH2O | 8.9 |
|  | 最高使用压力 | MPaG(kg/cm2G)表压 | 0.8(8) |
|  | 污垢系数 | m2.K/kw | 0.086 |

2.2直燃机可控制燃烧机根据机组负荷自动调整。

2.3 直燃机真空达到要求≤3KPa。

2.4 直燃机维修完毕后要求打压检漏合格。

2.5 新溶液浓度为50±0.5%，pH值在9.0～10.5范围内，其余各项指标符合HG/T2822-2012《制冷机用溴化锂溶液》中技术要求，对于换下的制冷机溴化锂溶液由承揽方负责清运出厂。

3、供货范围与运输

| 3.1供货范围 序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 异辛醇 |  |  | 公斤 | 60 |  |
| 2 | 溴化锂溶液 | 50±0.5% |  | 吨 | 18 | 含缓蚀剂 |

说明：

3.1.1溴化锂溶液：要求有生产厂家合格证,溶液生产日期为一年之内。浓度为50±0.5%，铬酸锂量为0.20±0.05%，pH值在9.0～10.5范围内，其余各项指标符合HG/T2822-2012《制冷机用溴化锂溶液》中技术要求。

3.2运输

承揽方应将检修使用的工器具和相关材料运送到定作方指定地点，运输装卸过程中所发生的一切费用及材料损坏由承揽方全部承担。

二、检修界面划分：

1、承揽方负责检修所使用的异辛醇、缓蚀剂、溴化锂溶液、触摸屏、吊车、脚手架、跳板、焊机、把线、气焊、氧气、乙炔、安全防护装置等检修工具，费用由承揽方负责。

2、拆卸安装管箱盖用螺栓、垫片等材料为承揽方提供。

3、定作方负责免费提供水源和照明、检修的电源。

4、重要设备承揽方必须有两套，做到一用一备，保证检修进度。

三、工期要求：

1、检修绝对工期30天，暂定：2021年10月10日-2021年11月10日，具体开工日期以定作方通知为准。

四、质保及要求：

1、检修完成达到使用条件后，双方共同对检修项目的技术参数的达标情况进行验收。

2、设备检修质保期2年，检修完成验收合格之日起计算。

3、12小时电话技术响应，24小时内工程师到场技术支持；每月派工程师到机房回访一次。

4、承揽方入厂前必须与华联回龙观二店签订《外协检修安全管理协议书》，并服从华联回龙观二店管理。

5、承揽方使用电器设备设施必须带有漏电保护。

五、修理方案：

承揽方入场前应结合华联回龙观二店编制现场检修方案，并编制检修节点图，严格按照检修节点进行检修。

三、商务报价部分

维修项目及报价量表

- 一、投标价格：

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 溴化锂溶液再生及维修部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 溶液再生 |  | 吨 | 18 |  |  |
| 2 | 补充溶液总量18吨x20% |  | 吨 | 3.6 |  |  |
| 3 | 补充增强剂 |  | 升 | 40 |  |  |
| 4 | 补充缓蚀剂 |  | 公斤 | 40 |  |  |
| 5 | 内腔预膜剂 |  | 公斤 | 35 |  |  |
| 6 | 吸收器冷凝器清洗 |  | 台 | 4 |  |  |
| 7 | 蒸发器清洗 |  | 台 | 4 |  |  |
| 8 | 真空隔膜阀片 |  | 块 | 12 |  |  |
| 9 | 液位视镜及密封垫 |  | 台 | 4 |  |  |
| 10 | 整机正压查漏 |  | 台 | 4 |  |  |
| 11 | 溶液回厂再生运费 |  | 吨 | 18x2次 |  |  |
|  | 本项合计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 取费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工费（施工辅助材料费×10%） | 元 |  |  |  |  |
| 2 | 企业利润+管理费10% | 元 |  |  |  |  |
| 3 | 企业税收13% | ￥ 元 |  |  |  |  |
| 三 | 工程总价合计 | ￥元 |  |  |  |  |

一、询价函

致：  北京华联回龙观购物中心有限公司

根据贵方编号为        的         招标文件，遵照招标投标法等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术要求等文件后，我方愿意参加该设计的投标,随同本函我方提供以下文件：

（1）投标函附件；

（2）企业法人授权委托书；

（3）按投标须知要求提供的其他文件.

据此，我方宣布同意如下：

1、我方愿以（大写，人民币）      整（￥     元）的总价（详见开标一览表）承接该项目；

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件；我方放弃对招标文件有不明和误解的权利。

3、我方承认投标函及相关文件是我方投标文件的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同规定在  30   日历天内完成。

5、如果我方中标，我方将按照招标书和合同的规定履行责任和义务；如果未中标，我方不争辩、不要求解释。

6、我方同意所提交的投标文件在 120  天内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。7、如另外达成协议并生效，贵方的招标文件、中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人(公章)：

法定代表人或委托代理人：(签字)

日     期：

开标一览表(根据招标内容拟定)

工程量清单报价表(根据开标一览表内容拟定，必须有)