压缩机换油的意义和方案

一）螺杆压缩机冷冻油更换原因：

作为冷水机组的“血液”，冷冻油主要起润滑、密封、冷却、清洁和降噪等作用，冷冻油在使用过程中由于高温作用，会受热分解产生积碳，导致压缩机零部件磨损。油分解物会与制冷剂发生化学反应导致制冷效果降低，同时产生的酸性物质会对压缩机造成强烈腐蚀。所以冷冻油在使用一定时间变质达到一定程度后，必须更换。

一般来讲，行业推荐的开启式机组油换油周期为2000-3000h，半封闭式机组的换油周期约为6000h。对于冷水机组厂商而言，压缩机冷冻油的更换周期与其生产制程的工艺控制有关。如果制冷系统的蒸发器和冷凝器及系统管路的洁净度控制比较好，那么相对而言进入压缩机的污染物就比较少，更换周期可以相对加长。

建议：冷水机组第一次开机后，累计运行2500小时(或3个月)后建议更换一次润滑油并清洗油过滤器。因系统组装的残渣在正式运转后都会累积至压缩机中。以后按照每8000小时(或2年)更换一次，或者按照上表中方法更换。

冷冻油变质的话，会引起以下三个问题：

1、异物混入，致润滑油污染，阻塞机油过滤器。

2、高温效应致润滑油劣化，失去润滑功能。

3、系统水份污染、酸化、侵蚀电机。

之前师傅们有一个螺杆压机损坏拆检的检测报告，报告中有提到：压缩机电机阻值和电机保护器的热敏电阻阻值，都为正常；拆开电机部分，电机转子明显有轻微扫堂现象；排气端轴承检测，拆检过程中发现滑阀磨损，角接触球轴承珠粒已损坏且断面和滑阀明显磨损严重，腔体检测时发现冷冻油发黑变质。

最终检测报告是：由于冷冻油过脏引起的制冷压缩机损坏，由于冷冻机系统比较大，若想让机组有个良好的工作环境和运行状态，必须进行更换冷冻，并且时刻观察压缩机是否报油压报警（及时更换机油过滤器）；如果压缩机冷冻油脏应该及时更换。

二）螺杆压缩机冷冻油更换方法：

1、将系统冷媒回收到冷凝器侧，将压缩机内冷媒排除，将冷冻油从压缩机的放油角阀排出。

2、压缩机的润滑油，从油过滤器上的放油阀处放出，润滑油接近放完时，从压缩机的高压端侦测接头处加入一定氮气，用压力加快润滑油排出，停止注入压力，关闭放油阀。然后将压缩机的油过滤器拆卸下来，将油槽里的润滑油全部放出来，再将油过滤器清洗后装上紧固。

3、根据压缩机的标准量加注润滑油，同时对系统进行抽空。真空泵的接点建议选择高（低）压侧角阀或其他相对的高位点，防止抽到冷冻油损坏真空泵。进行真空保压或者查漏时，观察压力是否反弹。

4、注入润滑油，用干净的塑料管连接在放油阀上，塑料管的另一端放到油桶里（塑料管置于油桶底部）。注油时应对油桶进行封闭，减小空气对油的污染。