合同编号：BQHN-2021-HYW012

直燃机等年度保养技术

服务合同

使用单位：北青华宁(北京)物业管理有限公司

维保单位： 北京三汇能环科技发展有限公司

北京市工商行政管理局

北京市质量技术监督局

远大直燃机等年度保养技术服务方案

一、概况：

| 业主单位 |  | 北青华宁(北京)物业管理 有限责任公司 |  |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 北京大兴区宏达南路7号 |  |  |  | 报修电话 | 010-52408023 400-636-7337 |  |
| 联系人 |  | 张经理 |  |  |  | 项目编号 | NHY-20210408-W-01-01-001 |  |
| 联系电话 |  | 13683070039（同微信） |  |  |  | 客服电话 | 18001317823 18001317827 |  |
| 传真/邮箱 |  |  |  |  |  | 负责人 | 周飞燕 18911574580 |  |
| 机 组 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号/项目 | 设备名称 |  | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注 |
| 1 | 直燃机 |  | 远大 | BZ65IXD | 台 | 1 | 2007年2月 | 制冷/热/卫热量：756/583/kw |
| 现状 | 直燃机运行正常。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案 | 1、年度保养技术服务；2、水质稳定处理。3.冷却塔物理清洗 |  |  |  |  |  |  |  |

、甲方的权利和义务：

- 免费、及时的提供必要的水、电及相关协助；

- 监督乙方的保养质量及进度。

- 及时支付乙方各项费用；

- 在乙方的施工记录、施工验收单及巡检记录上如无异议签字认可。

三、乙方的权利和义务：

1．机组制冷停机期间和机组启动之前。对机组进行二次全面检查、维护。做好维保记录并存档；

2．机组运行期间，乙方每月派员巡检一次。做好巡检记录并存档。发现问题及时处理。机组出现故障，接客户电话后5小时内赶到现场抢修；

3．配件费用根据市场价格由乙方代购或甲方自行采购；

4．遵守甲方的规章制度，作到人走料尽地净。

5. 年度维保更换零配件单价金额人民币1000元以内（含1000元），配件费由乙方承担，超过1000元的配件由甲方承担。凡乙方提供的配件，乙方保证合格，不合格的免费更换。

四．履行的地点：北京大兴区宏达南路7号

五．履行的期限：2021年4月1日至2021年3月31日。

六．费用：

| 报 价 明 细 单位(人民币)：元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部品/作业名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注 |
| 1 | 直燃机年度保养技术服务 | BZ65IXD | 1 | 台/年 | 27000.00 | 27000.00 |  |
| 2 | 水质稳定处理（含冷却塔物理清洗） |  | 1 | 年 | 23000.00 | 23000.00 |  |
| 3 | 价税合计（6%增值税） |  | RMB伍万元整 |  |  | 50000.00 |  |
| 备注：报价范围外的费用另计。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 七．付款方式：1.合同签订后七日内，支付合同总价50%计25000元，即大写人民币贰万伍仟元整 。合同期满前30日内支付合同总价50%计25000元，即大写人民币贰万伍仟元整 。

2.甲方支付费用前，乙方开具相关税率发票给甲方。

3.甲方增值税发票的开票信息：

名    称：

税    号：

注册地址及电话：

开户银行：

账    号：

4.支付方式：汇款至乙方指定账号

名称：北京三汇能环科技发展有限公司

税号：9111 010 6666 29522 C

地址及电话：北京市丰台区小屯路8号C304室   010-52408023

开户行及地址：北京农商银行丰台支行

账号：0201 0001 0300 0023 429

八．违约责任：任何一方如未按合同约定履行义务，另一方有权追究违约方相应违约责任。

九．不可抗力：由于受地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不可预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗拒事故的影响，致使本合同的履行困难或不可能时，遭受上述不可抗拒事故的一方应立即将事故情况电告或函告另一方。根据事故对本合同影响的程度，由双方协商决定是否暂缓或终止本合同的履行。

十．争议处理办法：双方友好协商或按相关法律、法规处理。协商不成的，任意一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一．其他约定事项：

1．未尽事宜由双方友好协商解决。

2．不可抗力或非甲方人员故意或过失造成主机等设备损坏的，维护费用双方另行商议计算。

甲方（签章）：

法定代表人（签字）：

年    月    日

乙方（签章）：北京三汇能环科技发展有限公司

法定代表人（签字）：

年    月    日

附件一：

直燃机维保内容

- 维保的必要性：

溴化锂制冷机使用一段时间之后，机组的密封元件(橡胶等)出现老化,造成密封不严,机组漏气容易进入氧气,形成腐蚀。电器元件老化,造成漏电,误动作甚至烧毁显示屏,程序控制器等元件。机组铜管腐蚀和结垢,造成铜管破裂和传热效果下降。溴化锂溶液发生质变对机组形成腐蚀。所以必须对机组进行每年一次维护保养。以保证机组高效安全的运行,防止故障的发生,延长机组的使用寿命。

- 维保检修内容：

1.    整机整体检修：

- 机组气密性检查：

- 机组设定参数调整：如冷媒水出水低温保护设定、冷却水高温报警设定、高发高压报警设定、高发溶液温度高温报警设定等等。

- 时间继电器设定调整：设定时间继电器延时时间，使设备在适当时间内启动。

- 热继电器设定调整：主要有真空泵热继电器、溶液泵热继电器、冷剂泵热继电器。主要设定延时时间，检测热继电器接触是否良好，保护是否正常。

- 温度控制器调整：修正温度控制器温度偏差，使其与实际相符。

- 压力控制器参数调整：调整机组各部的报警压力。

- 压力表检查：检查（用标准压力表）压力表（特别是真空压力表）是否显示正常，不正常的更换。

- 炉膛清理：贵单位机组以气为能源，长时间燃烧会积聚很多碳及其他废物。碳及其他废物会堵塞烟管，从而影响正常燃烧；影响高发溶液加热；影响制冷和采暖效果，导致能耗增加。

a拆开高发炉膛两端盖；

b抽出烟管波纹条并清理；

c用铁刷和轴连接，清刷烟管内测，然后用吸尘器清理污垢；

d装上波纹条并用铁丝穿连（以防燃烧时将其吹出烟管，达不到节能效果）波纹条前端；

e清除高发两端板上的石棉密封绳；

f用厚白漆粘石棉密封绳，将两端板装上。

2. 机组保护装置检修：

（1）水靶流保护装置检修：冷温水温度保护装置、冷却水靶流保护装置检修。检查靶流开关动作是否灵活，断水实验是否报警。根据检查、实验结果，决定是否更换靶流开关；

（2）高发超温保护装置检修：检查高发温度探头是否失灵，显示温度是否准确。接线是否牢固。根据检查结果决定是否更换温度探头。

（3）高发压力控制器检修：检查高发安全阀片是否正常。决定是否更换膜片；

（4）高发液位、冷剂液位保护检修：检修液位探头，确保线头连接牢固，传感液位信号准确。

(5）屏蔽泵绝缘检修：检查屏蔽泵接线，绝缘是否良好，运行温度温度是否正常。

3．自动调节性能检修：

（1）机组负荷自动调节性能检修：机组负荷性能自动调节主要根据机组低温保护自动停机、燃烧机大、小火等进行调节。因此要检查燃烧机进行调节。调节溶液阀、冷剂阀，使其达到最佳效果

（2）高发液位自动调节检修：高发液位是通过液位探头进行控制。检查是否有假液位现象。如有假液位现象，拆下探头进行清洗，清洗干净后用螺纹胶密封并调节探头位置。

（3）冷却塔风机自动控制检修（主机部分）：对与机组联动的冷却塔风机控制部分进行灵敏度进行检查，控制器件是否完好。

（4）冷剂液位自动调节检修：此项与“液位自动调节检修”一样。

4．机组性能调节检修：

（1）溶液循环阀、冷剂喷淋调节调节：根据高发液位、冷剂水箱液位、制冷温度等调节溶液阀、冷剂水，使溶液、冷剂水循环适度。

（2）溶液浓度调节：直燃机溶液浓度混合溶液一般为53%--55%。抽机组溶液检测浓度。如浓度较低，就抽冷剂水，抽多少冷剂水就加多少升溶液。如浓度较高，就加冷剂水。

（3）溶液定期取样分析（1次/年）：（原化工部制冷用溴化锂溶液标准）

（4）冷剂水污染分析：取冷剂水样测其浓度应低于1.04。

5．电控柜检修：绝缘检修、清灰除尘、紧固接线端子、电源接地检修、指示灯检修。

6. 真空泵检修：

（1）传动带松紧调整

（2）电机绝缘检修

（3）泵腔清洗

7．燃烧机调节

（1）燃烧头位置调节

（2）风门位置调节

（3）排烟成分检测

（4）燃烧效率分析

8．机组停机期间冷热切换

9．燃烧机检修：

（1）过滤器清洗检漏

（2）火焰检测器清理

（3）点火电极位置调整

（4）风机叶轮清洗

（5）燃气调压器检修

（6）蝶阀检修

（7）燃气比例调节

（8）燃气放散操作

（9）燃气压力调节

（10）燃气空气比例开关检修

（11）燃气电磁阀检修

（12）燃烧电机绝缘检修

10．机组机械电器维护

（1）整机捡漏

（2）阀门膜片检查

（3）老化电器元件更换

（4）制冷结束维护

（5）供热结束维护

（6）角阀密封件更换

（7）整机铜管内部检查,物理清洗

（8）水室橡胶板更换

11．燃气系统管理

（1）过滤器清洗

（2）供气管道捡漏（机组部分）

附件二                         水处理技术方案

锅炉一次水和二次热水中的水的处理情况关系着锅炉和采暖系统能否实现安全运行和经济运行，同时是锅炉维护的重点之一。锅炉中水质情况在很大程度上会影响到能源的利用效率，二次采暖循环系统分为四管制和两管制，在商用及楼宇办公领域多为制冷、制热互为共用，如处理不当会造成闭式系统的污堵及腐蚀。因此，要对锅炉和二次系统中的水进行及时的维护和处理。由于水本身的特性，在运行过程中会由于高温等因素而产生水垢、水汽共沸以及腐蚀、垢下腐蚀等等不好的后果，因此为保证锅炉的正常安全的运行，必须做好锅炉中的水处理工作。如果出现锅炉的运行维护不恰当的情况，也就会发生锅炉中有很多的水垢，或者产生腐蚀的严重后果。其中对于水垢来说，水垢会导致锅炉局部的温度分布不均匀，使得正常的热传导以及汽和水的循环形成很大的障碍。同时由于水垢的大量的堆积在水垢下面很容易形成垢下腐蚀，影响锅炉的使用效果，大大缩短设备与系统管道的寿命，同时也会使得能源（燃气或电力）被大大的浪费。更严重的情况，会发生管体膨胀。锅炉变形甚至爆炸的重大事故。所以说锅炉运行过程中的水处理维护工作非常重要。

1、水垢

锅炉是一种热交换设备,是产生蒸汽或热水的;实现换热过程必须用水作为传能的介质。水在锅内受热为水中的杂质提供了化学反应和不断浓缩的条件,当杂质在锅内水中达到饱和时,会有固体物质析出,如果悬浮在锅水中就称为水渣;如果附着在受热面上,则称为水垢。水垢的导热能力是钢铁的十几分之一到几百分之一,大大降低了锅炉传热效率。因此锅炉结垢会产生如下几种危害。

- 浪费燃料或电力:锅炉结垢后,使受热面的传热性能变差,燃料燃烧所放的热量不能及时传递到锅水中,大量的热量被烟气带走,造成排烟温度过高,排烟热损失增加,锅炉热效率降低。为保持锅炉额定参数,就必须多投加燃料,因此浪费燃料。大约1毫米的水垢多浪费燃料10%

- 使受热面的热量不能迅速地锅炉水,受热面两侧的温差增大，金属壁温升高,强度降低,在内压力作下:生鼓包,甚至媒破。

- 降低锅炉出力:最炉结垢后,由传热性能变差,要达到额定蒸发量,就需要消耗更多的燃料》但随着结垢厚度增加,炉膛容积是一定的,燃料消耗受到限制。因此,锅炉出力就会降低。

- 消耗化学除垢药剂:水垢要彻底清除才能保证锅炉的安全和经济运行。而除垢通常采用化学药剂(酸、碱),不仅要消耗大量的化学药品及污染环境,还会因酸洗不当货酸洗频繁影响锅炉使用寿命

2.腐蚀:

水质不良对锅炉和循环水系统的另一危害是引起金属腐蚀。后果如下：

- 金属构件破坏:水冷壁,对流管束及锅筒集箱、风机盘管、阀门及水泵叶轮等构件会因水质不良(水中含有氧气、酸性和碱性物质)都会对锅炉金属面产生腐蚀,使其壁厚减薄、凹陷,甚至穿孔,降低了设备及各部件的强度,严重影响大楼的安全运行。缩短使用寿命,造成经济损失。尤其是热水锅炉,循环水量大,腐蚀更为严重

- 产生垢下腐蚀:含有高价铁的水垢,容易引起与水垢接触的金属腐蚀。而铁的腐蚀产物又容易重新结成水垢。这是一种恶性循环,它会迅速导致锅炉部件损坏。

- 汽水共腾（该现象仅出现在蒸汽锅炉中，本工艺中不作解释。）

- 水处理的工作任务。

采取有效措施，防止一次水、二次水系统结垢、腐蚀及等不良现象发生。具体任务：

- 一次、二次水日常管理

在运行时，根据国家规定的《工业锅炉水质标准GB1576-2001标准》，对锅炉的给水、炉水进行化学分析检查，水质是否符合要求，保证锅炉的安全运行。

2，锅炉及系统水处理。

（1），锅外化学处理。保证锅炉补给水是软化水。

（2），锅内及系统内加药处理。作为锅炉补给水热水回水的补充，是向炉内投加缓蚀剂，阻垢剂，除氧剂。以保证锅水的各项指标符合标准。

（3）化学除氧就是在给水中添加除氧剂，将水中含氧量进一步减少。同时要提高锅水及系统采暖水的ph值。防止软化水中的氯离子等酸性水对金属部件的腐蚀。

- 药剂简介

- 中性阻垢剂，

其主要成分是聚环氧琥珀酸及共聚物。

- 性能  分子式：HO(C4H2O5M2)nH   PH：7  外观：无色透明液位，固含量：>35%  密度：1.28  使用浓度：400-600PPm

- 应用范围

- 适用于油田注水、原油脱水、锅炉水处理等领域。

- 适用于钢铁、石化、电力、医药等行业的循环冷却系统水处理。

- 特别适用于高碱度、高硬度、高pH、高浓缩倍率系统的锅炉水处理、循环

- 冷却水处理、海水淡化和膜分离等场合。

- 适用于作为洗涤助剂。

- 包装：25kg/桶（塑料桶），期限1年

- 运输与储存  最大堆放高度2层，通风阴凉处存放。

- 安全与防护，本品系无磷、非氮绿色环保水处理药剂，使用过程中，若不慎飞溅眼睛及身体部位，用清水冲洗即可。

- 碱性缓蚀剂

（1）性能  外观：黄色透明粘稠液体  固体含量：30%-80%　　PH值：7.5-9.0

密度：≥1.10g/ml  使用浓度：380-600ppm，白色粉末或液体

- 使用范围：适用于材质为碳钢、铜及合金钢防锈剂、水处理用缓蚀剂。

- 包装：25kg/桶（塑料桶）水溶液

- 储存：通风阴凉处存放，期限1年

- 安全与防护：有少许刺激性，如飞溅至身体请用大量清水冲洗。有过敏者及时就医。

- 除氧剂

- 性能：外观 无色透明液体  PH：7-7.5  密度：0.98-1.04

使用浓度：400-500ppm

- 应用范围：蒸汽锅炉、热水锅炉、冷冻采暖水系统、闭式循环系统。

- 包装：25kg/桶（塑料桶）水溶液

- 储存：通风阴凉处存放，期限1年

- 安全与防护：本品为中性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。