- 风机盘管维保方案

- 一、风机盘管年度维保计划：

1．风机盘管的过滤网每季清扫(洗)一次，除去表面污垢积灰，必要时，须消毒。

2. 每年(视系统水质情况)拆洗全部水过滤器，此外，每季抽检未端水过滤器，发现堵塞严重，需全部拆卸清洗，并重新检查处理水质。

3. 每年一至二次(视环境情况)进行全面检查保养，主要内容：

（1）检查风机叶轮腐蚀情况、电机、噪音，并清扫叶轮风扇；

（2）检查冷凝水水管积水盘并清扫/洗干净；

（3）查各种手动阀、电动调节阀和电磁阀；

（4）各连接件（部位）螺栓紧固，防锈处理。

4、做好定期巡检记录，以保证设备处于最佳运转状态。

- 二、风机盘管清洗方案与流程

- 风机盘管使用一段时间后，翅片与叶轮上会积有尘土与病菌，当尘土达到一定厚度时，翅片散热效果将会受会影响，从而导致房间温度达不到要求，另外长期不清洗的风机盘管会滋生多种病菌，这些病菌会引起人体呼吸道上的疾病，所以建议风机盘管应定期清洗。

- 清洗意义 ：

- 清除送、回风系统中细菌、灰尘，改善室内空气质量；

- 降低变风量风机盘管的风阻，提高热交换效率，增加送风量，节省能源；

- 定期对风机盘管系统维护，延长机组使用寿命；

- 降低运行成本，提升资产价值。

- 清洗流程

- 主要包括检修、清洗、风机盘管及进出风口的维护。具体流程如下：

- 清洗前记录；

- 断开电源停机

- 清洗滤网

- 拆下风机清洗；

- 对接水盘，Y型过滤器进行除去污泥，清洗干净

- 进出风栅的清洗

- 检查供回水软连接及保温

- 清洗过程

- 1.回风口过滤网的清洗

- 空气过滤网的作用，就是对回风空气进行净化和滤尘。使用一段时间后的空气过滤网表面积存许多的灰尘，若不及时清理，就会增加通过盘管风机的空气阻力，从而影响机组的换热效率；严重的积灰，可能将进风通道堵塞，使盘管无法工作。

- 风机清洗

- 机组风机扇叶在长期运转过程中，会粘附许多灰尘，以致影响风机的工作效率。因此，当风机扇叶上出现明显灰尘时，应及时予以清除。

- 正确拆下风机，用清水冲洗风机表面浮尘，黏附在叶轮上的积尘吸尘器不能清洗干净，则用刷子刷，再用湿抹布擦去刷下的灰尘，直至叶轮表面无浮尘。清洗完后表面干净，如检查发现风机存在故障，应及时维修或更换。

- 清洗冷凝器水盘

- 风机盘管冷凝水管堵塞的现象是经常的，这主要是客房风机盘管内有水存在，再加上温度适宜，易有藻类繁殖增长，产生胶状滑溜的极浓的残质，将冷凝水管堵住。

- 清洗盘管的Y型过滤

- 风机盘管的供水口处装有Y型 过滤器，极易被空调水系统中杂质堵塞，将会影响其制冷（热）效果，建议对其进行季度为节点的清洗。