## Sheet1 (2)
报 价 单
项目名称 | 中信国安第一城
项目编号 | NHY-20210506-L-01-01-049 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
客户地址 | 河北廊坊市通州香河县 |  |  | 报修电话 | 010-52408023 |  | 400-636-7337
联系人 | 王玉维经理 |  |  | 微信 | 18001317823
联系电话 | 13833617823 |  |  | 客服电话 | 18001317823 18001317827
微信 |  |  |  | 联系人 | 赵兴华 | 18001317823
机组概况
序号 | 所在地/设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 编号 | 备注
1 | 西便门/热水型溴化锂冷水机组 | LG | LWM-W060 | 台 | 1 | 30030377 | 1#
2 |  | LG | LWM-W060 | 台 | 1 | 30030376 | 2#
3 |  | LG | LWM-W060 | 台 | 1 | 30030378 | 3#
机组现状 | 1#机蒸发温度频繁报警，程序有故障；2#机组进水；3#机组结晶。
处理方案 | 1#机重新装系统，更换蒸发温度传感器；2#机检漏堵漏，溶液浓缩、再生、溶液添加；3#机组熔晶，检漏、堵漏、调试；
4 | 左安门/热水型溴化锂冷水机组 | 双良 | RXZ125/80-230DM | 台 | 1 | 9804003 | 1#/制冷量2326KW
5 |  | 双良 | RXZ125/80-230DM | 台 | 1 | 9805006 | 2#/制冷量2326KW
机组现状 | 1#机组结晶；2#机组进水、无真空、控制屏进不去系统
处理方案 | 1#机组熔晶，检漏、堵漏、调试；2#机检漏堵漏，溶液浓缩、再生、溶液添加，重新装系统
6 | 东直门/热水型溴化锂冷水机组 | LG | LWM-W074 | 台 | 1 | 30030386 | 1#
7 |  | LG | LWM-W074 | 台 | 1 | 30030384 | 2#
8 |  | LG | LWM-W074 | 台 | 1 | 30030385 | 3#
机组现状 | 1#机不制冷；2#机显示屏不亮；3#机发生器压力高报警，无法消除。
处理方案 | 1#机组捡漏堵漏，冷凝器、吸收器清洗；2#机控制系统检修；3#机组重新装系统
9 | 西直门/热水型溴化锂冷水机组 | LG | LWM-W074 | 台 | 1 | 30030383 | 1#
10 |  | LG | LWM-W074 | 台 | 1 | 30030381 | 2#
11 |  | LG | LWM-W074 | 台 | 1 | 30030382 | 3#
机组现状 | 1#启动灯常亮，需要处理；2#溶液脏，制冷效果差；3#控制柜线路错乱，保险全部拔开，控制屏不亮。
处理方案 | 1#控制屏维修；2#机捡漏堵漏，冷凝器吸收器清洗，溶液过滤、再生，溶液添加，3#机控制系统检修
12 | 广安门/热水型溴化锂冷水机组 | LG | 1WM-W060 | 台 | 1 | 30030380 | 1#
13 |  | LG | 1WM-W060 | 台 | 1 | 30030379 | 2#
机组现状 | 1#、2#控制屏不亮
处理方案 | 1#2#控制系统检修
14 | 东便门/溴冷机 | 双良 | RXZ125/80-233DM | 台 | 1 | 1#机 | 1#
15 |  | 双良 | RXZ125/80-233DM | 台 | 1 | 02R251 | 2#
16 |  | 双良 | RXZ125/80-233DM | 台 | 1 | 02R253 | 3#
机组现状 | 1#制冷效果差，3#制冷效果差，热水电动阀损坏，需更换。
处理方案 | 1#捡漏堵漏，清洗冷凝器吸收器；3#捡漏堵漏，清洗吸收器、冷凝器，更换热水电动阀。
费 用 明 细 单位（人民币）：元
序号 | 所在地 | 部品/作业名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注
1 | 西便门(LG) | 重装程序 |  | 1 | 台 | 8000 | 8000 | 1#
|  | 更换蒸发温度传感器 |  | 1 | 个 | 500 | 500 | 1#
|  | 捡漏堵漏 |  | 2 | 台 | 7500 | 15000 | 1#/2#
|  | 溶液浓缩 |  | 1 | 台 | 6500 | 6500 | 2#
|  | 溶液现场再生 |  | 1 | 台 | 6500 | 6500 | 2#
|  | 溶液补充 |  | 1 | 吨 | 43800 | 0 | 按实际添加数量结算/2#
|  | 熔晶 |  | 1 | 台 | 4500 | 4500 | 3#
|  | 调试 |  | 3 | 台 | 2000 | 6000 | 3#
|  | 冷凝器吸收器铜管清洗 |  | 3 | 台 | 8500 | 25500 | 1#/2#/3#
|  | 小计 |  |  |  |  | 72500
2 | 左安门 （双良） | 熔晶 |  | 1 | 台 | 4500 | 4500 | 1#
|  | 捡漏堵漏 |  | 2 | 台 | 7500 | 15000 | 1#/2#
|  | 调试 |  | 2 | 台 | 2000 | 4000 | 1#/2#
|  | 溶液浓缩 |  | 1 | 台 | 6500 | 6500 | 2#
|  | 溶液现场再生 |  | 1 | 台 | 6500 | 6500 | 2#
|  | 溶液补充 |  | 1 | 吨 | 43800 | 0 | 按实际添加量结算/2#
|  | 重装程序 |  | 1 | 台 | 8000 | 8000 | 2#
|  | 冷凝器吸收器铜管清洗 |  | 2 | 台 | 8500 | 17000 | 1#2#
|  | 小计 |  |  |  |  | 61500
3 | 东直门 （LG） | 捡漏堵漏 |  | 1 | 台 | 7500 | 7500 | 1#
|  | 冷凝器吸收器铜管清洗 |  | 3 | 台 | 8500 | 25500 | 1#/2#/3#
|  | 控制系统检修 |  | 1 | 台 | 9500 | 9500 | 2#
|  | 重装程序 |  | 1 | 台 | 8000 | 8000 | 3#
|  | 调试 |  | 3 | 台 | 2000 | 6000 | 1#/2#/3#
|  | 小计 |  |  |  |  | 56500
4 | 西直门 (LG） | 控制屏维修 |  | 1 | 台 | 7500 | 7500 | 1#
|  | 捡漏堵漏 |  | 1 | 台 | 7500 | 7500 | 2#
|  | 溶液现场再生 |  | 1 | 台 | 6500 | 6500 | 2#
|  | 重装程序 |  | 1 | 台 | 8000 | 8000 | 3#
|  | 冷凝器吸收器铜管清洗 |  | 3 | 台 | 8500 | 25500 | 1#2#3#
|  | 调试 |  | 3 | 台 | 2000 | 6000
|  | 小计 |  |  |  |  | 61000
5 | 广安门 (LG） | 控制系统检修 |  | 2 | 台 | 9500 | 19000 | 1#/2#
|  | 冷凝器吸收器铜管清洗 |  | 2 | 台 | 8500 | 17000 | 1#/2#
|  | 调试 |  | 2 | 台 | 2000 | 4000
|  | 小计 |  |  |  |  | 40000
6 | 东便门（双良) | 捡漏堵漏 |  | 2 | 台 | 7500 | 15000 | 1#/3#
|  | 冷凝器吸收器铜管清洗 |  | 3 | 台 | 8500 | 25500 | 1#/2#/3#
|  | 更换热水电动阀 |  | 1 | 台 | 17620 | 17620 | 3#
|  | 调试 |  | 3 | 台 | 2000 | 6000
|  | 小计 |  |  |  |  | 64120
7 | 总计（6%增值税） |  | 355620 |  |  |  | 355620
因LG机组使用时间过久，相匹配的显示屏和配件已停产，如需更换显示屏需要更改整个控制系统，报价如下：
1 | 控制柜升级更换 |  |  | 1 | 台 | 100890
2 | 溴化锂溶液 |  | 50% | 1 | 吨 | 43800
注：溶液添加数量按实际发生进行结算，其他费用另计。
报 价 回 复
希望作业 /日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 收 货 人：
普通发票: |  |  |  |  | 详细地址：
增值税发票: |  | 提供一般纳税人证明及税务登记副本 |  |  | 联系电话：
发票单位： |  |  |  |  | 传真号码：
邮政编码：
签字盖章（客户）：