[image: image1.jpg]


直燃-蒸汽型溴冷机销售方案和报价                                    三汇能环  服务冷暖


南山热电中山电厂
直燃-蒸汽型溴冷机销售方案和报价
一、概况：

	业主单位
	南山热电中山电厂
	报价单位
	北京三汇能环科技发展有限公司

	项目地址
	广东省中山市
	报修电话
	010-52892872  400-636-7337

	联系人
	黄秋林先生
	报价编号
	NHSM-20210506-L-01-01-001

	联系电话
	13715590225
	客服电话
	18001317823     18001317827

	微信/邮箱
	
	负责人
	徐利斌  18911280030

	机 组 概 况

	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	螺杆机
	日立
	RCU300SGZ1
	2
	台
	2004年
	制冷量924KW

	现状
	1、单位现有建面约1万多㎡。建筑功能分别办公和宿舍，其中，办公面积约占2/3，白天使用，宿舍面积约占1/3，主要夜间使用。
2、现有空调设备：2台日立螺杆机，制冷量1000kw/台。
3、能源情况：该电厂为调峰电厂，目前，每月发电5天。不发电时间，需排放LNG天然气，每周约8000m³。电费约：0.6元/kwh.发电期间，余蒸汽约35吨/小时，压力5kg，温度250℃

	方案
	考虑到厂区存在天然气和蒸汽，而且两种能源都可视为免费能源，因此改造方案推荐使用直燃-蒸汽双能源溴化锂制冷机为厂区提供冷源，电厂不发电时以天然气为主要驱动能源，电厂发电时以蒸汽为主要驱动能源。


二、生产周期：90天内

三．直燃-蒸汽型溴冷机规格值表：
	型                  号： FDG-24
	2021.3.26

	订       货       号： FDG-24GHF
	

	制冷量
	
	
	
	
	284 
	USRT

	
	
	
	
	
	86.0 
	104kcal/h

	
	
	
	
	
	1000 
	Kw

	供暖量
	
	
	
	70.9 
	104kcal/h

	
	
	
	
	824 
	Kw

	冷水系
	
	冷水进出口温度
	
	12→7
	℃

	
	
	冷水流量
	
	172 
	m3/h

	
	
	机内压头损失
	                                 
	4.8 
	mH2O

	
	
	进出口管径
	
	150 
	A

	
	
	水系统最高工作压力
	
	1.0 
	Mpa

	温水系
	
	温水进出口温度
	
	50→60
	℃

	
	
	温水流量
	
	71 
	m3/h

	
	
	机内压头损失
	                                 
	1.0 
	mH2O

	
	
	进出口管径
	
	150 
	A

	
	
	水系统最高工作压力
	
	1.0 
	Mpa

	冷却水系
	
	冷却水进出口温度
	
	32→37.5
	℃

	
	
	冷却水最大流量
	
	282 
	m3/h

	
	
	机内压头损失
	
	7.4 
	mH2O

	
	
	进出口管径
	
	200 
	A

	
	
	水系统最高工作压力
	
	0.8 
	Mpa

	电源
	
	电压
	
	3相、380V、50Hz
	

	
	
	总电流
	
	21.9 
	A

	
	
	电线截面
	
	4 
	mm2

	
	
	功率容量
	
	17.6 
	KVA

	
	
	电功率
	
	10.1 
	KW

	电机额定功率
	
	吸收液泵№1
	
	3.4（9.1）
	kW（A）

	
	
	吸收液泵№2
	
	1.3（4）
	kW（A）

	
	
	冷剂泵
	
	0.4（1.8）
	kW（A）

	
	
	抽气泵
	
	0.4（1.2）
	kW（A）

	
	
	鼓风机
	
	2.2（4.8）
	kW（A）

	外形尺寸
	
	长度(L)
	
	4760 
	mm

	
	
	宽度(W)
	
	2450 
	mm

	
	
	高度(H)
	
	2425 
	mm

	重量
	
	运行重量
	
	13.4 
	ton

	
	
	最大单体运输重量
	
	12.4 
	ton

	
	
	总运输重量
	
	12.4 
	ton

	蒸汽系
	
	蒸汽压力
	
	5kg/cm2.G(饱和蒸汽）
	

	
	
	蒸汽耗量
	
	1218 
	kg/h

	
	
	蒸汽进口管径
	
	DN65
	mm

	
	
	凝结水出口管径
	
	DN25
	mm

	
	
	蒸汽控制阀连接口径
	
	DN50
	mm

	燃料系
	
	热源种类
	
	天然气
	

	
	
	燃气压力
	
	10
	Kpa

	
	
	低位热值
	
	8,400
	Kcal/Nm3

	
	
	燃料耗量
	（冷/暖）
	77.6/90
	Nm3/h

	烟道连接口
	
	
	
	310×310
	mm

	运输形态
	
	
	
	
	整体运输
	

	拔管长度
	
	
	
	
	4500 
	mm

	注：
1）燃烧器风机参数随燃烧器不同而不同，以上电气参数仅供参考；
2）外形尺寸及重量以出厂文件为准，以上仅供参考！


注：1.制冷时每周消耗天然气（以每天24小时平均60%负荷计算）：7822m³

2. 电厂发电时采用蒸汽制冷，共消耗蒸汽量（以每天24小时平均60%负荷计算）：87.696t

3. 电量消耗低，忽略不计。
四．直燃-蒸汽型溴冷机销售报价
	                              报 价 明 细               单位（人民币）：元 

	序号
	部品/作业名称
	型号
	数量
	单位
	单价
	金额/￥
	备注

	1
	直燃-蒸汽溴化锂制冷机
	FDG-24
	1
	台
	985,000.00 
	985,000.00 
	松下（原三洋）

	2
	税金
	　
	　
	0.13 
	128,050.00 
	　

	3
	价税合计
	RMB壹佰壹拾壹万叁仟零伍拾
	1,113,050.00 
	　

	备注：报价范围外的费用另计。


                                               北京三汇能环科技发展有限公司

                                                    2021年5月7日星期五
	公司名称： 北京三汇能环科技发展有限公司              办  公  地  址： 北京市丰台区南木樨园18号

邮    编： 100029                                     报修和投诉电话： 010-52408023 18001317823邮    箱： sanhuinh@163.com                           传          真： 010-80308870 

网    址： www.sanhuinh.com                           免费客 服 电话： 400—636--7337


[image: image1.jpg]
第 4 页 共 4 页

[image: image2.jpg]


