和乔丽晶

常压锅炉年度维保技术服务合同

北京三汇冷暖设备有限公司

2021年4月

甲方：北京美洋物业管理有限公司

乙方：北京三汇冷暖设备有限公司

经甲乙双方友好协商，就乙方承诺甲方单位两台锅炉年度保养技术服务一事达成一下协议：

一、概况：

| 项目名称 | 和乔丽晶常压锅炉年度保养项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | NHY-20210422-L-01-01-049 |  |  | 报价单位 | 北京三汇冷暖设备有限公司 |  |  |
| 客户地址 | 北京市朝阳区将台路2号 |  |  | 报修电话 | 010-52408023 400-636-7337 |  |  |
| 联系人 | 鲍经理 |  |  | 邮箱 | 982170307@qq.com |  |  |
| 联系电话 | 13693622198 |  |  | 客服电话 | 18001317823 18001317827 |  |  |
| 微信 |  |  |  | 联系人 | 赵兴华 18001317823 |  |  |
| 机 组 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注 |
| 1 | 常压锅炉 | 吉林威宁 | CWN82.1-85/65-YQ | 台 | 2 | 2011.09 | 输出热量：1050KW/热水产量90t/h |
| 现状 | 锅炉正常运行 |  |  |  |  |  |  |
| 方案 | 锅炉年度维护保养 |  |  |  |  |  |  |

二、甲方的权利和义务：

- 免费、及时的提供必要的水、电及相关协助；

- 监督乙方的维保质量及进度。

- 及时支付乙方各项费用；

- 在乙方的施工记录、施工验收单及巡检记录上如无异议签字认可。

三、乙方的权利和义务：

1．每年4月和10月对机组进行二次全面检查、维护。做好保养记录并存档；（具体内容见附件）

2．机组运行期间，乙方每月派员巡检一次（具体内容见附件）。做好巡检记录并存档。发现问题及时处理。机组出现故障，接客户电话后2小时内赶到现场抢修；

3．配件根据市场价格由乙方代购或甲方自行采购，乙方免费更换（涉及大修的除外）；

4．遵守甲方的规章制度，作到人走料尽地净。

5. 锅炉年度保养更换零配件单价金额人民币500元以内（含500元），配件由乙方承担，超过500元的配件由甲方承担。凡乙方提供的配件，乙方保证合格，不合格的免费更换。

6.每月检测一次低氮排放，并出具合格的检测报告。

- 履行的地点：和乔丽晶锅炉房。

五．履行的期限： 2021年5月1日起至2021年4月30日止。

- 报价单

| 报 价 明 细 （ 单位人民币：元 ） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部品/作业名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注 |
| 1 | 锅炉年度保养 | CWN82.1-85/65-YQ | 2 | 台 | 6000.00 | 12000.00 |  |
| 2 | 价税合计（含1%增值税） |  | 壹万贰仟元整 |  |  | 12000.00 |  |
| 备注：其它费用另计。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 付款方式：合同签订 七 日内甲方支付乙方服务费50%（即6000元），合同结束之后七 日内甲方支付乙方服务费50%（即6000元），乙方应开具同等金额的增值税发票给甲方。

八．违约责任：任何一方如未按合同约定履行义务，另一方有权追究违约方相应违约责任。

九．争议处理办法：双方友好协商或按相关法律、法规处理。

十．其他约定事项：

1．未尽事宜由双方友好协商解决。

2．不可抗力或非我方人员故意或过失造成主机损坏的，费用另计。

十一．本合同一式贰份，甲乙双方各持一份。

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章）：北京美洋物业管理有限公司 | 单位名称（盖章）：北京三汇冷暖设备有限公司 |
| 联系人： | 联系人：赵兴华 18001317823 |
| 电话： | 电 话： 010-52408023 |
| 传真： | 邮 箱： 982170307@qq.com |
| 通讯地址： | 通讯地址：北京市丰台区南木樨园18号 |
| 开户银行： | 开户银行：北京银行平谷支行 |
| 账号： | 账户：0109 1404 7001 2010 1001 056 |

附件一：                常压锅炉维护保养方案

- 维保的必要性：

锅炉使用一段时间之后，密封元件(橡胶等)出现老化,造成密封不严。电器元件老化,造成漏电,误动作甚至烧毁显示屏,程序控制器等元件。本体腐蚀和结垢,造成破裂和传热效果下降。所以，必须对锅炉进行年度维护保养。以保证锅炉高效安全的运行,防止故障的发生,延长使用寿命。

- 维保检修内容：

- 整机整体检修：

- 每年度的4月、10月应分别对锅炉本体进行一次维修保养。

- 机组设定参数调整：

- 时间继电器设定调整：设定时间继电器延时时间，使设备在适当时间内启动。

- 热继电器设定调整：设定延时时间，检测热继电器接触是否良好，保护是否正常。

- 温度控制器调整：修正温度控制器温度偏差，使其与实际相符。

- 炉膛清理：贵单位机组以天然气为能源，长时间燃烧会积聚很多碳及其他废物。碳及其他废物会堵塞烟管，从而影响正常燃烧；影响采暖效果，导致能耗增加。

- 拆开炉膛端盖；

- 抽出烟管波纹条并清理；

- 用铁刷和轴连接，清刷烟管内测，然后用吸尘器清理污垢；

- 装上波纹条并用铁丝穿连（以防燃烧时将其吹出烟管，达不到节能效果）波纹条前端；

- 清除高发两端板上的石棉密封绳；

- 用厚白漆粘石棉密封绳，将两端板装上。

- 用细铁丝刷和扫把清除热交换器外面的碳化物，使热交换器外部干净；检查炉内胆及耐火材料，对于损坏之处作必要的修复；检查排烟管，并进行清洁处理。

- 机组保护装置：

- 液位保护检修：检修液位探头，确保线头连接牢固，传感液位信号准确；

- 压力控制器检修：检查安全阀片是否正常。决定是否更换膜片。

- 自动调节性能：

- 锅炉负荷自动调节性能检修：锅炉负荷性能自动调节主要根据温水温度自动停机、燃烧机大、小火等进行调节。因此，要检查燃烧机进行调节。

- 电控柜检修：

- 绝缘检修

- 清灰除尘

- 紧固接线端子

- 电源接地检修

- 指示灯检修

- 燃烧机调节：

每年度3月、10月份分别对燃烧机进行一次清洁、保养。

- 电动机及风机：

- 检查电动机接线是否锈蚀或松动，如是则修理并重新接好；

- 检查电动机与风机联轴器是否牢固可靠，如果松弛则应紧固处理；

- 对电动机轴承、风机波丝加注润滑油；

- 清洁电动机、风机上的污物、灰尘。

- 燃气阀;

- 检查燃气阀与电动机的联轴器是否牢固可靠，如果松弛则应紧固处理；

- 检查燃气管是否漏气，如发现泄漏应及时处理补漏；

- 点火电极：

- 检查点火电极是否烧蚀严重，如是则应更换同规格点火电极；

- 调整点火电极至合理位置，清洁点火电极。

- 电磁阀：

- 清洗控制器（可用压缩空气吹污或用干净干抹布轻轻擦拭）；

- 如控制器损坏则应更换同规格的控制器。

- 燃烧机检修：

- 过滤器清洗检漏

- 火焰检测器清理

- 点火电极位置调整

- 风机叶轮清洗

- 燃气调压器检修

- 蝶阀检修

- 燃气风门比例调节

- 燃气压力调节

- 燃气电磁阀检修

- 燃烧电机绝缘检修

- 锅炉压力表巡查

附件二：                        部分相关业绩

| 单位名称 | 机组型号 | 施工项目 |
| --- | --- | --- |
| 法制日报社（司法部） | 双良SXZ-1750两台 | 主机改造、维保、溶液再生、托管 |
| 河北省国税培训中心 | 吉佳燃油两台 | 燃油直燃机改成蒸汽型制冷机、机房节能改造 |
| 国投罗钾 | 迈斯特溴冷机 | 检漏、清洗预膜、维保 |
| 海开大厦 | 远大直燃机 | 大修、清洗预膜、维保、溴化锂再生 |
| 河北钢铁集团 | 双良二十二台 | 大修换铜管、内腔清洗、预膜、 |
| 天津市东丽区政府 | 天大胜远一台 | 溶液再生、内腔清洗预膜 |
| 鼎昆大厦 | 江苏两台直燃机 | 大修换铜管、溶液再生 |
| 太原贵都百货 | 开利、远大 | 清洗、预膜 |
| 四惠大厦 | 荏原直燃机二台 | 内腔清洗、预膜；维保 |
| 阿奇夏米尔公司（外资） | 直燃机空调、锅炉 | 机房改造、销售溴化锂直燃机2台， |
| 北京医院（卫生部） | 开利三台 | 检修、溶液再生、内腔清洗、预膜 |
| 红心美凯龙北五环店 | 麦克维尔7台 | 大修、维保 |
| 博世力士乐（外资） | 开利两台 | 溶液再生、内腔清洗、维保 |
| 华联超市公益西桥店 | 麦克维尔离心机两台 | 维保 |
| 华联超市天通苑店 | 特灵离心机三台 | 维保 |
| 安徽氯碱化工集团 | 双良一台 | 维保、溶液再生、内腔清洗预膜 |
| 北京市消防教导大队 | 远大两台 | 维保、溶液再生、内腔清洗、预膜 |
| 歌美飒叶片（天津）公司 | 同方川崎二台 | 保温、清洗预膜 |
| 中古商国际收藏品公司 | 三洋二台 | 维保、换铜管 |
| 北京程田家园古玩市场 | 开利三台 | 维保 |
| 遵义卷烟厂 | 荏原溴冷机三台 | 维保、大修 |
| 东方博宝 | 同方川崎二台 | 换铜管、溶液再生、内腔清洗、预膜 |
| 阿奇夏米尔电子工业公司 | 同方川崎二台 | 销售/维保 |
| 天津天保热电 | 荏原溴冷机十二台 | 维保、大修 |
| 乌鲁木齐体育中心 | 天大胜远直燃机、锅炉 | 维保、修理 |
| 佳晋彩印 | 远大一体机 | 清洗、修理、维保 |
| 环境大厦 | 开利制冷机 | 清洗、大修、维保、托管 |
| 天津华海大酒店 | 制冷机 | 清洗、大修、维保 |
| 盘锦通达化工 | 三洋机热水型 | 修理、铜管更换 |
| 中福百货 | 开利离心机 | 修理、维保、托管 |
| 新疆新能物资大厦 | 制冷机、锅炉 | 大修、清洗预膜、维保、水质处理 |
| 五环酒店 | 远大直燃机 | 维保、大修 |
| 阳泉煤矿集团第三医院 | 荏原直燃机 | 更换铜管、内腔清洗预膜、维保 |
| 霸州国土局 | 同方川崎和LG直燃机 | 大修 |
| 霸州法院 | LG直燃机 | 修理 |

附件三：                   空调（锅炉）巡检记录表

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 巡检人员 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌/型号 |  |  |  |  |  | 巡检日期 |  |  |  |  |
| 机组编号 |  |  |  |  |  | 备 注 |  | 正常： √ 不正常：× 无此项：-- |  |  |
| 序号 | 巡 检 内 容 |  |  |  |  | 1#机 | 2#机 | 3#机 | 4#机 | 备 注 |
| 1 | 机组运行声音是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 机组液位显示是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机组真空是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 变频器运行是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 机房温度是否正常（5℃-40℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 真空油是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 真空泵极限真空是否达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 机组传感器是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 靶流开关是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 冷剂水是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 屏蔽泵绝缘、温度是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 机组控制元件是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 检查电控系统电池是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 检查燃烧机是否运行正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 | 温度（℃） |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  | 备注 |
|  | 1#机 | 2#机 | 3#机 | 4#机 | 1#机 | 2#机 | 3#机 | 4#机 |  |  |
| 冷温水出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却水进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却水出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷剂水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高发/炉水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排烟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稀溶液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热水进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热水出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 | 压力（KPa） |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  | 备注 |
|  | 1#机 | 2#机 | 3#机 | 4#机 | 1#机 | 2#机 | 3#机 | 4#机 |  |  |
| 冷温水进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷温水出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却水进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却水出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自抽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高发/炉水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蒸汽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 客户评价：□很满意 □满意 □一般 □不满意 意见或建议： 客户签字确认： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |