
工 作 联 系 函

工程名称：成都市妇女儿童中心直燃型冷热水机组年度维保项目

附件：报价明细

	                       报 价 明 细            （ 单位人民币：元 ）

	序号
	部品/作业名称
	品牌
	数量
	单位
	单价
	金额/￥
	备注

	1
	真空泵
	富斯特
	1
	台
	7400
	7400
	

	2
	运费
	
	1
	个
	550
	550
	

	3
	包装费
	
	1
	个
	150
	150
	

	4
	不含税价格
	
	
	
	
	8100
	

	5
	税金
	
	
	
	0.13
	1053
	

	5
	价税总计
	玖仟壹佰伍拾叁元整
	9153
	

	备注：其他费用另计。

	

	

	

	

	

	

	


致：成都华昌物业发展有限责任公司





事由：贵公司将妇女儿童中心的两台直燃机组维保项目委托我司提供年度维护保养。我司在维护保养期间发现以下问题，现将问题汇报如下：


存在事项：


1、2号机组真空泵使用年限较长，抽气极限不达标，抽气能力下降，弹簧和旋片已经断裂，真空泵现在无法正常使用。


处理方案：


更换真空泵。


说明：由于天气越来越炎热，为确保大厦夏季正常制冷，敬请各位领导高度重视以上存在的问题，尽快决策修复事宜。











此致





敬礼


单    位：北京三汇能环科技发展有限公司


联 系 人：客服部     电    话：010-52408023    18001317823/7


邮 箱 号：  sanhuinh@163.com       传    真：010-8030887


日    期：2021.5.28








