## 机组信息
序号 | 装置 | 机组编号 | 厂家 | 设备名牌所有信息 | 有哪些PLC上控制点（电机、温度、液位、流量、阀门开度等） | 数据数传要求 | 改造条件
1 | 1 | 1 | 烟台荏原空调设备有限公司 | 制冷量300x104KCAL/H冷水流量600M3/H，热水流量210M3/H冷水温度12-7°热水温度80-100° | 冷剂泵2台、溶液泵2台、容量调节阀、发生器温度、吸收器温度，循环水温度、冷水温度、冷却水温度压力 | 1、泵信号上传，有启停信号，所有温度、压力上传有曲线。容量调节阀有开度曲线。2、要求3号装置机组显示界面在3#主操位置，1#、2#装置机组显示界面在1#、2#装置主操位置 | 可逐个切换停机作业
2 | 1 | 2 | 烟台荏原空调设备有限公司 | 制冷量300x104KCAL/H冷水流量600M3/H，热水流量210M3/H冷水温度12-7°热水温度80-100°冷却水流量843M3/H冷却水温度28.5-37°热水流量210M3/H热水温度100-80° | 冷剂泵2台、溶液泵2台、容量调节阀、发生器温度、吸收器温度，循环水温度、冷水温度、冷却水温度压力
3 | 1 | 3 | LS东星空调系统（青岛）有限公司 | 制冷量300x104KCAL/H冷水流量600M3/H，热水流量210M3/H冷水温度12-7°热水温度80-100°冷却水流量843M3/H冷却水温度28.5-37°热水流量210M3/H热水温度100-80° | 冷剂泵2台、溶液泵2台、容量调节阀、发生器温度、吸收器温度，循环水温度、冷水温度、冷却水温度压力
4 | 3 | 1 | 大连三洋制冷 | 制冷量：300万KCAL/H，LFC-81，310-372L/min,500-600r/min,0.5,0.75kw | 冷剂泵2台、溶液泵2台、容量调节阀、发生器温度、吸收器温度，循环水温度、冷水温度、冷却水温度压力
5 | 3 | 2 | 大连三洋制冷 | 制冷量：300万KCAL/H，LFC-81，310-372L/min,500-600r/min,0.5,0.75kw | 冷剂泵2台、溶液泵2台、容量调节阀、发生器温度、吸收器温度，循环水温度、冷水温度、冷却水温度压力
6 | 3 | 3 | 大连三洋制冷 | 制冷量：300万KCAL/H，LFC-81，310-372L/min,500-600r/min,0.5,0.75kw | 冷剂泵2台、溶液泵2台、容量调节阀、发生器温度、吸收器温度，循环水温度、冷水温度、冷却水温度压力
7 | 3 | 4 | 大连三洋制冷 | 制冷量：300万KCAL/H，LFC-81，310-372L/min,500-600r/min,0.5,0.75kw | 冷剂泵2台、溶液泵2台、容量调节阀、发生器温度、吸收器温度，循环水温度、冷水温度、冷却水温度压力
8 | 3 | 5 | 大连三洋制冷 | 制冷量：300万KCAL/H，LFC-81，310-372L/min,500-600r/min,0.5,0.75kw | 冷剂泵2台、溶液泵2台、容量调节阀、发生器温度、吸收器温度，循环水温度、冷水温度、冷却水温度压力
9 | 3 | 1 | 武汉新世界制冷 | 制冷量：738KW，型号W-JZLG20IIF250,额定功率250KW,温度控制-40/-12.5,制冷剂R22/990,重量6900,频率50HZ,额定电压380V | 吸气压力，油压差，油温，排气压力，排气温度，能量，油压， | 三号装置一次盐水三楼 | 除硝三台不能停机会检修，液氯包装可以停
10 | 3 | 2 | 武汉新世界制冷 | 制冷量：738KW，型号W-JZLG20IIF250,额定功率250KW,温度控制-40/-12.5,制冷剂R22/990,重量6900,频率50HZ,额定电压380V | 吸气压力，油压差，油温，排气压力，排气温度，能量，油压
11 | 3 | 3 | 武汉新世界制冷 | 制冷量604kw，制冷剂R22，蒸发温度范围-23—0℃，重量7300kg，电压10kv，功率250kw，型号，V-NZlG20IIIF/250,频率50HZ | 吸气压力，油压差，油温，排气压力，排气温度，能量，油压
12 | 液氯包装 | 5 | 武汉新世界制冷 | 型号W-JLYLGF2.0III,液氯产量2000t/a，氯气流量3.0t/h，纯度98.5%，氯气压力250kpa，重量13365kg | 吸气压力，油压差，油温，排气压力，排气温度，能量，油压
13 | 液氯包装 | 6 | 武汉新世界制冷 | 型号W-JLYLGF2.0III,液氯产量2000t/a，氯气流量3.0t/h，纯度98.5%，氯气压力250kpa，重量13365kg | 吸气压力，油压差，油温，排气压力，排气温度，能量，油压
制冷量2908KW冷水流量500M3/H，热水流量210M3/H冷水温度12-7°热水温度80-100°冷却水流量1206M3/H冷却水温度25-31°热水流量178M3/H热水温度80-100°

## 改造要求
序号 | 装置 | 机组序号 | 厂家 | 现使用 | 是否更换控制柜 | 是否更换PLC | 现场位置 | 是否配置触摸屏 | 上位机位置 | 数据数传要求 | 改造条件 | 是否双屏显示 | 上位机软件 | 操作系统 | OPC通讯 | 交换机 | 24电源 | 主机 | 程序
1 | 1号装置 | 1 | 烟台荏原空调设备有限公司 | S7-200 | 否 | 否 | 1#盐酸冷冻 | 是，西门子 | 3#电解主控室盐酸操作台 | 1、泵信号上传，有启停信号，所有温度、压力上传有曲线。容量调节阀有开度曲线。2、要求3号装置机组显示界面在3#主操位置，1#、2#装置机组显示界面在1#、2#装置主操位置 | 可逐个切换停机作业 | 是，2个22寸，2根10M视频延长线DP | 正版组态王+1运行狗+1开发狗 | 正版永久激活win7 | 开通OPC，并调试正常 | MOXA带光口，包含多模跳线，多模尾纤(ST-ST) | 西门子 | 1台，小机箱，带USB键鼠，音箱，I7+16G内存+1T硬盘 | 最终版所有PLC,组态王，触屏程序，密码备份后交用户
2 | 1号装置 | 2 | 烟台荏原空调设备有限公司 | S7-200 | 否 | 否 |  | 是，西门子
3 | 1号装置 | 3 | LS东星空调系统（青岛）有限公司 | 单片机 | 更换 | 更换为西门子smart |  | 是，西门子
4 | 3号装置 | 1 | 大连三洋制冷 | S7-200 | 否 | 否 | 3#盐酸冷冻 | /
5 | 3号装置 | 2 | 大连三洋制冷 | S7-200 | 否 | 否 |  | /
6 | 3号装置 | 3 | 大连三洋制冷 | S7-200 | 否 | 否 |  | /
7 | 3号装置 | 4 | 大连三洋制冷 | S7-200 | 否 | 否 |  | /
8 | 3号装置 | 5 | 大连三洋制冷 | S7-200 | 否 | 否 |  | /
9 | 3号装置 | 1 | 武汉新世界制冷 | S7-200 | 更换 | 更换为西门子smart | 3#一次盐水一楼 | 是，西门子 | 3#一次盐水三楼主控室操作台 | 三号装置一次盐水三楼 | 除硝三台不能停机会检修，液氯包装可以停 | 否， 1个22寸 | 正版组态王+1运行狗 | 正版永久激活win7 | 开通OPC，并调试正常 | MOXA带光口，包含多模跳线，多模尾纤(ST-ST) | 西门子 | 1台，小机箱，带USB键鼠，音箱，I7+16G内存+1T硬盘 | 最终版所有PLC,组态王，触屏程序，密码备份后交用户
10 | 3号装置 | 2 | 武汉新世界制冷 | S7-200 | 更换 | 更换为西门子smart |  | 是，西门子
11 | 3号装置 | 3 | 武汉新世界制冷 | S7-200 | 更换 | 更换为西门子smart |  | 是，西门子
12 | 液氯包装 | 5 | 武汉新世界制冷 | s7-300 | 更换 | 更换为西门子smart | 液氯包装 | 是，西门子
13 | 液氯包装 | 6 | 武汉新世界制冷 | s7-300 | 更换 | 更换为西门子smart |  | 是，西门子

## 清单明细
烟台荏原空调设备有限公司（2台）
名称 | 型号 | 数量 | 品牌 | 合计
LS东星空调系统（青岛）有限公司（1台）
名称 | 型号 | 数量 | 品牌 | 合计
大连三洋制冷（5台）
名称 | 型号 | 数量 | 品牌 | 合计
武汉新世界制冷（3台）
名称 | 型号 | 数量 | 品牌 | 合计
武汉新世界制冷（2台）
名称 | 型号 | 数量 | 品牌 | 合计