## 项目进度跟进
序号 | 区域 | 项目 | 开始日期 | 工作内容 | 主要负责人 | 协助人 | 处理结果 | 备注
1 |  | 西直门华电 | 2020-12-16 | 更换时间继电器 | 栗建龙 |  | 已完成
2 |  | 翠微牡丹园 | 2020-12-16 | 维修1号机异响，12/16下午2:52分，异响问题已处理好。 | 栗建龙
3 |  | 廊坊管道局 | 2020-12-16 | 日常巡检 | 郭佩港 |  | 完成
4 |  | 和乔丽晶 | 2020-12-16 | 管道和机组做保温 | 郭佩港 |  | 未完成，时间不确定
5 |  | 济南五洲酒店 | 2020-12-16 | 15日机组报：急排气风扇锁定确认中 15日晚7:00左右李君师傅到现场处理故障。 16日中午12:00故障处理完成。机组运行正常。 | 李君 |  | 完成
6 |  | 尚西泊图 | 2020-12-15 | 12/15更换了一个模块多次试机说正常； 12/16早上6:40客户报每两小时断火启动一次，晚8:30栗建龙更换两个时间继电器，观察一晚。 12/17上午8:30刘总反映说16日换完时间继电器一晚上没断火，现在把温度调到50度再试一试。 12/17晚17:00刘总回复，温度调到50度一天没有断火故障。 | 栗建龙 |  | 完成
7 |  | 兴达私人府邸 | 2020-12-16 | 2020/12/14加冷冻油3桶，机组运行正常 2020/12/15机组报警：机组停机，油位开关保护，邱师傅现场处理，未处理好 2020/12/16邱师傅再次去现场处理，机组没有问题，就是飞油，现在已处理好， 2020/12/18客服回访甲方王明广，机组运行正常。 | 邱师傅 |  | 完成 | 12/17回访开机正常
8 |  | 海龙大厦 | 2020-12-13 | 3号机捡漏，浓缩溶液，采暖试机，正常运行。 12/16回访彭总，目前机组运行正常，没有发现别的问题。 | 栗建龙 |  | 完成
9 |  | 亦庄交警大队 | 2020-12-16 | 上午：日常巡检 | 崔志猛 |  | 完成
10 |  | 梅地亚 | 2020-12-16 | 下午：梅地亚修补水泵系统，17:00正在试机，20:00回访胡冬杰，邱师傅远程指导小崔已修好。 | 崔志猛 |  | 完成
11 |  | 漫心酒店 | 2020-12-16 | 锅炉报警。 2020/12/17李君上午过去。下午1:00李君维修完成，锅炉正常运行 | 栗建龙 | 李君 | 完成
12 |  | 西直门华电 | 2020-12-17 | 因甲方反映两台锅炉燃气用量差别大，调下燃气用量 | 栗建龙 |  | 完成。
13 |  | 巡检 | 2020-12-18 | 兴安嘉业、畅春园 | 栗建龙 |  | 完成
14 |  | 劝宝 | 2020-12-20 | 直燃机管道连接处漏水，李君已过去劝宝处理好。（冷却塔的水没有放干净导致老有水漏出来） | 李君 |  | 完成
15 |  | 开拓热力 | 2020-12-15 | 真空泵抽不到极限，老卡死，机组开机运行两小时未发现其它异常，建议客户更换真空泵，已自行更换 | 崔志猛 |  | 完成（自行更换）
16 |  | 环境大厦 | 2020-12-16 | 1号机屏幕坏了，没有维修价值了，甲方已决定采购新屏，（12/17号已采购新屏，12/21号到货安装），栗建龙下午1:39分已安装完，机组开机运行正常。 | 栗建龙 |  | 完成
17 |  | 韩太汽车 | 2020-12-17 | 中和塔维保，上次维修完以后漏水，12/19日再次去维修，已经修好。 12/21客服回访金经理，漏水现象已维修好。 | 郭佩港 | 邱师傅 | 已完成
18 |  | 安定填埋场-京环科光 | 2020-12-12 | 熔晶-熔晶已完成，机组有漏，需要捡漏补漏，冷温水和烟气传感器都是坏的。熔晶费用已结清，其它问题没有让我们处理 | 崔志猛 |  | 完成
19 |  | 天津项目巡检 | 2020-12-21 | 天一大厦/班尼路时尚基地/天津平和 维保巡检，计划12/22日去。 | 崔志猛 |  | 完成
20 |  | 望京万科 | 2020-12-18 | 采购一台水泵，12/21到货，现场反馈：进出口位置不一样，需要改管，需要工程李军去看下现场协助。 12/23日工程李军进场协助安装水泵，水泵安装完成。 | 郭佩港 | 李军 | 完成
21 |  | 和乔丽晶 | 2020-12-17 | 维修和乔H2201三层复式顶层不暖的问题。用户要求减免40天的暖气费。 | 郭佩港 |  | 完成
22 |  | 望京万科 | 2020-12-17 | 二次水多级补水泵水封漏水，今年的水泵维保项目取消了，甲方自行维修。 | 郭佩港 |  | 完成
23 |  | 翠微牡丹园 | 2020-12-21 | 甲方：1号直燃机上午开机7分钟后报警，0022（风机燃烧器不良），一小时后重启，正常，但开机时风机还有剐蹭的噪音。另，本月19号上午开机时，也出现同样情况 栗建龙12/22日上午半天没有发现震动现象。12/23日去现场也未发现震动现象。12/25回访张经理，说这天运行正常。 | 栗建龙 |  | 完成
24 |  | 信威大厦 | 2020-12-24 | 直燃机机组报电源故障，12/25李君过去检查，检查结果：控制柜排线接触不良，拔了重接，重新启动正常（此单位未签维保） | 李君 |  | 完成
25 |  | 廊坊管道局 | 2020-12-17 | 甲方要求出一份维保年度总结，12/25日完成，已盖章交给小郭，去做保养时带给甲方。 | 郭佩港 |  | 完成
26 |  | 颐居-天津时尚基地 | 2020-12-26 | 燃烧机故障，崔志猛下午14:30过去维修，清理炉头，点火针，探火针，开机运行各项数据运行正常。 | 崔志猛
27 |  | 星罗城 | 2020-12-28 | 真空锅炉运行过程中不会转火，一直是大火，造成天燃气能耗增加，需要检查调试一下， 12/29李君过去检查发现锅炉没问题，有大小火，运行工不太清楚这个锅炉的设置，已经给他们的运行工进行了培训。 | 李君 |  | 已完成
28 |  | 明发广场 | 2020-12-23 | 12/22日报防腐剂检查，之前连续两天报冷却水出口温度传感器断线，12/23日崔志猛上门检查发现1号机组程序出故障需要维修，已经报完价，甲方不同意出费用，要求我们免费维修程序。12/25日CPU已经寄到廊坊，预计12/27日小崔能收到修好的CPU，12/28大刘姐平台付款流程还未走完，不付款维修的不发货。 12/30 CPU已安装好，1号机正常运行。 | 崔志猛 |  | 已完成
29 |  | 翠微牡丹园 | 2020-12-29 | 1号直燃机报警，停机复位再开还是报，栗建龙过去维修后发现点火电极脏了，今天临时处理已开机，明日带工具过去处理，已完成。 | 栗建龙 |  | 已完成
30 |  | 国粹苑 | 2020-12-30 | 国粹苑3号机显示排气温度高停机，小崔下午5:00去现场检查发现排气温度传感器线老化，接地，导致显示温度不准确。1/4又报此故障，郭佩港过去把线重新包了一下，下次再出这个故障就把传感器换了。已跟客户群里建议更换 | 崔志猛 |  | 已完成
31 |  | 开拓热力七厂 | 2020-12-21 | 七厂2号热泵机组发生器溶液泄漏，需要派技术人员现场查看，郭佩港今日过去看现场，联系人姜工13651217767，12/22销售给甲方报价，甲方已认可报价。12/23日安排栗建龙、崔志猛进场捡漏。12/25今日电焊，捡漏补漏已完成，保压中（最少24小时，27日过去查看压力）12/28机组已安装好抽真空，今天溶液泵卡死，真空还没抽好，已修好，明天继续抽.12/29抽真空，开机运行，溶液太脏，还有别的问题，明天让李君过去看看。 12/30今天机组自己循环，把气体释放出来，明天一早过去再抽一下真空开机。 12/31日开机，2号机溶液比较脏。1/4已运行5天没有发现异常现象，过两天去签验收单。 1/7运行这几天都没有什么问题，发票已开。 1/8签验收单。 | 崔志猛 | 栗建龙/张竟一/焊工 | 已完成
32 |  | 承德白楼宾馆 | 2020-12-30 | 新增二台超低温空气热泵2021/1/1已发物流，平日要4-5天。（节假日可能会延时1-2天）1/6联系物流，明天到货承德。1/7日已收到货，已安装好。 | 大刘姐 |  | 完成
33 |  | 兴达私人府邸 | 2021-01-04 | 机组运行过程中漏油。1/6郭佩港检查发现固定卡扣螺丝松动了，已经紧住了。17:30回访，机组已运行正常，没有漏油现象了。 | 郭佩港 |  | 已完成
34 |  | 中牧 | 2021-01-06 | 控制面板询价。（只坏了一个，栗建龙申请，大刘姐采购一个，给换上，这次就不报价了） | 栗建龙 |  | 完成
35 |  | 颐聚-天津时尚基地 | 2020-01-07 | 二楼机房管路漏水，甲方已自行找人修好，万工过去指导开机，表冷器漏水严重，需要更换。1/8漏水问题已处理好，两台机组正常。 | 万树状 |  | 完成
36 |  | 缤纷五洲 | 2020-01-07 | 温度传感器有个接触不良，1/8日李君进场已维修好，两台机组运行正常。 | 李君 |  | 完成
37 |  | 望京万科 | 2020-01-07 | D座板换漏水，1/8 11:24漏水问题已处理好。 | 郭佩港 |  | 完成
38 |  | 承德白楼宾馆 | 2020-12-16 | 2020/12/19保养材料全部到位，12/22号进场维保，美意螺杆机发现机组内漏，进水了，先捡漏后报价，压缩机进水了已拆下来发北京维修。 2021/1/5邱师傅进场，压缩机已安装好，下一步工作除湿，需要2-3天。 2021/1/8-14除湿，抽真空，加油。 1/15已开机，在运行调试。1/16上午做核酸检测，下午保养另外一台机组。 1/18机组试运行正常，验收单已签，邱师傅已返京。 | 郭佩港/邱维保 |  | 完成
39 |  | 富地广场 | 2021-01-04 | 15台风机，风翼清洗，已清洗完成（风口尺寸张旭已提供） | 张旭 |  | 完成
40 |  | 星罗城 | 2021-01-05 | 1台锅炉燃烧机故障，不启机，1台锅炉设定41度，烧到20多度就停机，频繁启停。张旭下午5:30过去处理，未处理好。1/6李君\郭佩港 检查发现锅炉燃气电磁阀坏了，打开不过气，需要更换。 1/10靠里面那台换上电磁阀后已正常开启。 | 李君 |  | 完成
41 |  | 电子城科技大厦 | 2021-01-17 | 两台风机运行噪音大，8楼南，15楼北，更换风机轴承。 | 郭佩港 | 崔志猛 | 完成
42 |  | 望京万科 | 2021-01-22 | F座11号锅炉报警，无法启动。上午9:00郭佩港去现场已处理好。 | 郭佩港 |  | 完成
43 |  | 理想大厦 | 2021-01-22 | 1/12发现配电柜风扇异响。1/22已经更换完成，开机运转正常。 | 栗建龙 |  | 完成
44 |  | 天津劝宝/新都汇 | 2021-01-04 | 2号直燃机烧不到设定的温度（天气特冷的时候）。由于疫情管控的严，跟甲方约好，春节之后过去检修。 2/21崔志猛进场巡检 | 万树壮、崔志猛 |  | 完成
45 |  | 天一大厦 | 2021-02-01 | 年前1月份由于疫情没能过去巡检，2月份春节过后要过去巡检2台机组。 2/21已巡检完成。 4/18 保养、制冷转换完成 5/8 运行正常 5/28 机组故障 反复调试 已正常运行 | 万树壮、崔志猛 |  | 完成
46 |  | 颐居-天津班尼路 |  | 2月份春节过后要过去巡检2台机组。 2/21日已巡检完成。 4/19保养完成 5/4 冷却塔补水完成 5/15开机调试 5/8 2#机组检测有问题 5/17 冷却塔阀门动不了 无法调节 | 万树壮、崔志猛 |  | 完成
47 |  | 开拓热力七厂 | 2021-01-11 | 2号机压力掉了，怀疑又漏了。1/12 已检查出漏点，补漏已完成，真空泵加注真空泵油。1/13燃烧机安装开机试运行，各项参数正常。1/17高发漏，1/18今天焊高发，1/20装燃烧机，试机正常。1/21过滤溶液，抽真空。1/22缓蚀剂，能量增强剂已添加，溶液再生过滤中。1/28已竣工验收。 | 万树壮、崔志猛 |  | 500公斤溶液未添加，年后添加
48 |  | 嘉美风尚 | 2021-01-19 | 1号直燃机真空泵使用年限较长，抽气能力下降，机组真空度无法达到正常工作值，导致主机不能正常工作。建议尽快更换真空泵，型号PVD-360-1。1/22真空泵已订货，1/28真空泵已安装，运行正常。 | 郭佩港 |  | 已完成
49 |  | 阿奇夏米尔 | 2021-01-24 | 两台直燃机，1台锅炉低氮排放检测。1/27检测，锅炉排放超标。2/4厂家指导先去调试，再检测。检测已完成，报告已出。 | 郭佩港 |  | 完成
50 |  | 望京万科 | 2021-02-20 | F座11号锅炉报警，无法启动。中午12.25分郭佩港去现场已处理好。 | 郭佩港 |  | 完成
51 |  | 漫心酒店 | 2021-02-26 | 锅炉安全阀（图片型号在交付群）需要更换。2021/3/23已更换 | 栗建龙 |  | 已完成
52 |  | 太宫酒店 | 2020-12-16 | 12/16客户报修：1号锅炉，燃气味道大，温度烧不上去。 郭佩港：燃气压力不稳定，一号锅炉烟筒开焊严重，客户未处理 12/17崔志猛去现场，燃气压力不足，导致锅炉温度烧不上去。 12/22，客户今日来电，燃气设备已经去做保养，做完之后再有故障，甲方就要考虑合同是否继续履行。 12/28郭佩港过去巡检，发现燃气压力还是不够，甲方说这两天在做燃气设备保养了，不知道真假，压力还是不足。 12/30甲方来电燃气设备已做完保养，让过去把1号机燃气味道大的问题处理好，把1号机开起来，郭佩港晚7:00到现场，已告知甲方。 12/31 崔志猛过去检查发现还是燃气压力不足的问题。 2021/3/25两台锅炉炉膛清洗，已完成 | 郭佩港 | 崔志猛 | 完成
53 |  | 东方活力 | 2020-12-16 | 12/17 晚6:50排烟温度传感器更换完成后，显示正常。 屏还未修好，目前还在用着我们的屏替代使用。 12/24 系统未做水处理。12/27已取样水样，还未去做检测。 1/8 郭佩港进场检查风机和出风口。 | 郭佩港 |  | 完成
54 |  | 和乔丽晶 | 2020-12-21 | 3号锅炉捡漏，已检出，张立昆正在带人焊。12/22已经焊完了，保压中。1/22调试中。 | 崔志猛 | 张立昆 | 已完成
55 | 望京 | 韩太汽车 | 2021-01-07 | 8台水泵维修，更换密封件等，甲方已给通知，本周日1/10必须进场，还有2台未干完，有一台水泵轴需要更换，需要报价，1/17维修剩余两台水泵已完成。增加报价项：两根管道加装法兰、阀门（50/80 管），方便拆除，清理管道内残渣。两个轴未给换，跟甲方已约定好，年后更换。 | 郭佩港 |  | 已完成
56 | 紫竹院 | 回龙观华联 | 2020-12-16 | 华联烟气检测排放，烟气检测仪坏了，检测仪维修好时间待定为2021/5月中旬 | 栗建龙 |  | 未检测
57 | 望京 | 和乔丽晶 | 2020-12-17 | 维修螺杆机，负压已保住。预计2020年4月20左右完成。 | 郭佩港/邱师傅 |  | 未完成。
59 | 国贸 | 开拓热力体育中心（五厂） | 2020-12-21 | 12/21溶液寄到第三方检测，12/22日报告已出，检测结果不合格。维修报告已发给徐总，尽快根据维修报告给甲方出报价和方案。12/24报价方案已同意，进场时间和负责人还未确定。12/28压力已保住，今天进行溶液再生过滤，大概需要一周的时间。1/5添加钼酸锂，过滤完成，加药剂完成。有两个阀是坏的进空气了，得换阀芯，再抽真空。 1/7机组已经开起来了，在试运行观察。 1/25真空泵到货，已安装完成。 1/15更换电磁阀真空阀，机组做保温。正常运行，清洗工作等到3月份停机后做。 | 万树壮 崔志猛 | 李君 | 待跟进
60 | 外地项目 | 新疆华泰重工 | 2020-12-21 | 今天李君过去看现场量铜管尺寸。12/24铜管数量和尺寸报给大刘姐做采购，2021年正月十三铜管发货。 2021/2/24万树壮、崔志猛进场。 2021/3/18 三号机组更换铜管完成，机组调试运行正常。 2021/3/19五号机组维修中 | 万树壮 |  | 待跟进
61 | 紫竹院 | 海龙大厦 | 2020-12-22 | 维修屏的费用，需要找两个旧屏给甲方，再给结账。12/26日郭佩港去检测两个屏，两个屏是好的。还需要再找两个。12/29 郭佩港已找到一个坏屏，还差一个。 2021/1/15 3号机捡漏，检出一个铜管有漏，已补漏，15-18日保正负压。1/20 3号机已正常运行。2号机屏幕拿去修（之前我们已经给修过一次），由于年限较长，配件无法买到，屏幕无法维修了。中间商不同意更换，自己找的板子，更换上后在使用。维修费没给结。 |  |  | 待跟进
62 | 国贸 | 华润协鑫 | 2020-12-23 | 1号机组停机后发生器端盖漏水严重，12/24日崔志猛带工具过去处理。甲方领导这个月不让修，约到下个月了，具体进场维修时间等甲方通知。 2021/3/24栗建龙（3个人）进场清洗保养 3/30报修2号机组漏水 要求技术去现场，已联系栗建龙3/31上午十点过去 4/1一号机压力传感器有问题，以前一直锁定在三千八不动显示不准，咱们让人家换一个真空传感器人家自己换了，没有解决问题，我今天在路上就需要给他把这个问题给他解决了，二号机是在保持压力，观察48小时之后，如果压力有变化就是漏了，没变化就没有问题了。 4/2日上午跟进保压状态 延长保压实验 初步已完成 4/13保压的机器高发有点低 4/14日上去崔志猛上午去现场查看机组运行各项数据正常，稀溶液浓度正常 4/15发生器温度上不去。冷却水泵已经满了 万树壮晚上已去现场 4/19保压72小时。真空从0.3涨到2.0 万树壮已做进一步保压测试 4/21 2号机大吸收器水室隔板损坏严重 客户自己解决 查出2根铜管泄露，已封堵，负压保压中 5/17 查漏堵漏 开机调试 | 崔志猛 |  | 已完成
63 | 望京 | 兴达总部办公楼 | 2021-01-06 | 燕郊兴达建工集团机组需要做年度保养和单次保养的报价。机组铭牌已发交付群，大刘姐询价保养要用的材料单价和数量，已询完价发给了销售做报价。价格已报给甲方。 | 周飞燕 |  | 待跟进
64 | 国贸 | 国粹苑 | 2021-01-15 | 3号机真空极差，机组需要维修。甲方让我们出一份报告。1/22日，报告已发给同方褚文斌。 2号机3号机需要制冷转换，盖板漏水，需要处理 4/23日 清洗保养，制冷转换已完成 5/18 2#机组运行正常 | 崔志猛 |  | 待跟进
65 | 国贸 | 富力万丽 | 2021-03-25 | 冷却塔集水盘接缝处漏水（三处），工程人员看过情况需要重新铺环氧树脂，需要请外协维修，甲方要求尽快报价，他们马上要开机。 3/25下午 维修冷却塔的去看现场等报价 4/2日去现场2号机冷温水管开就漏水 不开就不漏水 4/7冷却塔漏水 让出报价维修 5/11 3台都不能开 5/19 冷却水取样、水处理 燃烧机配件拆下送去检查 5/31 参数正常 | 崔志猛 郭佩港 |  | 待跟进
66 | 望京 | 四环制药 | 2021-03-25 | 甲方自己清洗完成后联系我们，需要我方技术人员现场检查后开机。 | 郭佩港 |  | 待跟进
67 | 紫竹院 | 前门三庆园 | 2021-01-15 | 机组维修回访结果：1靠里面那台机组维修之前没有咔咔异响的声音，现在维修完了，这个声音比较大，不知道什么情况。2、机组熔晶加的自来水及火烤，担心夏天开机使用时会有影响。目前存在这两个问题 | 万树壮 |  | 待跟进
68 | 国贸 | 缤纷五洲 | 2021-02-26 | 缤纷五洲皮带损坏10根，型号为：3V710 记的换季保养时更换 5/9 填料磨损严重 正在维修 5/16机组调试正常 正常制冷 5/18 报修漏水 | 万树壮 |  | 待跟进
69 | 望京 | 乔治费歇尔 | 2021-03-26 | 艾默生膨胀阀控制器电池没电了，需要采购两个，（合同约定500以内的配件乙方承担）需要报价 2021/3/29日去现场然后出方案 | 郭佩港 |  | 待跟进
70 | 国贸 | 中泽农 | 2021-03-25 | 2号直燃机维修，合同甲方再走流程。双方签订后需要维修组进场。 4/27 已付款 4/28崔志猛进场施工 4/30机组保养 制冷转换完成 节后做溶液再生 5/16 1#运行正常 5/27调试开机运行正常 | 崔志猛 |  | 待跟进
71 | 望京 | 蜀国演义 | 2021-03-25 | 铜管预计29日到现场。 | 郭佩港 |  | 待跟进
72 | 望京 | 东亿传媒 | 2021-03-25 | 铜管未做完，未发货。及时跟进采购了解物流信息，通知维修组进场。 3.31日铜管到货，联系魏经理，4/1日通知郭经理联系东亿传媒的武工 确定一下假期期间施工时间 4/7东亿传媒溶液泵坏了 需要更换溶液泵 | 郭佩港 |  | 待跟进
73 | 望京 | 朝阳规划艺术馆 | 2021-03-24 | 过滤网更换报价已报给周主任，等甲方消息。维保第二笔第三笔已开票。 | 郭佩港 |  | 待跟进
74 | 紫竹院 | 荣宝斋 | 2021-03-25 | 合同已签，尽快安排运行人员进场，对机组和附属设备进行维修保养和清洗。2021/3/29日中午张立坤去 | 郭佩港 |  | 待跟进
75 | 望京 | 韩太汽车 | 2021-03-25 | 燃烧器两台年度维保，3台电机和风机单次维护保养，甲方约定的施工时间4月1号。 | 郭佩港 |  | 待跟进
76 |  | 汇金中心 | 2021-05-16 | 5/16 机组调试 正常运行 5/17燃烧机变压器烧了 需更换 万树壮正在询价
77 |  | 东方文创 | 2021-05-16 | 机组调试运行正常