国粹苑项目

3#直燃机大修技术服务方案

一、概况：

| 项目名称 | 3#直燃机大修技术服务项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 同方科迅 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司 |  |  |
| 项目地址 | 北京市朝阳区高碑店地区 |  |  | 报修电话 | 010-52408023 400-636-7337 |  |  |
| 联系人 | 褚文斌先生 |  |  | 项目编号 | NHY-20210607-L-01-01-001 |  |  |
| 联系电话 | 18612750595 |  |  | 客服电话 | 18001317823 18001317827 |  |  |
| 邮箱 | 转微信 |  |  | 联系人 | 赵沙 13311312509 |  |  |
| 机 组 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 编号 |
| 1 | 3#直燃机 | 三洋 | DG-63GHL | 台 | 1 | 2007.3 | 81721602 |
| 现状 | 3#直燃机已使用14年时间，使用年限较长。2018年和2019年吸收器铜管均破裂过，导致溴化锂溶液进水。为了节省成本，对泄漏的铜管进行了堵塞。进水的溴化锂溶液进行了现场再生后将就使用。目前3#直燃机溴化锂溶液非常浑浊，溶液呈黑色，制冷效果差。 |  |  |  |  |  |  |
| 方案 | 1、更换蒸发器、冷凝器和吸收器铜管；2、溴化锂溶液再生处理；3、补充损耗的溴化锂溶液；4、内腔化学清洗预膜；5、清洗溴化锂溶液喷淋。 |  |  |  |  |  |  |

二、甲方的权利和义务：

- 免费、及时的提供必要的水、电及相关协助；

- 监督乙方的大修质量及进度。

- 及时支付乙方各项费用；

- 在乙方的施工记录和施工验收单上如无异议签字认可。

三、技术要求：

1、铜管技术要求

1）承压设计：管程1.6Mpa；壳程-0.1Mpa；

2）溶液系统腔体气密性符合标准；气密性变化24小时＜5Pa；

3）换热器管程承压1.6Mpa；溶液系统（壳程）正压耐压试验需满足0.12Mpa；

4）传热管高于原厂规格；无品牌限制，满足使用达到国家合格标准一致，满足原设计制冷所需负荷；

2、技术方案与要求

1）换热管更换前的准备工作

①更换传热管前向机组内封入氮气至大气压（减少机组腐蚀）；

②更换下筒传热管作业时，尽可能要把残留在筒内的液体全部排出。

2）拔管作业

①一边充少量氮气，一边进行拔管作业（目的是避免氧进入腐蚀）；

②拔管时，可能会有管被拔断的情况，必须将断管处理出内腔；

③管板孔内表面的清扫，避免胀管后渗漏。

3）穿管作业

①穿管应自下而上进行；

②一边充少量氮气，一边进行作业。

4）胀管作业

按照《胀管器型号选择及胀管作业标准》（GB/J03.03.006）进行。

5）胀管后的处理

①机组充氮，对胀管部实施检漏，同时对整机气密性检漏修复；

②机组抽真空，通过气泡试验和保压确认机组真空度；

③整机调试运行性能测试。

3、性能要求

（1）压扁试验

观察压扁后的试样，试样不应有肉眼可见的轻微裂纹。

（2）清洁度

铜管内表面残留物应不大于28mg/m² 。

（3）室温力学性能与晶粒度

铜管力学性能与晶粒度应符合下表的规定。

| 牌号 | 材料状态 | 抗拉强度（Mpa） | 延伸率δ(%) | 平均晶粒度(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TP2 | M、M2 | 220~255 | ≧43 | 0.015~0.040 |

（4）弯曲试验

试验铜管在弯心直径为铜管公称外径1.5倍的条件下，弯曲180°一次不应产生皱折和裂纹。

（5）水压试验

铜管经表压为1.0Mpa(50Kgf/cm2)的水压，历时保压5min的试验后，铜管外表面不应有任何渗漏现象，并且试验后铜管不应有产生永久变形（膨胀），然后缓慢加压至1.6Mpa(表压)以上，保压1min，不得破裂不允许产生永久变形（膨胀）。

4、质量保证：

（1）更换铜管后，所更换铜管部位24小时正压、负压保压压差不高于0.3KPa.

（2）所有更换铜管保证机组使用一年不出现破裂现像。

5、资料提交：

乙方负责提供铜管产品合格证

四．履行的地点：国粹苑直燃机机房。

五．履行的期限：

六．费用：

| 报 价 明 细 单位（人民币）：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部品/作业名称 |  | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/￥ | 备注 |
| 1 | 销售 | 吸收器铜管 | 长5.98m*厚0.7mm*直径16mm | 根 | 1292 | 192 | 248064 | 多两根备用 |
|  |  | 冷凝器铜管 | 长5.98m*厚0.7mm*直径16mm | 根 | 580 | 192 | 111360 |  |
|  |  | 蒸发器铜管 | 长5.98m*厚0.7mm*直径16mm | 根 | 1200 | 192 | 230400 |  |
|  | 废铜管回收 |  |  | 根 | 3068 | 33 | 101244 |  |
|  | 价税小计（含13%增值税发票） |  |  |  |  |  | 488580 |  |
| 2 | 技术服务 | 内腔清洗、预膜服务 |  | 台 | 1 | 5000 | 5000 |  |
|  |  | 铜管更换服务 |  | 根 | 3068 | 30 | 92040 |  |
|  |  | 检漏、补漏 |  | 台 | 1 | 5500 | 5500 |  |
|  |  | 溴化锂溶液喷淋清理 |  | 台 | 1 | 28500 | 28500 |  |
|  |  | 溶液回厂再生 |  | 吨 | 5.5 | 16000 | 88000 |  |
|  |  | 价税小计（含6%增值税发票） |  |  |  |  | 219040 |  |
| 3 | 价税总计 |  | 柒拾万柒仟陆佰贰拾元整 |  |  |  | 707620 |  |
| 4 | 溴化锂溶液单价45000每吨，可按实际添加量结算。 |  |  |  |  |  |  |  |

七．违约责任：任何一方如未按合同约定履行义务，另一方有权追究违约方相应违约责任。

八．争议处理办法：双方友好协商或按相关法律、法规处理。

九．其他约定事项：

1．未尽事宜由双方友好协商解决。

2．不可抗力或非我方人员故意或过失造成主机损坏的，费用另计。

- 附件一：                      部分相关业绩

| 单位名称 | 机组型号 | 施工项目 |
| --- | --- | --- |
| 法制日报社（司法部） | 双良SXZ-1750两台 | 主机改造、维保、溶液再生、托管 |
| 河北省国税培训中心 | 吉佳燃油两台 | 燃油直燃机改成蒸汽型制冷机、机房节能改造 |
| 国投罗钾 | 迈斯特溴冷机 | 检漏、清洗预膜、维保 |
| 海开大厦 | 远大直燃机 | 大修、清洗预膜、维保、溴化锂再生 |
| 河北钢铁集团 | 双良二十二台 | 大修换铜管、内腔清洗、预膜、 |
| 天津市东丽区政府 | 天大胜远一台 | 溶液再生、内腔清洗预膜 |
| 鼎昆大厦 | 江苏两台直燃机 | 大修换铜管、溶液再生 |
| 太原贵都百货 | 开利、远大 | 清洗、预膜 |
| 四惠大厦 | 荏原直燃机二台 | 内腔清洗、预膜；维保 |
| 阿奇夏米尔公司（外资） | 直燃机空调、锅炉 | 机房改造、销售溴化锂直燃机2台， |
| 北京医院（卫生部） | 开利三台 | 检修、溶液再生、内腔清洗、预膜 |
| 红心美凯龙北五环店 | 麦克维尔7台 | 大修、维保 |
| 博世力士乐（外资） | 开利两台 | 溶液再生、内腔清洗、维保 |
| 华联超市公益西桥店 | 麦克维尔离心机两台 | 维保 |
| 华联超市天通苑店 | 特灵离心机三台 | 维保 |
| 安徽氯碱化工集团 | 双良一台 | 维保、溶液再生、内腔清洗预膜 |
| 北京市消防教导大队 | 远大两台 | 维保、溶液再生、内腔清洗、预膜 |
| 歌美飒叶片（天津）公司 | 同方川崎二台 | 保温、清洗预膜 |
| 中古商国际收藏品公司 | 三洋二台 | 维保、换铜管 |
| 北京程田家园古玩市场 | 开利三台 | 维保 |
| 遵义卷烟厂 | 荏原溴冷机三台 | 维保、大修 |
| 东方博宝 | 同方川崎二台 | 换铜管、溶液再生、内腔清洗、预膜 |
| 阿奇夏米尔电子工业公司 | 同方川崎二台 | 销售/维保 |
| 天津天保热电 | 荏原溴冷机十二台 | 维保、大修 |
| 乌鲁木齐体育中心 | 天大胜远直燃机、锅炉 | 维保、修理 |
| 佳晋彩印 | 远大一体机 | 清洗、修理、维保 |
| 环境大厦 | 开利制冷机 | 清洗、大修、维保、托管 |
| 天津华海大酒店 | 制冷机 | 清洗、大修、维保 |
| 盘锦通达化工 | 三洋机热水型 | 修理、铜管更换 |
| 中福百货 | 开利离心机 | 修理、维保、托管 |
| 延庆金隅度假村 | 远大制冷机 | 修理 |
| 新疆新能物资大厦 | 制冷机、锅炉 | 大修、清洗预膜、维保、水质处理 |
| 五环酒店 | 远大直燃机 | 维保、大修 |
| 阳泉煤矿集团第三医院 | 荏原直燃机 | 更换铜管、内腔清洗预膜、维保 |