事故说明

工程名称：知春理想大厦LG直燃机维修

致：北京中物理想物业管理有限公司

事由：贵司将LG直燃机组委托我司提供年度维保技术服务。6月23日接到贵司工作人员报修，机组无法开启，故障显示溶液泵或变频器故障。经我司技术人员反复测试发现变频器线路板损坏。经核实损坏原因为贵司运行值班人员用自来水冲洗机组做卫生，导致变频器线路板进水短路。由于已无法找到相匹配的相关配件，只能更换变频器。

处理方案：

更换变频器

说明如下：

由于天气越来越炎热，为确保大厦夏季正常制冷，敬请各位领导高度重视以上存在的问题，尽快决策修复事宜。

此致

敬礼

单位：北京荣辉洁源科技发展有限公司

联系人：客服部     电话：18001317823/18001317827

邮箱号：sanhui@163.com

日期：2021月6月23日

单    位：北京三汇能环科技发展有限公司

联 系 人：客服部     电    话：010-52408023    18001317823/7

邮 箱 号：  sanhuinh@163.com       传    真：010-8030887

日    期：2021.5.26

变频器报价单

| 报 价 明 细 （ 单位人民币：元 ） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部品/作业名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注 |
| 1 | 变频器 | ABB/5.5KW | 1 | 台 | 4670.00 | 4670.00 | 5-7天 |
| 2 | 安装及程序调试费 |  | 1 | 项 | 3500.00 | 3500.00 |  |
| 3 | 税金 |  |  |  | 0.01 | 81.70 |  |
| 4 | 价税合计 | 捌仟贰佰伍拾壹元柒角 |  |  |  | 8251.7 |  |
| 5 | 付款方式 | 款到发货。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 备注 | 其它费用另计，原品牌型号已停产，替代品牌为ABB，货期5-7天。 |  |  |  |  |  |