工 作 联 系 函

工程名称：成都市妇女儿童中心直燃型冷热水机组年度维保项目

致：成都华昌物业发展有限责任公司

事由：贵公司将妇女儿童中心的两台直燃机组维保项目委托我司提供年度维护保养。我司在维护保养期间发现以下问题，现将问题汇报如下：

存在事项：

1、机组在5月16号中午11点开机制冷，正常运行至睌上八点机组突然产生故障停机，故障显示为溶液泵或变频器故障。经技术工程师检查测试：溶液泵阻值正常，绝缘良好。重新给机组上电，变频器控制面板无显示，变频器风机不工作，电路板上指示灯也不亮，判断变频器已损坏无法继续使用。

处理方案：

1、更换新的同型号的变频器，保证机组的正常运行使用（同品牌同型号的变频器已经停产，建议更换同型号的替代品，品牌为ABB。

说明：由于天气越来越炎热，现在只有一台直燃机可以正常使用，为确保大厦夏季正常制冷，敬请各位领导高度重视以上存在的问题，尽快决策修复事宜。

此致

敬礼

单    位：北京三汇能环科技发展有限公司

联 系 人：客服部     电    话：010-52408023    18001317823/7

邮 箱 号：  sanhuinh@163.com       传    真：010-8030887

日    期：2021.5.17

编   号：RHG-20150701-Q-01-01-009

附件：报价明细

| 报 价 明 细 （ 单位人民币：元 ） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部品/作业名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注 |
| 1 | 变频器 | ABB/7.5KW | 1 | 台 | 3000 | 3000 |  |
| 2 | 税金 |  |  |  | 0.13 | 390 |  |
| 3 | 变频器程序调试费 |  | 1 | 项 | 3700 | 3700 |  |
| 4 | 税金 |  |  |  | 0.06 | 222 |  |
| 5 | 价税总计 |  | 柒仟叁佰壹拾贰元整 |  |  | 7312 |  |
| 备注：其他费用另计. |  |  |  |  |  |  |  |