水质管理标准

- 系统单次清洗

1.1在空调季开始前完成施工。

1.2施工前，悬挂操作流程。

1.3按杀菌灭藻一清洗一预膜程序进行，不允许间断施工。

1.4所加药剂按预算数量投加。

1.5冷温水做泡片测试，泡片一年内不生锈。

1.6冷温水、冷却水达到清澈透明,水质符合国家标准。

1.7实施全年水质管理的项目，主机铜管水侧化学清洗 间隔：冷却水、卫生热水＜4年，冷温水＜6年。

- 主机铜管水侧化学清洗

2.1施工前，悬挂操作流程。

2.2循环时间严格把握控制，关键工艺点操作到位。

2.3药剂浓度严格掌握。

2.4试验药剂、挂片、垢样都必须“留样”备查。

2.5清洗后铜管洁净，无残垢现象，腐蚀量＜lg/mth、 洗净率＞90%。

2.6所拆下的部位恢复原状。

- 主机物理通炮

3.1按操作规程施工，对铜管无损伤。

3.2铜管内壁无水垢、杂质。

3.3端盖及水室内侧油漆均匀干透，无流漆现象。

3.4端盖螺栓拧紧，力度适中到位，螺栓做防锈措施。

3.5试压不漏水。

3.6保温层复原。

- 冷却塔清洗

4.1布水器围网无污垢，塔盘无沉淀物。

4.2冷却塔无明显青苔。

4.3贮水池内无杂物。

- 膨胀水箱清洗、油漆

5.1水箱内壁无锈块，底部无杂物。

5.2注入新水后清澈透明。

5.3油漆均匀干透，无流漆现象。

- 末端清洗

6.1风筒叶轮无灰尘，翅片光亮如新。

6.2风滤网干净、无堵塞，开机后风量符合设计值。

6.3水过滤器干净、无杂物。

6.4托盘干净，排污畅通，投加杀菌片。

6.5相关部位无漏水。

6.6所有拆下部件恢复原状，保温层恢复完整。

6.7施工场地清洗干净，排出的污水不能倒入托盘。

- 生活水池清洗

7.1池壁无污垢，贮水池无杂质。

7.2相应的消毒液喷洒水池的六个面。

7.3注入新水后清澈透明，水质符合国家标准。

- 巡点检查、取水样

8.1检查水质清浊度，是否符合要求。

8.2根据《水质现场检验报告单》及整改方案，釆取 相应措施，一般按取样-排污-加药的顺序作业。

8.3检查冷却塔盘是否干净，布水器是否有杂物堵塞。

8.4通过调节系统排污量或加阻垢缓蚀剂，冷却水浓缩倍数一般控制在3-4倍。

8.5冷却水定期投加杀菌灭藻剂。

8.6检查膨胀水箱是否干净。

8.7实施全年水质管理的项目，末端水过滤器堵塞量 ＜3%。

- 卫生热水罐清洗

9.1按操作规程施工。

9.2内壁光亮无锈块，底部无杂物，洗净率＞90%。

9.3所有拆下部件恢复原状，保温层恢复完整。

- 自动加药装置

10.1自动加药补充周期一般为15-30天。

10.2定期清洗底间滤网。

10.3阻垢缓蚀剂定期投加，杀菌灭藻剂交替投加。

10.4每年检查零位、做标定一次。

- 硅磷晶装置

11 . 1自动投放量一般控制在2 -5ppm（2-5克硅磷 晶/1t水）o

112定期检查硅磷晶的消耗量，消耗1/2时应及时添 加硅磷晶球。

11.3每年做一次检定、保养。

- 水质标准

12.1 参考 GB/T18362-2008

| 主要指标 | 冷却水 | 冷温水 | 补给水 |
| --- | --- | --- | --- |
| PH(25°C) | 6.5 〜8.0 | 6.5 〜8.0 | 6.5 〜8.0 |
| 电导率（us/cm） | <800 | <400 | <200 |
| 总硬度（mg/L） | <200 | < 100 | <50 |

12.2以上冷温水、冷却水标准，指不加药（水质稳定 剂）情况，若加药的，标准按药剂的有关参数确 定.一般：PH范围6.5-9.5,其余指标可放宽 到3倍（电导率＜ 2500,总硬度＜ 700 ） o

12.3补充水硬度＞10的，要考虑软化处理；＜25的必须软化处理。软化后必须加药，电导率控制 在5000以内。

12.4补充水硬度＞400,不建议使用。

12.5加药操作注意事项，药剂属强腐蚀性，投加药剂时，穿长裤，长袖衣服，防护鞋，戴护目镜，橡胶手套，口罩，如不慎渐入眼、皮肤上立即用大量清水冲洗，必要时就医，制作药剂警示标示图，张贴于自动加药装置或药剂存放处明显位置。