包头第二热电厂

300MW热泵机组溴化锂溶液循环泵检修

技术协议

甲方：包头第二热电厂

乙方：北京三汇能环科技发展有限公司

2021年   月   日

一、总则

1、本技术协议适用于包头第二热电厂溴化锂溶液循环泵检修及溴化锂溶液再生处理项目，溴化锂溶液再生处理包括溴化锂溶液检测、过滤、补充，恢复其换热性能、机组性能调节检测、调试的技术要求。

2、本技术协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定。也未充分引述有关标准和规范的条文。乙方应保证生水加热器酸洗项目标准符合本技术协议和电厂工业标准；

3、在签订合同和技术协议后，甲方有权提出因规范标准、规程发生变化及生产现场的需要而产生的一些补充要求，具体项目由甲、乙双方共同商定；

4、如乙方没有以书面材料对本技术协议的条文提出异议，那么甲方可以认为乙方提供的检修技术服务符合要求。

二、项目概况：

包头第二热电厂安装有9套溴化锂热泵机组，在2020-2021年供热期内，发现A热泵组件溴化锂溶液循环泵损坏，造成整套热泵机组无法运行，严重影响供热温度及经济效益。检修溴化锂溶液循环泵需将溴化锂溶液全部放尽，并且需对溴化锂溶液进行再生处理，包括检测、过滤、补充，恢复其换热性能。

附：热泵设备型号如下：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 设备型号 | 生产日期 | 设备编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸收式热泵 | 双良 | XR12-15-7000(51/81.1) | 2012年8月 | XRMH1019组件1 |
| 2 | 溴化锂溶液循环泵 | 大城帝国 | L-626H4-1215U-F-16/120 | 2012年8月 |  |

1、具体工作内容：

1.1溴化锂溶液循环泵检修包括：泵轴、叶轮、泵体及电机修复，含拆除、安装、调试，4台。

1.2溴化锂溶液再生处理,包括: 溶液过滤、化验溶液指标、调整超标的溶液指标、损耗溶液补充、溴化锂溶液系统内壁清洗，20吨。

2、工期：合同签订后20天内竣工

3、施工地点：包头第二热电厂

三、技术要求

1、溴化锂溶液循环泵检修的技术要求：

1.1清除叶轮上的积灰、污垢，仔细检查叶轮的磨损程度，叶轮和轴的配合情况。叶轮不允许有严重变形或裂纹。

1.2叶轮与轴的定位螺栓不得松动，其间距偏差和安装角度偏差符合ZBJ72039-90规定。

1.3叶轮经静、动平衡校正，并达到国际标准ISO 1940 G2.5。 叶轮能满足最高工作转速的110%，并符合JB/T6445《叶轮超速试验方法》的规定。 叶轮保证有足够的强度，在搬运和运转中不得变形。

1.4新轴承安装需经过全面检查，符合标准方可使用，测量检查轴颈与轴承内套的尺寸偏差。

1.5轴颈应光滑无毛刺。

1.6轴承内套与轴颈之配合为过盈配合，其配合紧力为0.01～0.04mm。

1.7轴承采用热装配。轴承应放在油中加热，不允许直接用火加热轴承，加热油温一般控制在80-100℃并保持15-20min，然后将轴承取出套装在轴颈上，使其在空气中自然冷却。

1.8 对溶液循环泵进行试验，密封应无泄漏，泵振动小于0.03mm。出口流量标准为2000L/min、扬程16m，压力稳定，泵内无异响，各部位无泄漏。

1.9出具完整的检修、试验报告。

2、溴化锂溶液再生处理的技术要求：

2.1符合《制冷用溴化锂质量标准》---HG/T 2822-2012；

2.2工艺流程：专业技师与专业工装→物理工业维护→化学工艺维护→达标检验；

2.3沉淀法和过滤法除去机内沉淀物，达到清洁溶液的目的；

2.4在采取物理工艺对溶液维护的基础上，将根据溶液维护前(中)取样的分析结果，由专业技师严格依照操作规程酌情添加必要的化学成分，使维护溶液主要技术指标达到新溶液的标准，同时实现对机组内腔的预膜维护；

2.5化学药剂采用溶液维护缓蚀剂（SL-901）、溶液维护中和剂（SL-902）、溶液维护吸附剂（SL-903）；

2.6溴化锂溶液系统内壁清洗要求

2.6.1被清洗的金属表面应清洁，基本无残留物和水垢；

2.6.2被清洗的铜管和不锈钢腐蚀率应小于或等于0.05mm/年,碳钢腐蚀率应小于或等于0.125mm/年；

2.6.3 清洗后不出现点蚀现象；

2.6.4无明显粗晶粒析出的过洗现象；

2.6.5符合HG/T2387-92《工业设备化学清洗质量标准》的有关规定；

2.7溴化锂溶液再生处理后，损耗部分由乙方进行补充至标准值。

四、施工服务

- 施工部署及现场平面布置

在甲方现场工作过程中施工平面布置原则为：根据甲方提供的场地，项目实际空间位置的分布情况，按照甲方的要求和定置图规范布置，力求平面上紧凑合理、工艺上确保安全且符合流程快捷方便、用地上精简节约、感观上文明整齐。如有特殊情况，需制定专项施工方案。

（二）要求施工方提供四措一案

1、组织措施

2、技术措施

3、安全生产及文明措施

4、新冠疫情防控措施

5、施工方案（如有特殊情况，需制定专项施工方案）

- 五、技术服务及质保期要求

1、质保期为验收合格后一年，在此期间发生的设备缺陷由乙方负责。

2、在质保期内，设备发生运行异常等问题，乙方在接到通知后二十四小时内到达生产现场进行无偿处理。

六、签字公盖章：

| 甲方：北方联合电力有限责任公司 包头第二热电厂 | 乙方： 北京三汇能环科技发展 有限公司 |
| --- | --- |
| 甲方技术负责人签字： | 乙方技术负责人签字： |
| 联系人：史敬杰 电 话：0472-6161402 | 联系人： 电 话： |
| 日 期： | 日 期： |