## Sheet1
序号 | 装置 | 几号机组 | 厂家 | 设备名牌所有信息 | 有哪些PLC上控制点（电机、温度、液位、流量、阀门开度等）
1 | 1 | 1 | 烟台荏原空调设备有限公司 | 制冷量300x104KCAL/H冷水流量600M3/H，热水流量210M3/H冷水温度12-7°热水温度80-100° | 冷剂泵2台、溶液泵2台、容量调节阀、发生器温度、吸收器温度，循环水温度、冷水温度、冷却水温度压力 | 1、泵信号上传，有启停信号，所以温度、压力上传有曲线。容量调节阀有开度曲线。2、要求3号装置机组显示界面在3#主操位置，1#、2#装置机组显示界面在1#、2#装置主操位置 | 可逐个切换停机作业
1 | 1 | 2 | 烟台荏原空调设备有限公司 | 制冷量300x104KCAL/H冷水流量600M3/H，热水流量210M3/H冷水温度12-7°热水温度80-100°冷却水流量843M3/H冷却水温度28.5-37°热水流量210M3/H热水温度100-80° | 冷剂泵2台、溶液泵2台、容量调节阀、发生器温度、吸收器温度，循环水温度、冷水温度、冷却水温度压力
1 | 1 | 3 | LS东星空调系统（青岛）有限公司 | 制冷量300x104KCAL/H冷水流量600M3/H，热水流量210M3/H冷水温度12-7°热水温度80-100°冷却水流量843M3/H冷却水温度28.5-37°热水流量210M3/H热水温度100-80° | 冷剂泵2台、溶液泵2台、容量调节阀、发生器温度、吸收器温度，循环水温度、冷水温度、冷却水温度压力
1 | 3 | 1 | 大连三洋制冷 | 制冷量：300万KCAL/H，LFC-81，310-372L/min,500-600r/min,0.5,0.75kw | 冷剂泵2台、溶液泵2台、容量调节阀、发生器温度、吸收器温度，循环水温度、冷水温度、冷却水温度压力
1 | 3 | 2 | 大连三洋制冷 | 制冷量：300万KCAL/H，LFC-81，310-372L/min,500-600r/min,0.5,0.75kw | 冷剂泵2台、溶液泵2台、容量调节阀、发生器温度、吸收器温度，循环水温度、冷水温度、冷却水温度压力
1 | 3 | 3 | 大连三洋制冷 | 制冷量：300万KCAL/H，LFC-81，310-372L/min,500-600r/min,0.5,0.75kw | 冷剂泵2台、溶液泵2台、容量调节阀、发生器温度、吸收器温度，循环水温度、冷水温度、冷却水温度压力
1 | 3 | 4 | 大连三洋制冷 | 制冷量：300万KCAL/H，LFC-81，310-372L/min,500-600r/min,0.5,0.75kw | 冷剂泵2台、溶液泵2台、容量调节阀、发生器温度、吸收器温度，循环水温度、冷水温度、冷却水温度压力
1 | 3 | 5 | 大连三洋制冷 | 制冷量：300万KCAL/H，LFC-81，310-372L/min,500-600r/min,0.5,0.75kw | 冷剂泵2台、溶液泵2台、容量调节阀、发生器温度、吸收器温度，循环水温度、冷水温度、冷却水温度压力
1 | 3 | 1 | 武汉新世界制冷 | 制冷量：738KW，型号W-JZLG20IIF250,额定功率250KW,温度控制-40/-12.5,制冷剂R22/990,重量6900,频率50HZ,额定电压380V | 吸气压力，油压差，油温，排气压力，排气温度，能量，油压， | 三号装置三楼 | 除硝三台不能停机会检修，液氯包装可以停
| 3 | 2 | 武汉新世界制冷 | 制冷量：738KW，型号W-JZLG20IIF250,额定功率250KW,温度控制-40/-12.5,制冷剂R22/990,重量6900,频率50HZ,额定电压380V | 吸气压力，油压差，油温，排气压力，排气温度，能量，油压
| 3 | 3 | 武汉新世界制冷 | 制冷量604kw，制冷剂R22，蒸发温度范围-23—0℃，重量7300kg，电压10kv，功率250kw，型号，V-NZlG20IIIF/250,频率50HZ | 吸气压力，油压差，油温，排气压力，排气温度，能量，油压
| 液氯包装 | 5 | 武汉新世界制冷 | 型号W-JLYLGF2.0III,液氯产量2000t/a，氯气流量3.0t/h，纯度98.5%，氯气压力250kpa，重量13365kg，产品编号J07339003 | 吸气压力，油压差，油温，排气压力，排气温度，能量，油压
| 液氯包装 | 6 | 武汉新世界制冷 | 型号W-JLYLGF2.0III,液氯产量2000t/a，氯气流量3.0t/h，纯度98.5%，氯气压力250kpa，重量13365kg，产品编号J07339003 | 吸气压力，油压差，油温，排气压力，排气温度，能量，油压
制冷量2908KW冷水流量500M3/H，热水流量210M3/H冷水温度12-7°热水温度80-100°冷却水流量1206M3/H冷却水温度25-31°热水流量178M3/H热水温度80-100°