
[image: image2.jpg]A |E i£s ﬁb
CHINA HUANENG





[image: image1.jpg]-y
Y B=s

Xt gg

. CHINA HUANENG

LA — e

300MW #AFE ML IR B WA R A 15

B, e 18] 17 S ) S

%%/%@

- \‘?A @w[ﬁ )@%&4 %//&M

Elie

k3 Pl )
2021 4E 5 H




包头第二热电厂
300MW热泵机组溴化锂溶液循环泵检修
电商询价采购文件
编制：

审核：

审批：

包头第二热电厂
2021年5月

总目录
第一章  供应商须知
第二章  采购项目概况
第三章  供应商资格要求
第四章  技术规范要求
注意事项
供应商报价时凡涉及以下任一条款均视为无效报价并纳入供应商考评，具体条款如下：

1.供应商单位负责人为同一人，存在控股、管理等法律禁止的关联关系。

2.供应商处于人民法院“失信被执行人”名单或工商行政管理机关“严重违法失信企业”名单。

3.供应商不上传附件（响应文件），上传的文件未加盖本单位公章，上传的资质非原件扫描的。

4.供应商不上传报价清单或报价清单未盖章, 分项报价与总价不一致(计算错误或缺项、漏项、多项)。

5.供应商无法接受后付款方式。

6.供应商提供的资格、业绩、证明等材料存在造假行为的。

第一章 供应商须知
包头第二热电厂300MW热泵机组溴化锂溶液循环泵检修
电商询价采购文件
	条款号
	条款名称
	主要内容

	1
	采购名称
	300MW热泵机组溴化锂溶液循环泵检修

	2
	采购单位
	项目单位：包头第二热电厂

	
	
	地址：包头市青山区兵工大道

	
	
	联 系 人：史敬杰

	
	
	联系方式：0472-6161402

	
	
	电商询价：张丽英

	3
	采购范围
	300MW热泵机组溴化锂溶液循环泵检修，溴化锂溶液再生处理

	4
	服务期限
	合同签订后20天内

	5
	询价程序
	(1) 采购方制定询价文件；
(2) 采购方发起电商平套公开询价；

(3) 供应商严格按照询价文件要求编制并按时在线递交响应文件（含符合要求的资质、资格和报价清单等）；

(4)采购方组织评审；

(5) 采购方确定成交候选人及成交人。

	6
	报价要求
	(1) 报价方必须按照清单分项报价；
(2) 报价必须含运杂费，并注明有效期；

(3)缺项、漏项或无分项报价视同报价无效；

(4) 分项报价与总价不一致视为报价无效；

	7
	电子报价文件递交截止时间
	见电子商务平套询价公告

	
	电子报价文件递交方式
	报价人通过中国华能集团公司电子商务平套在规定日期内进行报价并上传附件

	8
	付款方式
	无法接受后付款方式的供应商不得随意参与报价，否则将纳入考评。

	9
	工期
	要求报价方必须满足合同签订后20天内竣工，如不能满足严禁参与报价，否则终止合同并纳入供应商考评。

	10
	报价评价原则
	经评审的最低价法

	11
	合同主要条款
	(1) 合同范围；
(2) 合同价格；
(3) 合同后付款；
(4) 服务期；
(5) 其他内容。


第二章 采购项目概况
一、项目概况：

包头第二热电厂安装有9套溴化锂热泵机组，在2020-2021年供热期内，发现A热泵组件溴化锂溶液循环泵损坏，造成整套热泵机组无法运行，严重影响供热温度及经济效益。检修溴化锂溶液循环泵需将溴化锂溶液全部放尽，并且需对溴化锂溶液进行再生处理，包括检测、过滤、补充，恢复其换热性能。

附：热泵设备型号如下：

	序号
	设备名称
	品牌
	设备型号
	生产日期
	设备编号

	1
	吸收式热泵
	双良
	XR12-15-7000(51/81.1)
	2012年8月
	XRMH1019组件1

	2
	溴化锂溶液循环泵
	大城帝国
	L-626H4-1215U-F-16/120
	2012年8月
	


采购范围：

1、溴化锂溶液循环泵检修，4台

2、溴化锂溶液再生处理，20吨

二、工    期：合同签订后20天内竣工

三、施工地点：包头第二热电厂

第三章 供应商资格要求
一、通用条款
1.报价人必须具有中华人民共和国独立企业法人资格；
2.具有良好的银行资信和商业信誉，未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于有关禁止经营的行政处罚期间；

3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加此次报价；

4.不得处于人民法院“失信被执行人”名单和工商行政管理机关“严重违法失信企业”名单；

5.报价方保障采购方在本次采购中涉及的任何因规定用途而使用的合同、设备、服务和文件等，不受第三方关于知识产权的侵权指控。如果发生任何第三方的侵权指控，采购方不承担任何法律及经济责任，完全由报价方与第三方交涉并使采购方免受由于第三方索赔从法律及经济责任上所造成的损害。

二、专用条款

报价方必须具有市级及以上住房及城乡建设行政部门颁发的《电力工程施工总承包三级》或《机电安装工程专业承包叁级》及以上资质，或具有中国设备管理协会颁发《中国设备维修安装企业能力等级证书A类Ⅱ级》及以上证书（并提供原件相关影印件）。
第四章 技术规范要求
一、包头第二热电厂300MW热泵机组溴化锂溶液循环泵检修工程需求清单一览表                               单位：元

	序号
	工程服务编码
	项目分项名称
	分项技术标准
	实施范围
	数量
	单位
	报价方
	工期服务期限
	实施
地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	含税报单价
	含税报总价
	
	
	

	1
	
	溴化锂溶液循环泵检修
	轴的最大允许跳动值不得超过0.03mm。轴径的椭圆度应小于0.02 mm，轴的径向晃动小于0.03 mm，轴的弯曲度小于0.02 mm。
	溴化锂溶液循环泵检修包括：泵轴、叶轮、泵体及电机修复，含拆除、安装、调试。
	4
	台
	
	
	合同签订后20天内竣工。
	包头第二热电厂
	

	2
	
	溴化锂溶液再生处理
	溴化锂溶液符合《制冷用溴化锂质量标准》---HG/T 2822-2012
	溴化锂溶液再生处理包括：溶液过滤、化验溶液指标、调整超标的溶液指标、损耗溶液补充

、溴化锂溶液系统内壁清洗。
	20
	吨
	
	
	合同签订后20天内竣工
	包头第二热电厂


	

	合    计（元）
	


法人及授权代表签字：                                                          单位：（盖公章）
联系电话：
2021年   月    日
（必须按照此表报价，必须签字盖章）

具体工作内容：

1、溴化锂溶液循环泵检修包括：泵轴、叶轮、泵体及电机修复，含拆除、安装、调试，4台。
2、溴化锂溶液再生处理,包括: 溶液过滤、化验溶液指标、调整超标的溶液指标、损耗溶液补充、溴化锂溶液系统内壁清洗，20吨。

二、技术要求
1、溴化锂溶液循环泵检修的技术要求：

1.1清除叶轮上的积灰、污垢，仔细检查叶轮的磨损程度，叶轮和轴的配合情况。叶轮不允许有严重变形或裂纹。

1.2叶轮与轴的定位螺栓不得松动，其间距偏差和安装角度偏差符合ZBJ72039-90规定。

1.3叶轮经静、动平衡校正，并达到国际标准ISO 1940 G2.5。 叶轮能满足最高工作转速的110%，并符合JB/T6445《叶轮超速试验方法》的规定。 叶轮保证有足够的强度，在搬运和运转中不得变形。
1.4新轴承安装需经过全面检查，符合标准方可使用，测量检查轴颈与轴承内套的尺寸偏差。

1.5轴颈应光滑无毛刺。

1.6轴承内套与轴颈之配合为过盈配合，其配合紧力为0.01～0.04mm。

1.7轴承采用热装配。轴承应放在油中加热，不允许直接用火加热轴承，加热油温一般控制在80-100℃并保持15-20min，然后将轴承取出套装在轴颈上，使其在空气中自然冷却。

1.8 对溶液循环泵进行试验，密封应无泄漏，泵振动小于0.03mm。出口流量标准为2000L/min、扬程16m，压力稳定，泵内无异响，各部位无泄漏。

1.9出具完整的检修、试验报告。
2、溴化锂溶液再生处理的技术要求：

2.1符合《制冷用溴化锂质量标准》---HG/T 2822-2012；
2.2工艺流程：专业技师与专业工装→物理工业维护→化学工艺维护→达标检验；

2.3沉淀法和过滤法除去机内沉淀物，达到清洁溶液的目的；

2.4在采取物理工艺对溶液维护的基础上，将根据溶液维护前(中)取样的分析结果，由专业技师严格依照操作规程酌情添加必要的化学成分，使维护溶液主要技术指标达到新溶液的标准，同时实现对机组内腔的预膜维护；

2.5化学药剂采用溶液维护缓蚀剂（SL-901）、溶液维护中和剂（SL-902）、溶液维护吸附剂（SL-903）；

2.6溴化锂溶液系统内壁清洗要求
2.6.1被清洗的金属表面应清洁，基本无残留物和水垢；
2.6.2被清洗的铜管和不锈钢腐蚀率应小于或等于0.05mm/年,碳钢腐蚀率应小于或等于0.125mm/年；

2.6.3 清洗后不出现点蚀现象；

2.6.4无明显粗晶粒析出的过洗现象；

2.6.5符合HG/T2387-92《工业设备化学清洗质量标准》的有关规定；

2.7溴化锂溶液再生处理后，损耗部分由报价方进行补充至标准值。
三、施工服务
施工部署及现场平面布置
在询价方现场工作过程中施工平面布置原则为：根据询价方提供的场地，项目实际空间位置的分布情况，按照询价方的要求和定置图规范布置，力求平面上紧凑合理、工艺上确保安全且符合流程快捷方便、用地上精简节约、感观上文明整齐。如有特殊情况，需制定专项施工方案。
（二）要求施工方提供四措一案
1、组织措施
2、技术措施
3、安全生产及文明措施
4、新冠疫情防控措施
5、施工方案（如有特殊情况，需制定专项施工方案）
四、技术服务及质保期要求
1、质保期为验收合格后一年，在此期间发生的设备缺陷由报价方负责。

2、在质保期内，设备发生运行异常等问题，报价方在接到通知后二十四小时内到达生产现场进行无偿处理。
3、在质保期内，如果因报价方保养工艺、备件错用、保养质量等原因，造成热泵机组运行异常，报价方应无偿负责维修，产生的一切费用由报价方负责，并扣除全部质保金。
