事业部维护保养指引

- 目的

完善维护保养指引，细化设备保养工作；运行0故障、杜绝设备带病运行。

- 日常检查工作

1. 值班人员每二小时对机组及系统进行巡视，查看设备是否运行正常，抄写能耗数据及水泵、风机电流等，并对能耗进行分析，。

2. 每二小时按《巡视制度》巡视设备及末端：

- 检查机房消防及燃气系统有无隐患。

- 查看主机运行是否正常或有异响等。

- *查看蒸汽压力及温度是否正常，疏水阀是否正常工作。

- 查看水泵电机轴承温度，润滑油油质是否合格，运转是否有异响、震动或漏水现象。

- 检查机组流量，水系统压力及压力表读数是否正常，是否有漏水现象。

- 查看软水器、加药装置、补水系统是否正常工作。

- 冷却塔是否有震动或异响，填料、风机及皮带是否正常。

- 冷却塔集水盘有无溢流、缺水、漏水现象。

- 巡视末端设备是否正常，空调区域温度是否达标。

3. 记录好设备故障及隐患并及时整修，保持设备及机房整洁。

三、月保养工作

1. 检查高发液位是否稳定，能耗情况是否合理。

2. 火焰检测器检查及维护清洁。

3. *定期清理末端过滤网及供、回风口。

4. 水泵螺栓、轴封及连接件的检查及维护。

5．自动放气阀的维护与检查。

6．制冷季期间凝水管的检查与维修。

7. 冷却水、冷水水质检测。

8. 检查新风机组电机及风机皮带是否正常。

9. 真空保养，抽完后对真空泵进行例行维护。

四、季度保养工作

1. 靶流动作值及水系统流量检查。

2. 温度探头的检验与校正。

3. 主机电气元件、温度探头、靶流、屏蔽泵、变频器的检查及清理。

4. 水泵润滑油的添加；轴封的检查与维护。

5. 制冷季期间冷却塔风机皮带的调整、通风装置的紧固及风机叶片的检查。

6. 阀门螺纹部位加注黄油。

五、过渡季保养工作

- 燃烧机过量空气系数的检查，钢带、风机叶轮及风机轴承的检查与清洁。

- *末端凝水盘的清洗及杀菌消毒。

- *盘管翅片的清洗；风机叶轮过渡季清洗。

- 冷水、冷却水过滤器清洗；膨胀水箱维护。

- 水泵润滑脂的更换，包括轴承座的清洗及废油脂的清除。

- 水泵电机及控制电路元件的检查与清理。

- 冷却塔布水装置及填料的清洗。

- 冷水系统的管道保温及防潮层的检查与维护。

- *末端系统风管、风阀的检查与维护。

- 拆下机组测垢计或软连接检查机组结垢情况。

- 机组各保护元件的检验。

六、年度保养工作

- 对机组进行全面的检查并评估，统计需更换的配件及设备并更换。

- 对机组性能及安全性进行全面的校核。

- 炉膛及烟管的检查及清理。

- 打开机组水室盖板，检查机组铜管有无结垢或腐蚀。

- 溶液取样送检。

- 机组表面检查并除锈刷漆。膨胀水箱刷漆。

- 机组电控柜检查并清理。

- 燃气阀组气密性与上下限压力开关是否正常。

- 冷水及冷凝水保温层的检查，末端风机的电器检修；末端电磁阀检修。

- 水泵润滑油的更换包括油箱的清洗，油箱轴封的维护和更换。

- 水泵的解体检修，包括泵内的清洗、除垢及泵内外的除锈刷漆。

- 系统压力表校对及检修。

- 冷却风机减速箱的换油，轴承的换油；冷却电机的绝缘检测。

- 冷却塔构件及其冷却水管道的检查与刷漆。

- 凝水盘的除藻杀菌的药片投放。

- *机械传动式阀门变速箱更换润滑油。

- *电动阀门电气检查与维护。

- 管道支吊架构件的检查并除锈刷漆。