技 术 交 底 记 录

表C2-1	编号	001
工程名称	新华国际中心项目	交底日期	2021年7月2日
施工单位	北京三汇能环科技发展有限公司	分项工程名称	支吊架制作安装
交底提要	风管支吊架制作及安装
一、施工部位

A座。C座部分房间

二、施工准备

1、确保施工场地符合施工、安全要求；

2、电源、照明及安全防护设施齐全，并配有必要的消防措施；

3、切割机、电焊机、台钻等加工工具已进场并经验收合格，同意使用。

4、人字梯，组合式移动架子已经进场，并经验收合格，同意使用。

三、材料的要求

1、各种型钢已进场，并有材质单等质量证明文件。

2、膨胀螺栓、螺栓、螺母等安装用辅材已进场并验收合格可以使用。

四、风管支吊架制作及安装

1、风管吊架生根采用膨胀螺栓法，横担采用等边角钢或槽钢。

2、除钢板外，其余型钢的切割应采用机械切割，切割后的毛刺应打磨光滑；钢板切割可采用气割，但切割完毕后应将四周打磨光滑。

3、支、吊架的螺孔应用机械加工。吊杆应平直，螺纹完整、光洁。

4、支、吊架的焊接应由合格持证焊工施焊，并不得有漏焊、欠焊或焊接裂纹等缺陷。

5、保温风管的支吊托架与管道间镶以防腐垫木，垫木的厚度同保温层厚度。

6、水平管道支吊架形式见下：

审核人
交底人
接受交底人
本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。

当做分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填。

技 术 交 底 记 录

表C2-1	编号	002
工程名称	新华国际中心项目	交底日期	2021年7月2日
施工单位	北京三汇能环科技发展有限公司	分项工程名称	支吊架制作安装
交底提要	风管支吊架制作及安装

材料明细表

风管长边长b（mm)

吊架间距（m)

支撑型钢

吊杆

木托

根部槽钢规格及长度

膨胀螺栓规格数量

b≤400

2

∠30×3

φ8

35×30

[6.3，L=80

M8,2个

400＜b≤1250

2.5

∠40×4

φ8

45×30

[6.3，L=80

M8,2个

1250＜b≤2000

2.5

∠50×5

φ10

45×30

[8，L=80

M10,2个

7、当水平悬吊主、干风管长度超过20米时，应设置防止摆动的固定点，每个系统不应少于1个。本工程的防晃吊架分为在梁上固定和在顶板上固定。

8、吊架吊杆应平直，螺纹应完整、光洁。

9、吊架不得设置在风口、阀门、检查门处，不得影响阀件的操作，不得直接吊在法兰上，保温风管的支吊架设在保温层外部，并不得损伤保温层。

10、通风管路支吊架不得做为其他专业的承重及支承点。

11、板材使用表：

板材明细表

风管长边长b（mm)

镀锌钢板厚度

备注

b≤320

δ=0.5mm

共板法兰连接，垫料采用δ=3mm不燃橡胶板和密封胶带。宽度大于500mm弯头设置导流片，导流片数量、位置符合通风管道技术规程。

320＜b≤450

δ=0.6mm

450＜b≤1000

δ=0.8mm

1000＜b≤1250

δ=1.0mm

b＞1250

δ=1.2mm

过防火墙、楼板、楼梯间风管的预埋管或防护套管采用δ=2mm的镀锌钢板，风管与防护套管间采用不燃、无毒的柔性材料封堵。

风管扣条间距不大于150mm。

每段风管必须做漏光实验，经项目部验收合格。

风管支吊架水平、垂直，安装过程中保证风管内部、外部的清洁度，保证符合项目部、开发

商的要求。

16、风管加工须平整、合缝严密

17、附注：（1）执行《通风与空调工程质量验收规范》GB50243-2002标准。

（2）风管制作执行《通风管道技术规程JGJ141-2004,J3632004》。

（3）风管的预埋管或防护套管的设置部位：穿越消防前室、避难区处，有防火阀的防

火隔墙（板）处。
审核人
交底人
接受交底人
本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。

当做分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填。

18、风管加固示意图：

风管外用弹簧垫片，内用圆形垫片进行加固。

审核人
交底人
接受交底人

技 术 交 底 记 录

表C2-1	编号	003
工程名称	新华国际中心项目	交底日期	2021年7月2日
施工单位	北京三汇能环科技发展有限公司	分项工程名称	支吊架制作安装
交底提要	风管制作及安装
19、垂直管道支架架形式见下

支架型钢为角钢

8、当水平悬吊主、干风管长度超过20米时，应设置防止摆动的固定点，每个系统不应少于1个。本工程的防晃吊架分为在梁上固定和在顶板上固定，地下室部分风管主要采用梁侧面固定形式，地上部分主要采用顶板上固定形式。

9、吊架吊杆应平直，螺纹应完整、光洁。

10、吊架不得设置在风口、阀门、检查门处，不得影响阀件的操作，不得直接吊在法兰上，保温风管的支吊架设在保温层外部，并不得损伤保温层。

11、通风管路支吊架不得做为其他专业的承重及支承点。

审核人
交底人
接受交底人
本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。

当做分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填。