XWZKDN4.2真空热水机组额定参数表

| 型 号 |  |  |  |  | XWZKDN4.2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额 定 热 功 率 |  |  |  |  | 104Kcal/h |  | 360 |  |  |
|  |  |  |  |  | kW |  | 4200 |  |  |
| 热 水 | 进 出 口 温 度 |  |  |  | ℃ |  | 50→75 |  |  |
|  | 流 量 |  |  |  | m3/h |  | 145 |  |  |
|  | 压 力 损 失 |  |  |  | kPa |  | 88 |  |  |
|  | 接 管 直 径 |  |  |  | mm |  | DN200 |  |  |
| 燃 料 | 天然气 |  | 消 耗 量 |  | Nm3/h |  | 437.5 |  |  |
|  |  |  | 压 力 |  | kPa |  | 8~35 |  |  |
|  |  |  | 接 管 直 径 |  | mm |  | DN100 |  |  |
| 电 气 | 燃烧机电功率 |  |  |  | kW |  | 22 |  |  |
|  | 电 源 |  |  |  | 三相 380V/50Hz |  |  |  |  |
| 外形尺寸 L×W×H |  |  |  |  | mm |  | 7400×1836×3211 |  |  |
| 运行重量 |  |  |  |  | t |  | 15.6 |  |  |
| 运输重量 |  |  |  |  | t |  | 11.9 |  |  |
| 注： - 天然气按低位热值：8600kcal/ Nm3； - 水系统允许最高承压1.6Mpa； - 热水最高出口温度90℃； - 锅炉效率96%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制（日期） |  |  |  | 审核（日期） |  |  |  | 批准（日期） |  |

XWZKDN4.2真空热水机组安装接管图

真空热水机组主要配套件及产地

| 序号 | 名称及规格 |  | 制造厂（或品牌） | 品牌国 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉本体 |  | 希望深蓝 | 中国 |
| 2 | 主要材料 | 钢板δ=8-12 | 酒钢/太钢/攀钢 | 中国 |
| 3 |  | 锅炉管Φ45 | 华菱衡钢 | 中国 |
| 4 |  | 304 Φ16 | 烟台恒辉/常州神龙 | 中国 |
| 5 |  | 烟气换热器 | 希望深蓝 | 中国 |
| 6 | 主要 零部件 | 燃烧器（氮氧化物排放≤30mg） | 伊克赛吉 | 中国 |
| 7 |  | 真空泵VRD-2 | 飞越 | 中国 |
| 8 |  | 真空压力表213.53 | WIKA | 德国 |
| 9 |  | 真空隔膜阀G61W-16P/Ⅱ | 靖丰 | 中国 |
| 10 |  | 整体烧结式视镜JSH-80 | 艾达 | 中国 |
| 11 | 安全保护 装置 | 压力开关ISG110-031 | SMC | 日本 |
| 12 |  | 液位传感器BS-1 | 欧姆龙 | 日本 |
| 13 |  | 压力式温度控制器WTZK-50-C | 上海仪表自动化 | 中国 |
| 14 |  | 爆破片装置YEJ50-0.12A | 成航工业安全 | 中国 |
| 15 | 主要电器 元件 | 电控箱 | 希望深蓝 | 中国 |
| 16 |  | 触摸屏MT系列（7英寸） | WEINVIEW | 台湾 |
| 17 |  | 可编程控制器 S7-200系列 | 西门子 | 德国 |
| 18 |  | EM231 模块 | 西门子 | 德国 |
| 19 |  | 断路器开关C65N系列 | 施耐德 | 法国 |
| 20 |  | 交流接触器LC1E系列 | 施耐德 | 法国 |
| 21 |  | 热继电器LRE系列 | 施耐德 | 法国 |
| 22 |  | 中间继电器MY2-NJ | 欧姆龙 | 日本 |