合同编号： SHNH-20210801-0116

项目名称： 2021-2022年度华亨国际

机组年度维保

项目名称：华亨国际中心直燃机年度保养

日    期： 2019年11月

甲方：北京瑞成盛达商业管理有限公司

乙方: 北京三汇能环科技发展有限公司

经甲乙双方友好协商，乙方就甲方公司两台开利溴化锂直燃机年度保养及冷冻水、冷媒水处理一事项达成如下协议：

一：设备概况：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直燃机 | 开利 | 16DN028N | 台 | 2 |  |  |
| 现状 | 设备使用正常，2号直燃机制冷效果稍差。 |  |  |  |  |  |  |
| 方案 | 直燃机年度保养，冷冻水、冷媒水处理 |  |  |  |  |  |  |

二：服务项目：

1、2台主机年度保养（详见附件1 ）

2、冷冻水、冷媒水处理（详见附件2）

三： 甲方权利和义务：

1.按协议约定支付乙方各项费用；

2.承担直燃机保养、定期保养及非乙方损坏所发生的费用；

3.监督乙方的工作。

四：乙方权利和义务：

1．每年两次直燃机设备保养，每月巡检保养，使其在最佳状态下运行。

2. 针对直燃机发生的问题和出现的故障及时进行诊断，并组织力量协同甲方解决和排除。

3．如发生配件采购费用，根据市场价格由乙方代购或甲方自行采购；

4. 遵守中华人民共和国法律，严格遵守行业操作规程及甲方的规章制度和安全规程。

五：合同履行的期限、地点：

1. 期限：自  2021 年 8月1 日起生效至 2022年7月31日终止。

2. 地点：甲方直燃机房。

六：合同金额(费用清单见下表)和结算方式：

- 费用界定：

1.1 乙方负责直燃机的年度保养，对直燃机发生的问题和出现的故障及时进行诊断，并组织力量协同甲方解决和排除，非乙方原因或不可抗力造成的设备损坏，乙方均不承担责任。

1.2乙方须额外承担费用的部分：因乙方员工故意或过失产生的维修费用由乙方承担。

1.3直燃机年度维护保养费用明细表：

| 序号 | 项目名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机年度保养 | 11000 | 2 | 台 | 22000 |
| 2 | 水处理 | 8000 | 2 | 系统 | 16000 |
| 3 | 人民币合计（含税6%） | 叁万捌仟元整 |  |  | 38000 |

2. 付款方式：保养至止制冷季结束（即2021年9月30日）支付合同总额的50%（即19000.00元），采暖季保养结束后（即2022年3月30日）支付合同总额的50%（即19000.00元）。每次付款乙方提供6%增值税专用发票给甲方。

七：争议处理办法：如发生争议，双方友好协商解决或按合同法办理。

八：其他约定事项：

1. 未尽事宜双方协商解决。

2. 除特别声明外，当签订本合同时，甲方需确保设备处于良好的运行状态。

3. 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，附件与合同具有同等法律效力。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章）： | 单位名称（盖章）：北京三汇能环科技发展有限公司 |
| 法定代表人： | 法定代表人：刘柯 |
| 联系人： | 联系人：赵兴华 18001317823 |
| 电话： | 电 话：010-52408023 |
| 传真： | 传 真：010-80308870 |
| 通讯地址： | 联系地址：北京市丰台区南木樨园18号 |
| 邮政编码： | 邮政编码：100071 |
| 开户银行： | 开户银行：北京农村商业银行丰台支行营业部 |
| 帐 号： | 帐 号：020100010300023429 |
| 合同签定日期： 年 月 日 | 合同签定日期： 年 月 日 |

附件一:

直燃机保养内容

- 保养的必要性：

溴化锂制冷机使用一段时间之后，机组的密封元件(橡胶等)出现老化,造成密封不严,机组漏气容易进入氧气,形成腐蚀。电器元件老化,造成漏电,误动作甚至烧毁显示屏,程序控制器等元件。机组铜管腐蚀和结垢,造成铜管破裂和传热效果下降。溴化锂溶液发生质变对机组形成腐蚀。所以必须对机组进行每年一次维护保养。以保证机组高效安全的运行,防止故障的发生,延长机组的使用寿命。

- 保养检修内容：

1.    整机整体检修：

- 机组气密性检查。

- 机组设定参数调整：如冷媒水出水低温保护设定、冷却水高温报警设定、高发高压报警设定、高发溶液温度高温报警设定等等。

- 时间继电器设定调整：设定时间继电器延时时间，使设备在适当时间内启动。

- 热继电器设定调整：主要有真空泵热继电器、溶液泵热继电器、冷剂泵热继电器。主要设定延时时间，检测热继电器接触是否良好，保护是否正常。

- 温度控制器调整：修正温度控制器温度偏差，使其与实际相符。

- 压力控制器参数调整：调整机组各部的报警压力。

- 压力表检查：检查（用标准压力表）压力表（特别是真空压力表）是否显示正常，不正常的更换。

- 炉膛清理：贵单位机组以气为能源，长时间燃烧会积聚很多碳及其他废物。碳及其他废物会堵塞烟管，从而影响正常燃烧；影响高发溶液加热；影响制冷和采暖效果，导致能耗增加。

a拆开高发炉膛两端盖；

b抽出烟管波纹条并清理；

c用铁刷和轴连接，清刷烟管内测，然后用吸尘器清理污垢；

d装上波纹条并用铁丝穿连（以防燃烧时将其吹出烟管，达不到节能效果）波纹条前端；

e清除高发两端板上的石棉密封绳；

f用厚白漆粘石棉密封绳，将两端板装上。

2. 机组保护装置检修：

（1）水靶流保护装置检修：冷温水温度保护装置、冷却水靶流保护装置检修。检查靶流开关动作是否灵活，断水实验是否报警。根据检查、实验结果，决定是否更换靶流开关；

（2）高发超温保护装置检修：检查高发温度探头是否失灵，显示温度是否准确。接线是否牢固。根据检查结果决定是否更换温度探头。

（3）高发压力控制器检修：检查高发安全阀片是否正常。决定是否更换膜片；

（4）高发液位、冷剂液位保护检修：检修液位探头，确保线头连接牢固，传感液位信号准确。

(5）屏蔽泵绝缘检修：检查屏蔽泵接线，绝缘是否良好，运行温度温度是否正常。

3．自动调节性能检修：

（1）机组负荷自动调节性能检修：机组负荷性能自动调节主要根据机组低温保护自动停机、燃烧机大、小火等进行调节。因此要检查燃烧机进行调节。调节溶液阀、冷剂阀，使其达到最佳效果

（2）高发液位自动调节检修：高发液位是通过液位探头进行控制。检查是否有假液位现象。如有假液位现象，拆下探头进行清洗，清洗干净后用螺纹胶密封并调节探头位置。

（3）冷却塔风机自动控制检修（主机部分）：对与机组联动的冷却塔风机控制部分进行灵敏度进行检查，控制器件是否完好。

（4）冷剂液位自动调节检修：此项与“液位自动调节检修”一样。

4．机组性能调节检修：

（1）溶液循环阀、冷剂喷淋调节调节：根据高发液位、冷剂水箱液位、制冷温度等调节溶液阀、冷剂水，使溶液、冷剂水循环适度。

（2）溶液浓度调节：直燃机溶液浓度混合溶液一般为53%--55%。抽机组溶液检测浓度。如浓度较低，就抽冷剂水，抽多少冷剂水就加多少升溶液。如浓度较高，就加冷剂水。

（3）溶液定期取样分析（1次/年）：（原化工部制冷用溴化锂溶液标准）

| 项 目 | 原化工部标准 |
| --- | --- |
| 溴化锂含量（%） | ≥50.0 |
| PH值 | 9.0-10.5 |
| 钼酸锂含量（%） | 0.011-0.017 |
| 氯化物含量（%） | ≤0.25 |
| 硫酸盐含量（%） | ≤0.04 |
| 铵盐含量 （%） | ≤0.001 |
| 溴酸盐含量（%） | ≤0.005 |
| 钾和钠含量（%） | ≤0.05 |
| 钙含量 （%） | ≤0.005 |
| 镁含量 （%） | ≤0.001 |
| 铁含量 （%） | ≤0.001 |
| 碳酸盐含量（%） | ≤0.04 |

（4）冷剂水污染分析：取冷剂水样测其浓度应低于1.04。

5．电控柜检修：绝缘检修、清灰除尘、紧固接线端子、电源接地检修、指示灯检修。

6. 真空泵检修：

（1）传动带松紧调整

（2）电机绝缘检修

（3）泵腔清洗

7．燃烧机调节

（1）燃烧头位置调节

（2）风门位置调节

（3）排烟成分检测

（4）燃烧效率分析

8．机组停机期间冷热切换

9．燃烧机检修：

（1）过滤器清洗检漏

（2）火焰检测器清理

（3）点火电极位置调整

（4）风机叶轮清洗

（5）燃气调压器检修

（6）蝶阀检修

（7）燃气比例调节

（8）燃气放散操作

（9）燃气压力调节

（10）燃气空气比例开关检修

（11）燃气电磁阀检修

（12）燃烧电机绝缘检修

10．机组机械电器维护

（1）整机捡漏

（2）阀门膜片检查

（3）老化电器元件更换

（4）制冷结束维护

（5）供热结束维护

（6）角阀密封件更换

（7）整机铜管内部检查,物理清洗

（8）水室橡胶板更换

11．燃气系统管理

（1）过滤器清洗

（2）供气管道捡漏（机组部分）

附件二：

水质稳定处理方案

一.水处理意义：

众所周知，华北地区水质较硬，北京地区一般在300mg/L左右，部分地区高达450mg/L以上，这种高硬度的水质对于用水设备，尤其是不做软化水处理的中央空调冷却水系统来说无疑是一种危害。本店采用地下水，硬度高达750mg/L以上，机组极容易结垢。

冷却水系统工作过程中，水中的钙镁离子和碳酸根离子受热后互相结合，形成盐（碳酸钙、镁）沉淀附着在热交换面及填料表面上，尤其是沉淀在主机冷凝器铜管上结成水垢，由于水垢的导热系数为1.1，而铜管的导热系数为170左右，二者差异悬殊，水垢的形成阻碍制冷液的热量散出，大大降低了热交换效率，进而降低了机组制冷效率，据测算，当冷却水系统结垢0.8㎜左右时，主机制冷效率降低40%，其直接后果是浪费能源、影响使用，我们常见到的机组高压升高、温度上升，甚至自动保护停机，其原因之一就是结垢所致，此外，水垢易导致垢下腐蚀，进而引起蚀漏，危害设备安全，因此需对冷却水进行水处理，使水质符合机组运行要求。

此外，水中的氧腐蚀问题也很严重，我们常见的锈水（红水）、铁锈渣都是氧腐蚀产物，这些管道内壁脱落的铁锈渣，随水运行会堵塞过滤网造成机组冷却水流不畅，冷却不足，进而影起机组高压，跳闸保护。同时，滤网堵塞还会造成过滤网损坏，铁锈及垢渣进入机组冷凝器，进而堵塞冷凝器铜管，使机组出力减小，能耗增加，制冷效率下降。

而水处理是根据机组制冷功率及循环水量、水质等多项指标，定期、定量往循环冷却水中加入防腐阻垢剂及杀菌灭藻剂，使系统内不产生水垢、不产生氧腐蚀、无锈渣脱落、无生物藻类及藻泥。

综上所述，水处理能满足机组运行对水质要求，防止制冷效率降低，节约能源，延长设备的使用寿命等诸多优点，且经济效益明显。

二.水处理剂：

1. 防腐阻垢剂：是“九五”国家科技成果重点推广产品，它和生水中的钙、镁离子及碳酸根离子产生螯合作用，使正负离子相互不结合，进而无结晶沉淀，即不产生水垢，同时对设备有防腐保护作用，使用时只需按千分之零点一比例投入到系统水中即可，不影响系统水ph值，对设备无腐蚀。阻垢防腐率可达98%以上，保护效果可靠；

2.活性氧杀菌灭藻剂：该产品能有效杀灭冷却水系统尤其冷却塔内生物藻类及细菌。使生物藻类死亡，藻泥脱落，并抑制其繁殖、生长，达到改善水质的目的，对设备无任何腐蚀损伤，安全可靠。

三.水处理施工：

1、人员现场巡视管理：

空调制冷运行期间，我公司派专业技术人员，专人做项目管理，每三十天巡视现场一次，对加药、排污及机组运行状况作全程跟踪管理服务，随时掌握机组运行及水处理信息，并定期巡视机组、采集水样、分析检验、根据水质分析报告及时调整药剂添加量、排污量，确保水质符合机组运行要求。

2、加药管理：

在机房冷却水系统管道合适位置上，安装自动加药装置。本单位有两套独立冷却水系统，需要安装两台自动加药装置。定时定量地往系统管道加入防腐阻垢剂 ，并根据天气及水质分析情况及时调节加药量，杀菌剂由人工定期、定量的从冷却塔投加到系统里。冷冻水系统缓蚀剂由人工一次性从膨胀水箱加入系统管道，确保冷却水系统不结垢、不长藻、不腐蚀。

3、排污管理：

由于冷却水的蒸发和飞溅（主要是蒸发），系统水浓缩倍数在增加，需定期排污，一般每日排污一次，每次排污量为系统总水量的1/6左右，根据水质化验报告需做小幅调整，我公司负责安装自动排污装置另，在控制柜上设制参数，实现自动排污，达到排出污物及排出超过浓缩倍数的废水，使水质符合机组运行要求