## 集团
内蒙古中谷矿业有限责任公司
地址：内蒙古鄂尔多斯市蒙西工业园区（距乌海机场20公里)
采 购 询 价 单
供 应 商: |  |  |  | 日 期:
联 系 人: |  |  |  | 采购职员: |  | 张世鸿
联系电话: |  |  |  | 联系电话: |  | 18147342080
固定电话： |  |  |  | 固定电话:
传真号码: |  |  |  | 传真号码:
电子邮箱: |  |  |  | 电子邮箱:
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额（元) | 备注
1 | 温水溴化锂机组大修 | LCC-91DH | 组合件 | 1 | 台 |  |  | 1、机组真空度气密性检修维护。 2、溶器内腔清洗，分液槽疏通清洗。 3、溴化锂溶液再生、提纯、补加。 4、屏蔽泵、真空泵等设备进行检修维护。 5、机组控制系统仪表元件检修更换。 6、换热铜管进行更换清理、更换疏通喷嘴。（铜管更换为316管）（机组冷凝器铜管共计1428根，吸收器共计2924根，蒸发器共计2050根，再生器共2652根） 7、机组热交换器进行检维修。 8、浓溶液积液箱恢复焊接。 9、三年维护保养，技术服务，每季度常规巡检一次，有技术问题需48小时响应甲方要求处理问题，维修质保外的配件甲方提供，乙方需提供人员及技术支持。
说明/备注 | 期待与您的合作，请您详细阅读说明后再进行报价： 1.此报价表中需填写产品的总价、详细分项报价与备品备件报价，尽量详尽； 2.以上报价含13%的增值税、运费； 3.供应商承诺所报产品均符合并满足内蒙古中谷矿业有限责任公司提供的技术要求； 4.贵司若对技术要求有疑问，欢迎您及时致电:； 5.为了能够体现采购的及时性并增大合作可能性，请您及时回传此单； 6.若此单于发出后三个工作日未能回传，我方默认为贵司不提供此类设备，此单作废。 |  |  |  |  | 小 计
税 额
运 费
[6 empty] | 合 计 |  | 金额小写
金额大写
付款条件 |  |  |  | 发票类型 |  | __13_%增值税
运输方式 |  | 汽车□铁路□航空□__________ |  | 有效期限 |  | 报价有效期限15天
交货周期 |  | 合同签订后 天送达交货地点 |  | 交货地点 |  | 内蒙古鄂尔多斯市蒙西工业区
备注：技术交流：白亮15048322809
报价人：
日 期：
|  |  |  | 公 章： |  | 需加盖公章、否则报价无效