## 设备报价单
设备报价单
业主单位 | 北京市怀柔区怀柔科学城聚核区热力外网供热工程项目 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京市怀柔区怀柔科学城 |  |  | 报修电话 | 010-52408023 400-636-7337
联系人 | 李主任 |  |  | 报价编号 | NHY-20210715-X-01-210701
联系电话 | 17360701673 |  |  | 客服电话 | 18001317823 18001317827
微信/邮箱 |  |  |  | 负责人 | 陈国清 13391923102
设备机 组 报价
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
1 | 燃气热水真空冷凝锅炉 | 松下 | ZKS LowNOx 360 | 套 | 2 | 504000 | 1008000 | 含运费，不含安装
2 | 燃气热水真空冷凝锅炉 | 松下 | ZKS LowNOx 480 | 套 | 1 | 735000 | 735000
3 | 采暖循环水泵 |  |  | 台 | 3 | 29751 | 89253
4 | 变频控制 |  |  | 台 | 3 | 241474 | 724422
5 | 采暖补水泵 |  |  | 台 | 2 | 2940 | 5880
6 | 变频控制 |  |  | 台 | 2 | 10626 | 21252
7 | 分水器 |  |  | 件 | 1 | 20685 | 20685
8 | 集水器 |  |  | 件 | 1 | 20685 | 20685
9 | 全自动软水器 |  |  | 件 | 1 | 34650 | 34650
10 | 除污器 |  |  | 件 | 1 | 12127 | 12127
11 | 软水箱 |  |  | 个 | 1 | 19635 | 19635
12 | 不含税 | [5 empty] | 2691589
14 | 税金 |  |  |  |  | 13% | 349906.57
15 | 含税总价（叁佰零肆万壹仟肆佰玖拾伍元整） | [5 empty] | 3041495.57
备注：
1、此报价含13%发票，运输费（送货到安装地）。
2、不含安装费用
3、此报价一月内有效。
4、设备全国联保，整机保质1年。
5、付款方式：款到后2-3天发货；

## 设备明细
序 号 | 名 称 | 型 号 及 规 格 | 材 质 | 单位 | 数 量 | 重量(kg) |  | 备 注
[6 empty] | 单重 | 总重
一、 | 工艺部分主要材料
1 | 燃气热水真空冷凝锅炉 | ZKS LowNOx 360真空锅炉 |  | 套 | 2 |  |  | 供热量:4.2MW,额定压力:1.6MPa，供回水温度:75/50℃，单台换热量:4.2MW ，采暖水侧设计供回水温度:75℃/50℃，采暖水侧计算选型供回水温度:65℃/50℃，采暖水侧阻力:≤5mH 2 O，设备承压:1.6MPa, 耐温:80%%DC(含燃烧器、鼓风机隔声罩等)，NOx≤30mg/Nm 3
|  | 采暖系统换热器 | 配套设备 | 台 | 2
|  | 烟气冷凝器 | 配套设备 | 台 | 2 |  |  | 4.2MW锅炉配套
2 | 燃气热水真空冷凝锅炉 | ZKS LowNOx 480 真空锅炉 |  | 套 | 1 |  |  | 供热量:5.6MW,额定压力:1.6MPa；供回水温度:75/50℃，单台换热量:5.6MW ，采暖水侧设计供回水温度:75℃/50℃，采暖水侧阻力:≤5mH 2 O，设备承压:1.6MPa, 耐温:80%%DC，(含燃烧器、鼓风机隔声罩等)，NOx≤30mg/Nm 3
|  | 采暖系统换热器 | 配套设备 | 台 | 1
|  | 烟气冷凝器 | 配套设备 | 台 | 1 |  |  | 5.6MW锅炉配套
3 | 采暖循环水泵 | Q=450m 3 /h,H=35mH O,电机功率=75kW 2设备承压:1.6MPa,耐温80℃ |  | 台 | 3 |  |  | 两用一备,变频
4 | 变频控制 | 75KW 柜 600*800*2200 |  |  | 3 |  |  | ABB 变频器、元件正泰
5 | 采暖补水泵 | Q=11m 3 /h,H=66mH O,电机功率=4kW 2设备承压:1.0MPa,耐温80℃ |  | 台 | 2 |  |  | 事故时开启两台,变频
6 | 变频控制 | 5.5KW 柜600*800*1000 变频+工频 |  |  | 2 |  |  | ABB 变频器、元件正泰
7 | 分水器 | DN900 L=3570mm PN16 |  | 台 | 1 |  |  | 材质碳钢，含支座
8 | 集水器 | DN900 L=3570mm PN16 |  | 台 | 1 |  |  | 材质碳钢，含支座
9 | 全自动软水器 | 3 处理量20m /h |  | 套 | 1 |  |  | 单罐单阀 富莱克阀 时间型
10 | 除污器 | DN450 PN16 |  | 台 | 1 |  |  | 角通式
11 | 软水箱 | 有效容积:15.3m 3 ,方形给水箱 | 不锈钢 | 台 | 1 |  |  | 3500*2500*2000