2020总结

一、

1、锅炉换季保养（清洗缸体，燃烧器、点火探针）更换设备易损件（空气过滤器，缸体密封、继电器）。

2、两台直燃机组换季保养（冷凝器、吸收器物理清洗，）更换设备易损部位的易损件（盖板胶垫，隔膜垫片，耐高温垫圈），清理冷却塔。

3、水泵保养，对漏水、异响和老化严重进行维护更换（更换水封、检查接线端子、手动盘动叶轮、更换轴承及加注黄油）对于老化严重不能修复的以告知万科物业。

4、更换锅炉房全部压力表、温度计水湾及三通阀门。

5、更换冷却水补水水表。

6、排污许可申请。

7、对2#机组进行维修。

二、设备现有情况

1、直燃机由于机组年限过长（1998年生产）使用时限长达22年，两台机组高发现在均有漏点2#机组现以查出漏点位置并进行了维修，由于机组钢板失去韧性焊接过后钢板不能成熟高温高压（与物业沟通过建议更换直燃机机组）2#机组以不能正常运行，1#也有漏点由于机组还在运行所以暂时无法检漏依我公司维修人员判断1#机组漏点也在高发位置具体要进行捡漏之后才能确定具体位置。

2、锅炉在保养运行期间也发现了一些问题，生活热水锅炉总是频繁报警（夏季一天3-6次，冬季每一个小时左右报警一次）复位之后可以恢复正常，经排查是属于锅炉厂家设计不合理散热效果差不能长时间使用，电子元件不匹配需经常更换，空气过滤器密度大进气不通畅。

3、水泵在保养期间发现水泵年限过高（1998-2002年之间）也已接近报废寿命，期间可能会出现不可修复的水泵问题。水泵功率大能耗会有提升。