## 询价函
询价函
邀请单位
项目名称 | 电解车间一次盐水及液氯包装冰机远传通信控制系统改造
项目属地部门 | 电解车间 | 费用类型 | 技措
联系人 | 曹霞 | 联系电话 | 13999163727
具体工作内容及工作量 | （一）提供电解一次盐水3台冰机，液氯包装2台冰机机组控制柜改造及监控数据远传通信至一次盐水三楼操作室，并实现远程停机。 （二）改造完成后，提供机组控制完整程序及控制器程序密码。 （三）控制柜内接线调试,上位机安装调试。其余光纤及电缆敷设由甲方负责
工作标准 | 启机运行72小时，各项参数正常
付款方式 | 开具13%专用增值税发票，货到付40%，甲方具备更换条件，乙方进行改造更换及调试运行后付50%，质保金10%，质保期一年
工期 | 3天/台 | 质保期 | 12个月
询价函发放时间 | 2021.7.5 | 报价截止时间 | 2021.7.7
承办人签字 |  | 承办部门领导签字
报价（元） | 348600 | 348600
报价单位签字盖章
联系人 |  | 联系电话
澄清事项： | 明细中硬件清单以实现我方功能为目标，如出现遗漏，乙方应在报价前提出；否则视为认可清单方案，改造过程中，如出现缺失，需进行补全，我方不额外支付费用。
填表说明： 1、此表单作为统一的报价依据，背景为白色部分由合同承办部门填写，背景为灰色部分由报价单位填写。 2、各专工在询价时要明确具体的工作内容和要求，与各报价单位充分交底，必要时邀请报价单位到现场了解情况。 3、各报价单位按照表中的要求进行报价，签字盖章后密封报至专工处，如有澄清事项，可在表中说明。如报价单位在外地或有特殊情况，也可加盖印章后直接传真至0991-6877605（蒋艳艳、冀媛）。 4、因自身原因无法满足报价要求，需在表中说明。
Note on C4: 生产或技措

## 明细
一、控制柜
序号 | 名 称 | 型 号 及 规 格 | 数量 | 套数 | 品牌 | 备注
1 | 断路器 | EA9AN2C10 | 3 | 5 | 施耐德 | 220v空开含交换机，光纤收发器2个空开
2 | 可编程控制器 | 6ES7 288-1SR30-0AA0 | 1 | 5 | 西门子
3 | 触摸屏(7寸） | 6AV6 648-0CC11-3AX0 | 1 | 5 | 西门子 | 带触摸屏防护罩
4 | 热电阻输入模块 | 6ES7 288-3AR04-0AA0 4路输入RTD | 2 | 5 | 西门子
5 | 压力电阻输入模块 | 6ES7 288-3AE08-0AA0 8路AI | 1 | 5 | 西门子
6 | 电源模块 | 6ES7 288-0CD10-0AA0 24VDC/3A | 1 | 5 | 西门子
7 | 中间继电器 | RKE2CO730LT+SKC08-E AC220V | 若干 | 5 | 欧姆龙
8 | 热继电器 | GTH-22/1.9A(1~1.6) | 1 | 5 | 施耐德
9 | 交流接触器 | MC-25b AC220V,1A1B 50/60HZ | 1 | 5 | 施耐德
10 | 交流接触器 | MC-9b AC220V,1A1B 50/60HZ | 3 | 5 | 施耐德
11 | 控制变压器 | BK-500 AC380/220V,24V 带端子 | 1 | 5
12 | 熔断器 | RT18-32 6A | 1 | 5
13 | 熔断体 |  | 若干 | 5
14 | 压敏电阻 |  | 若干 | 5
15 | 急停开关 | LA38-02MXS/203 红色 | 1 | 5 |  | 带防撞罩
16 | 指示灯 | ~220V 白 | 1 | 5 | 德力西
17 | 带灯蜂鸣器 | 红色 ~220V | 1 | 5 | 德力西
18 | 接线端子 | JUK5N | 40 | 5
19 | 接线端子 JUK5N 15 | JUK5N | 15 | 5
20 | 接线端子 JUK5N 15 | JUK5N | 15 | 5
21 | 接线端子 JUK5N 15 | JUK5N | 15 | 5
22 | 压力表 | 2.4MPA | 2 | 5
23 | 压力表 | 1.5MPA | 1 | 5
24 | 线槽_+盖 |  | 若干 | 5
25 | 控制柜 |  | 1 | 5 | 标明尺寸
26 | 通讯模块 | DP01 | 1 | 5 | 西门子
27 | 通讯线 | 通用标准 | 1 | 5
28 | 工业交换机 | TP-LINK TL-SF1005 5口 | 1 | 5
29 | 转换器（发送） | UT-2577SM-SC | 1 | 2 | 含多模跳线 尾纤 | 3#一次盐水一楼、液氯包装现场各一个
30 | 转换器（接收） | UT-2578SM-SC | 1 | 2 | 含多模跳线 尾纤 | 3#一次盐水一楼、液氯包装现场各一个
31 | 二次导线连接 | 内部配线 | 1 | 5
32 | 接线防护部件 |  | 1 | 5
单项报价 | [5 empty] | 197750
二、上位机
序号 | 品名 | 型号及规格 | 数量 | 套数 | 备注 | 备注
1 | 工控机 | DELL i5,8G内存，256G SSD+500G机械硬盘 | 1 | 1 | DELL | 小机箱，音箱
2 | win10系统 | win7 sp1 64位专业版 长期正版授权 | 1 | 1 | windows 打开OPC服务 | 开通OPC，并调试正常
3 | 显示器 | 22英寸，DELL | 1 | 1 | DELL | 带DP 口
4 | 键盘/鼠标 | USB | 1 | 1 | DELL | USB
5 | 交换机 | MOXA 220v | 1 | 1 | MOXA | 包含多模跳线，多模尾纤(ST-ST)
6 | 组态软件 | 1024点 wincc+正版授权运行狗 | 1 | 1 |  | 最终版所有PLC,上位机，触屏程序，密码备份后交用户
7 | 通讯转换器 | 通用型 | 2 | 1
单项报价 | [5 empty] | 50850
三 | 编程及调试
1 | 现场接线，调试 | / | 1 | 5
2 | 系统设计与程序编写 | 整个系统 | 1 | 5
单项报价 | [5 empty] | 100000
合计报价 | [5 empty] | 348600