## 机组信息
序号 | 装置 | 机组编号 | 厂家 | 设备名牌所有信息 | 有哪些PLC上控制点（电机、温度、液位、流量、阀门开度等） | 数据数传要求 | 改造条件
1 | 1#压缩 | C2201A | 北京京城环保有限公司 | 活塞机型号2D12W-60/0.02～7.5，容积流量 60m3/min，轴功率＜370KW， 压缩级数：二级,气缸直径:740/460mm,活塞行程：240mm,曲轴转速：428r/min 外廓尺寸（长宽高）:5600×2400×3500mm,重量:11500Kg 电机型号： YB800-14，型式： 隔爆型异步电动机，额定功率：400KW，额定转速：428 r/min，额定电压： 10000V，重量 ：7800Kg，外形尺寸（长宽高）： 2600×1400×1450mm |  | 1、压缩机信号上传，有启停信号，所有温度、压力上传有曲线。2、1#、2#装置机组显示界面在1#、2#装置主操位置 | 可逐个切换停机作业
2 | 1#压缩 | C2201B | 北京京城环保有限公司 | 活塞机型号2D12W-60/0.02～7.5，容积流量 60m3/min，轴功率＜370KW， 压缩级数：二级,气缸直径:740/460mm,活塞行程：240mm,曲轴转速：428r/min 外廓尺寸（长宽高）:5600×2400×3500mm,重量:11500Kg 电机型号： YB800-14，型式： 隔爆型异步电动机，额定功率：400KW，额定转速：428 r/min，额定电压： 10000V，重量 ：7800Kg，外形尺寸（长宽高）： 2600×1400×1450mm
3 | 1#压缩 | C2201C | 北京京城环保有限公司 | 活塞机型号2D12W-60/0.02～7.5，容积流量 60m3/min，轴功率＜370KW， 压缩级数：二级,气缸直径:740/460mm,活塞行程：240mm,曲轴转速：428r/min 外廓尺寸（长宽高）:5600×2400×3500mm,重量:11500Kg 电机型号： YB800-14，型式： 隔爆型异步电动机，额定功率：400KW，额定转速：428 r/min，额定电压： 10000V，重量 ：7800Kg，外形尺寸（长宽高）： 2600×1400×1450mm
4 | 1#压缩 | C2201D | 北京京城环保有限公司 | 活塞机型号2D12W-60/0.02～7.5，容积流量 60m3/min，轴功率＜370KW， 压缩级数：二级,气缸直径:740/460mm,活塞行程：240mm,曲轴转速：428r/min 外廓尺寸（长宽高）:5600×2400×3500mm,重量:11500Kg 电机型号： YB800-14，型式： 隔爆型异步电动机，额定功率：400KW，额定转速：428 r/min，额定电压： 10000V，重量 ：7800Kg，外形尺寸（长宽高）： 2600×1400×1450mm
5 | 2#压缩 | 03C0301A | 柳州富达 | 压缩机介质 ：氯乙烯，额定排气量：48m3/min，额定排气压力：0.75Mpa(A)，额定转速：1380r/min，冷却水流量：25m3/h；电动机（防爆型）额定转速：1492r/min，额定功率：450kW，电源：3-10kV 50Hz，防爆等级：dⅡBT4，防护/绝缘等级：IP54/F
6 | 2#压缩 | 03C0301B | 柳州富达 | 压缩机介质 ：氯乙烯，额定排气量：48m3/min，额定排气压力：0.75Mpa(A)，额定转速：1380r/min，冷却水流量：25m3/h；电动机（防爆型）额定转速：1492r/min，额定功率：450kW，电源：3-10kV 50Hz，防爆等级：dⅡBT4，防护/绝缘等级：IP54/F
7 | 2#压缩 | 03C0301C | 柳州富达 | 压缩机介质 ：氯乙烯，额定排气量：48m3/min，额定排气压力：0.75Mpa(A)，额定转速：1380r/min，冷却水流量：25m3/h；电动机（防爆型）额定转速：1492r/min，额定功率：450kW，电源：3-10kV 50Hz，防爆等级：dⅡBT4，防护/绝缘等级：IP54/F
8 | 2#压缩 | 03C0301D | 柳州富达 | 压缩机介质 ：氯乙烯，额定排气量：48m3/min，额定排气压力：0.75Mpa(A)，额定转速：1380r/min，冷却水流量：25m3/h；电动机（防爆型）额定转速：1492r/min，额定功率：450kW，电源：3-10kV 50Hz，防爆等级：dⅡBT4，防护/绝缘等级：IP54/F
9 | 2#压缩 | 03C0301E | 柳州富达 | 压缩机介质 ：氯乙烯，额定排气量：48m3/min，额定排气压力：0.75Mpa(A)，额定转速：1380r/min，冷却水流量：25m3/h；电动机（防爆型）额定转速：1492r/min，额定功率：450kW，电源：3-10kV 50Hz，防爆等级：dⅡBT4，防护/绝缘等级：IP54/F
10 | 3#压缩 | C2201A | 柳州富达 | 型号: LU400W-7T 转速: 1362r/min 空积流量: 75m3/min 工作压力：0.75 MPa 驱动功率：400KW 工作介质：氯乙烯，外形尺寸：445*214*225 重量：12500KG 出厂编号：CNK2000800560 隔爆型三相异步电动机：YB560S1-4 标准编号：Q1NF001-2007 400KW/50Hz/ExdⅡBT4/IP54/10000V/29.5A/Y接/1485r/min/COS∮0.85 F级绝缘/ 111 dB(A)/防爆合格证号：CNEX0.5.1246 出厂编号： 4200Kg/2008年9月 BRG.DE NU224+6224/C3 BRG.NDE NU224 南阳防爆集团有限公司 |  | 1、压缩机信号上传，有启停信号，所有温度、压力上传有曲线。2、3#装置机组显示界面在3#装置主操位置 | 因生产原因：1、利用检修期间集中处理。2、如检修期间处理不完毕，利用秋冬季节外界气温较低时机会处理。
11 | 3#压缩 | C2202B | 柳州富达 | 型号: LU400W-7T 转速: 1362r/min 空积流量: 75m3/min 工作压力：0.75 MPa 驱动功率：400KW 工作介质：氯乙烯，外形尺寸：445*214*225 重量：12500KG 出厂编号：CNK2000800560 隔爆型三相异步电动机：YB560S1-4 标准编号：Q1NF001-2007 400KW/50Hz/ExdⅡBT4/IP54/10000V/29.5A/Y接/1485r/min/COS∮0.85 F级绝缘/ 111 dB(A)/防爆合格证号：CNEX0.5.1246 出厂编号： 4200Kg/2008年9月 BRG.DE NU224+6224/C3 BRG.NDE NU224 南阳防爆集团有限公司
12 | 3#压缩 | C2203C | 柳州富达 | 型号: LU400W-7T 转速: 1362r/min 空积流量: 75m3/min 工作压力：0.75 MPa 驱动功率：400KW 工作介质：氯乙烯，外形尺寸：445*214*225 重量：12500KG 出厂编号：CNK2000800560 隔爆型三相异步电动机：YB560S1-4 标准编号：Q1NF001-2007 400KW/50Hz/ExdⅡBT4/IP54/10000V/29.5A/Y接/1485r/min/COS∮0.85 F级绝缘/ 111 dB(A)/防爆合格证号：CNEX0.5.1246 出厂编号： 4200Kg/2008年9月 BRG.DE NU224+6224/C3 BRG.NDE NU224 南阳防爆集团有限公司
13 | 3#压缩 | C2204D | 柳州富达 | 型号: LU450W-7T 转速: 1362r/min 空积流量: 85m3/h 工作压力：0.75 MPa 驱动功率：400KW 工作介质：氯乙烯 外形尺寸：445*214*225 重量：12500KG 出厂编号：CNK2000800560 隔爆型三相异步电动机：YB560S1-4 标准编号：Q1NF001-2007 400KW/50Hz/ExdⅡBT4/IP54/10000V/29.5A/Y接/1485r/min/COS∮0.85 F级绝缘/ 111 dB(A)/防爆合格证号：CNEX0.5.1246 出厂编号： 4200Kg/2008年9月 BRG.DE NU224+6224/C3 BRG.NDE NU224 南阳防爆集团有限公司
14 | 3#压缩 | C2207G | 柳州富达 | 型号: LU400W-7T 转速: 1362r/min 空积流量: 75m3/min 工作压力：0.75 MPa 驱动功率：400KW 工作介质：氯乙烯，外形尺寸：445*214*225 重量：12500KG 出厂编号：CNK2000800560 隔爆型三相异步电动机：YB560S1-4 标准编号：Q1NF001-2007 400KW/50Hz/ExdⅡBT4/IP54/10000V/29.5A/Y接/1485r/min/COS∮0.85 F级绝缘/ 111 dB(A)/防爆合格证号：CNEX0.5.1246 出厂编号： 4200Kg/2008年9月 BRG.DE NU224+6224/C3 BRG.NDE NU224 南阳防爆集团有限公司
15 | 3#压缩 | C2208H | 柳州富达 | 型号: LU400W-7T 转速: 1362r/min 空积流量: 75m3/min 工作压力：0.75 MPa 驱动功率：400KW 工作介质：氯乙烯 外形尺寸：445*214*225 重量：12500KG 出厂编号：CNK2000800560 隔爆型三相异步电动机：YB560S1-4 标准编号：Q1NF001-2007 400KW/50Hz/ExdⅡBT4/IP54/10000V/29.5A/Y接/1485r/min/COS∮0.85 F级绝缘/ 111 dB(A)/防爆合格证号：CNEX0.5.1246 出厂编号： 4200Kg/2008年9月 BRG.DE NU224+6224/C3 BRG.NDE NU224 南阳防爆集团有限公司

## 改造要求
序号 | 装置 | 机组序号 | 厂家 | 现使用 | 是否更换控制柜 | 是否更换PLC | 现场位置 | 是否配置触摸屏 | 上位机位置 | 数据数传要求 | 改造条件 | 是否双屏显示 | 上位机软件 | 操作系统 | OPC通讯 | 交换机 | 24电源 | 主机 | 程序
1 | 1号装置 | 1 | 北京优特 | S7-300 | 否 | 否 | 1#压缩 | 否 | 1#离子膜主控室 | 设备运行状态，所有温度、压力实时监控和历史曲线，异常情况具有声光报警功能，异常情况具备微机远程停机功能，有报警事故事件记录功能 | 可逐个切换停机作业 | 否， 1个22寸 | 正版WINCC软件 | 正版永久激活win7 | 开通OPC，并调试正常 | MOXA带光口，包含多模跳线，多模尾纤(ST-ST) | 西门子 | 1台，小机箱，带USB键鼠，音箱，I7+16G内存+1T硬盘 | 最终版所有PLC程序,WINCC上位机程序，触屏程序，密码备份后交用户
2 | 2号装置 | 1 | 柳州富达 | 施耐德PLC | 更换 | 更换为西门子smart | 2#压缩 | 是，西门子 | 1#离子膜主控室 | 设备运行状态，所有温度、压力实时监控和历史曲线，异常情况具有声光报警功能，异常情况具备微机远程停机功能，有报警事故事件记录功能 | 可逐个切换停机作业 | 否， 1个22寸 | 正版WINCC软件 | 正版永久激活win7 | 开通OPC，并调试正常 | MOXA带光口，包含多模跳线，多模尾纤(ST-ST) | 西门子 | 1台，小机箱，带USB键鼠，音箱，I7+16G内存+1T硬盘 | 最终版所有PLC程序,WINCC上位机程序，触屏程序，密码备份后交用户
3 |  | 2 | 柳州富达 | 施耐德PLC | 更换 | 更换为西门子smart |  | 是，西门子
4 |  | 3 | 柳州富达 | 施耐德PLC | 更换 | 更换为西门子smart |  | 是，西门子
5 |  | 4 | 柳州富达 | 施耐德PLC | 更换 | 更换为西门子smart |  | 是，西门子
6 |  | 5 | 柳州富达 | 施耐德PLC | 更换 | 更换为西门子smart |  | 是，西门子
7 | 3号装置 | 1 | 柳州富达 | 施耐德PLC | 更换 | 更换为西门子smart | 3#压缩 | 是，西门子 | 1#离子膜主控室 | 设备运行状态，所有温度、压力实时监控和历史曲线，异常情况具有声光报警功能，异常情况具备微机远程停机功能，有报警事故事件记录功能 | 冬季可逐个切换停机作业 | 否， 1个22寸 | 正版WINCC软件 | 正版永久激活win7 | 开通OPC，并调试正常 | MOXA带光口，包含多模跳线，多模尾纤(ST-ST) | 西门子 | 1台，小机箱，带USB键鼠，音箱，I7+16G内存+1T硬盘 | 最终版所有PLC程序,WINCC上位机程序，触屏程序，密码备份后交用户
8 |  | 2 | 柳州富达 | 施耐德PLC | 更换 | 更换为西门子smart |  | 是，西门子
9 |  | 3 | 柳州富达 | 施耐德PLC | 更换 | 更换为西门子smart |  | 是，西门子
13 |  | 7 | 柳州富达 | 施耐德PLC | 更换 | 更换为西门子smart |  | 是，西门子
14 |  | 8 | 柳州富达 | 施耐德PLC | 更换 | 更换为西门子smart |  | 是，西门子
12 |  | 6 | 上海优耐特斯 | S7-200 | 否 | 否 |  | 是，西门子
14 |  | 11 | 上海优耐特斯 | S7-200 | 否 | 否 |  | 是，西门子