内蒙古中谷矿业有限责任公司

溴化锂机组大修和年度保养技术服务方案

- 概况和方案：

| 业主单位 |  | 内蒙古中谷矿业有限责任公司 |  |  |  | 报价单位 |  |  | 北京三汇能环科技发展有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 内蒙古鄂尔多斯乌审旗蒙西工业园区（距乌海机场20公里) |  |  |  | 报修电话 |  |  | 010-52408023 400-636-7337 |  |
| 联系人 |  | 张世鸿先生 |  |  |  | 项目编号 |  |  | NHY-20210723-Q-01-01-001 |  |
| 联系电话 |  | 18147342080 |  |  |  | 客服电话 |  |  | 18001317823 18001317827 |  |
| 传真/邮箱 |  |  |  |  |  | 负责人 |  |  | 徐利斌 18911280030 |  |
| 机 组 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 品牌 | 型号 | 单位 |  | 数量 | 生产日期 |  | 备注 |
| 1 | 温水机 |  | 三洋 | LCC-91DH | 台 |  | 1 | 年 |  | 制冷量：5350kw |
| 现状 | 未知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案 | 1、机组真空度气密性检修维护。 2、溶器内腔清洗、预膜，溶液分液槽疏通清洗。 3、溴化锂溶液再生、提纯、补加。 4、1台屏蔽泵更换、2台屏蔽泵和1台真空泵等设备进行检修维护。 5、机组控制系统仪表元件检修更换。 6、换热铜管进行更换清理、更换疏通冷剂水喷嘴。（铜管更换为316管不锈钢管）（机组冷凝器铜管共计1428根，吸收器共计2924根，蒸发器共计2050根，再生器共2652根）。 7、机组热交换器进行更换。 8、浓溶液积液箱恢复焊接。 9、三年维护保养，技术服务，每季度常规巡检一次，有技术问题需48小时响应甲方要求处理问题，维修质保外的配件甲方提供，乙方需提供人员及技术支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、甲方的权利和义务：

- 免费、及时的提供必要的水、电及相关协助；

- 监督乙方的质量及进度。

- 及时支付乙方各项费用；

- 在乙方的服务记录、服务验收单上如无异议签字认可。

三、乙方的权利和义务：

1．再生后的溴化锂溶液符合《制冷用溴化锂质量标准》---HG/T 2822-2012；

2．不锈钢管Φ6～630x 1～50mm锅炉、热交换器用不锈钢管，执行标准：GB13296-91

3. 保质保量按时完成约定的各项任务；

4．遵守甲方的规章制度，作到人走料尽地净。

- 四、履行的地点：内蒙古鄂尔多斯乌审旗蒙西工业园区（距乌海机场20公里)

五．履行的期限：

- 六、费用：

| 报 价 明 细 单位（人民币）：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注 |
| 1 | 技术服务 | 气密性检修维护 | LCC-91DH | 1 | 台 | 15,000.00 | 15,000.00 |  |
|  |  | 溶器内腔清洗，分液槽疏通清洗 | LCC-91DH | 1 | 台 | 35,000.00 | 35,000.00 |  |
|  |  | 溴化锂溶液再生 |  | 9 | 吨 | 13,500.00 | 121,500.00 |  |
|  |  | 机组控制系统仪表元件检修更换 | LCC-91DH | 1 | 台 | 5,000.00 | 5,000.00 |  |
|  |  | 更换疏通喷嘴 | LCC-91DH | 1 | 台 | 35,000.00 | 35,000.00 |  |
|  |  | 浓溶液积液箱恢复焊接 | LCC-91DH | 1 | 台 | 2,000.00 | 2,000.00 |  |
|  |  | 溶液泵更换及检修服务费 |  | 1 | 项 | 6,000.00 | 6,000.00 |  |
|  |  | 热交换器更换服务费 |  | 1 | 台 | 25,000.00 | 25,000.00 |  |
|  |  | 年度保养技术服务 | LCC-91DH | 1 | 台/3年 | 105,000.00 | 105,000.00 | 三年 |
|  |  | 更换铜管服务费 |  | 9054 | 根 | 60.00 | 543,240.00 |  |
|  | 不含税价小计 |  |  |  |  |  | 892,740.00 |  |
|  | 税金（增值税专用发票） |  |  |  |  | 0.13 | 116,056.20 |  |
|  | 价税合计 |  |  |  |  |  | 1,008,796.20 |  |
| 2 | 材料/设备 | 再生器 | 16mm*1mm*6180mm | 2652 | 根 | 115.64 | 306,685.90 | 316不锈钢管 |
|  |  | 冷凝器 | 19mm*0.5mm*6180mm | 1428 | 根 | 71.31 | 101,835.45 |  |
|  |  | 吸收器 | 19mm*0.5mm*6180mm | 2924 | 根 | 71.31 | 208,520.20 |  |
|  |  | 蒸发器 | 19mm*0.8mm*6180mm | 2050 | 根 | 112.25 | 230,114.65 |  |
|  |  | 稀溶液泵 |  | 1 | 台 | 13,500.00 | 13,500.00 |  |
|  |  | 溴化锂溶液 | 50% | 1 | 吨 | 43,800.00 | 43,800.00 | 按实际添加量计算 |
|  |  | 机组热交换器更换 |  | 1 | 台 | 138,500.00 | 138,500.00 |  |
|  |  | 运费 |  | 1 | 项 | 23,000.00 | 23,000.00 |  |
|  | 回收 | 废铜管 |  | 9054 | 根 | 33.48 | 303,115.29 |  |
|  | 不含税价小计 |  |  |  |  |  | 762,840.90 |  |
|  | 税金（增值税专用发票） |  |  |  |  | 0.13 | 99,169.32 |  |
|  | 价税合计 |  |  |  |  |  | 862,010.22 |  |
| 3 | 费用总计 |  | 壹佰捌拾柒万零捌佰零陆元肆角贰分 |  |  |  | 1,870,806.42 |  |
| 备注：其他服务项目和配件更换费用另计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

七．违约责任：任何一方如未按合同约定履行义务，另一方有权追究违约方相应违约责任。

八．争议处理办法：双方友好协商或按相关法律、法规处理。

九．其他约定事项：

1．未尽事宜由双方友好协商解决。

2．不可抗力或非我方人员故意或过失造成主机损坏的，费用另计。

- 附件一：              溴化锂制冷机检漏方案

溴化锂制冷机在较长使用一段时间后制冷效果不好，极有可能溴化锂制冷机真空度不好，此时应对溴化锂制冷机进行真空捡漏，这是现场调试机组的重要工作内容之一，溴化锂制冷机的真空度是机组常年高效运行的重要保证。
压力检漏的步骤如下：
1、向机组内充入表压0.08MPa的氮气，若无氮气，可用干燥的压缩空气，但对已经试验或运转的机组，机内充有溴化溶液，必须使用氮气。特别值得注意的是：机组内应充入多大压力的氮气？各厂家不尽相同，不管怎样，机组内的氮气压力绝对不能超过制造厂产品说明书上规定的最大值。
2、机组充入氮气后，在法兰密封面、螺纹连接处、传热管胀接接头，以及焊缝等可能泄漏的地方，涂以肥皂水或其他发泡剂检检漏。若有泡沫连续生成的部位，则为泄漏的地方。压力检漏既要仔细，更要有耐心。在肥皂水浇好之后，要注视一段时间，因为微小的泄漏，要要隔段时间才有很小的泡沫慢慢慢地出来。
3、对于可以浸没于水中的部分，也可用浸水法检査。细心观察是否有汽泡逸出，气泡产生处即泄漏位置。
4、对于已发现泄漏的地方，将机组内氮气放尽后进行修补，然后再重复1）～3）步骤，直到认为整个系统无一漏处为止。最好稍为观察一段时间，观察机组压力有无变化。
5、若无泄漏时，可对机组保压检查。在开始保压时，记下时间、温度和当时U形管上水银柱高度差所产生的压差，以及当地气温下的大气压，经过24h后，再记录U形管上的水银高度差，当地温度，以及当地大气压力，应当将大气压力及气温的变化而引起机组内气体压力变化量扣除，这样，如果机组内气体压力下降在66.5Pa以内，则认为机组密封性达到要求。

- 附件二：          溴化锂溶液再生内腔清洗预膜方案

一、溴化锂溶液再生及内腔清洗、预膜的必要性：

贵单位中央空调主机系溴化锂吸收式机组，使用了多年时间，溶液已超标。缓蚀剂含量偏低、PH值超正常范围。溴化锂溶液是一种无机化工原料，在有氧状态下是一种强烈的腐蚀介质，机组内部氧气渗入，加剧了机组的腐蚀，形成恶性循环。由于腐蚀，机组传热管和筒体内壁保护膜被破坏。机组内部积聚的铁锈和腐蚀物，影响机组溶液的循环、腐蚀物堵塞吸收喷淋和冷剂喷嘴、腐蚀时产生的不凝性气体，使机组真空没法保证、以上因素导致机组制冷效果明显下降，能耗急剧增加，加剧缩短机组使用寿命。严重时导致溶液泵烧毁，制冷无法进行。因此有必要对机组内腔进行清洗、预膜，清除机组内腔的腐蚀物后进行预膜。对溴化锂溶液进行再生处理，使溶液指标正常。

二. 内腔清洗、预膜及溶液再生机理：

- 1、机组内腔的清洗及预膜处理：利用碱式络合清洗剂对机组的内腔进行剥离络合清洗，将药剂加入机组内部和溴化锂溶液混合。在机组外接过滤器（进口滤芯），通过溶液泵的循环将洗下的锈垢过滤在机组外。清洗完毕加入内腔预膜剂，启动发生泵对机组内腔进行金属表面钝化预膜处理，使传热管和筒体内壁形成致密保护膜。

- 2、溴化锂溶液再生：溴化锂溶液是一种化工原料，和其他化工产品一样有一定的使用期限，超过使用期限其内部成分就会发生变化，加剧机组腐蚀，会产生腐蚀物。影响机组制冷效果，增加能耗，效率降低，缩短机组使用寿命。因此，对溶液进行再生。

- 3、溴化锂溶液执行标准：《制冷用溴化锂质量标准》---HG/T 2822-2012

- 三、清洗药剂：

- 1、高效除垢剂：能快速溶解各种水垢，除垢率达95%以上，且对设备无腐蚀、无损伤、无垢渣、不脱落沉淀，不堵塞管道。对人体无害、无毒，废液符合环保排放。

- 2、预膜剂：本品能在清洗干净的系统管道各处预制一层保护薄膜，起防止氧腐蚀和减缓结垢的作用。

四.  具体技术要求及应达到的技术指标：

1. 被清洗的金属表面应清洁，基本无残留物和水垢；

2. 被清洗的铜管和不锈钢腐蚀率应小于或等于0.05mm/年,碳钢腐蚀率应小于或等于0.125mm/年；

3. 清洗后不出现点蚀现象；

4．无明显粗晶粒析出的过洗现象；

5．符合HG/T2387-92《工业设备化学清洗质量标准》的有关规定。

- 附件三：                溴化锂机组更换不锈钢管技术流程方案

一、流程说明

热水型溴化锂主机吸收器、冷凝器为管壳式换热器，管程连接冷却水系统（冷却泵、冷却塔），属于正压系统，壳程为溶液喷淋系统，处于真空负压状态工作，主要是利用冷却水带走机组的热量而进行热交换；

使用过程中壳程工作压力通常为小于或等于760毫米汞柱；管程中工作压力为小于0.1Mpa。

二、溴冷机换热管更换

1、换热管更换前的准备工作

1.1更换传热管前向机组内封入氮气至大气压（减少机组腐蚀）；

1.2更换下筒传热管作业时，尽可能要把残留在筒内的液体全部排出。

2、拔管作业

2.1一边充少量氮气，一边进行拔管作业（目的是避免氧进入腐蚀）；

2.2拔管时，可能会有管被拔断的情况，必须将断管处理出内腔；

2.3管板孔内表面的清扫，避免胀管后渗漏。

3、穿管作业

3.1穿管应自下而上进行；

3.2一边充少量氮气，一边进行作业。

4、胀管作业

4.1排管

4.1.1汽包、联箱等安装定位复检合格后进行配管，配管时应根据管孔、管端口直径大小进行选配编号进行（管外径比管孔径小0.5㎜左右为宜）。

4.1.2胀接面经锉磨并清除油污擦干后，先装好基准管（汽包两端）管端伸出管孔长度和偏差应按《工业锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273-98中4.2.8的规定执行。

4.1.3基准管固定后，再按照由中间向两边胀管顺序进行排管。

4.1.4排管时应保持管排的平整度及管间距离，可采用排管架进行，装管时，为省人力，可用管卡将管子重量通过管卡支持在下汽包（或联箱）上。

4.2胀管

4.2.1胀管方法：对于小管子，管壁薄的管子采用手工胀管，直径大，管壁厚的管子可采用电动胀管。

4.2.2胀管程序应是先胀基准管，再从中间向两边交错进行。

4.2.3胀管分固定胀管（初胀）和翻边胀管（复胀）两个过程，先固定胀管。即将伸入管孔的管端扩胀到与孔壁相接触再扩大0.2～0.3㎜，待全部管子都进行固定胀管之后，再进行逐根管子的翻边胀管。这时的管口扩大和翻边应一次完成，并应根据试胀所定的胀管程度（即胀管率）来控制。

4.2.4测量复查胀管程序，当采用内径控制法时，胀管程度应控制在1.3～2.1%范围之内。当采用外径控制法时，胀管程度（即胀管率）应控制在1.0～1.8%的范围内。

5、胀管后的处理

5.1机组充氮，对胀管部实施检漏，同时对整机气密性检漏修复；

5.2机组抽真空，通过气泡试验和保压确认机组真空度；

5.3溴化锂溶液回注并补购损耗溶液；

5.4整机调试运行性能测试。

附件五：                热水型溴冷机年度保养内容

第一章 制冷前换季保养内容

一、保养的必要性：

溴化锂制冷机使用一段时间之后，机组的密封元件(橡胶等)出现老化,造成密封不严,机组漏气容易进入氧气,形成腐蚀。电器元件老化,造成漏电,误动作甚至烧毁显示屏,程序控制器等元件。机组铜管腐蚀和结垢,造成铜管破裂和传热效果下降。溴化锂溶液发生质变对机组形成腐蚀。所以必须对机组进行每年一次维护保养。以保证机组高效安全的运行,防止故障的发生,延长机组的使用寿命。

二、制冷前换季保养内容：

2.1 整机整体保养：

2.1.1 气密性检测：阀门膜片检测、角阀密封件检测

2.1.2 设定参数调整：如冷媒水出水低温保护设定、冷却水高温报警设定、高发高压报警设定、高发溶液温度高温报警设定等等。

2.1.3 时间继电器设定调整：设定时间继电器延时时间，使设备在适当时间内启动。

2.1.4 热继电器设定调整：主要有真空泵热继电器、溶液泵热继电器、冷剂泵热继电器。主要设定延时时间，检测热继电器接触是否良好，保护是否正常。

2.1.5 温度控制器调整：修正温度控制器温度偏差，使其与实际相符。

2.1.6 压力控制器参数调整：调整机组各部的报警压力。

2.1.7 压力表检测：检测（用标准压力表）压力表（特别是真空压力表）是否显示正常，不正常的更换。

2.1.8 吸收器和冷凝器铜管检测、水室橡胶检测、铜管内侧物理清洗

2.1.9 电动调节阀保养：线路、控制等检测

2.2 电控柜检测：绝缘检测、清灰除尘、紧固接线端子、电源接地检测、指示灯检测。

2.3 真空泵检测：

2.3.1 传动带松紧调整

2.3.2 电机绝缘检测

2.3.3 泵腔清洗

2.3.4 极限真空检测

2.4 保护装置检测：

2.4.1 冷温水靶流保护、低温保护装置检测：冷温水温度保护装置、冷却水靶流保护装置检测。检测靶流开关动作是否灵活，断水实验是否报警。低温情况下低温传感器是否报警；

2.4.2 高发超温保护装置检测：检测高发温度探头是否失灵，显示温度是否准确。接线是否牢固。根据检测结果决定是否更换温度探头。

2.4.3 高发压力控制器检测：检测高发安全阀片是否正常。决定是否更换膜片；

2.4.4 高发液位、冷剂液位保护：检测液位探头，确保线头连接牢固，传感液位信号准确；

2.4.5 屏蔽泵绝缘检测：检测屏蔽泵接线，绝缘是否良好，运行温度温度是否正常。

2.5自动调节性能检测：

2.5.1 机组负荷自动调节性能检测：机组负荷性能自动调节主要根据机组低温保护自动停机、热水电动调节阀等进行调节。因此要检测调节阀。调节溶液阀、冷剂阀，使其达到最佳效果

2.5.2 高发和冷剂水液位自动调节检测：高发液位是通过液位探头进行控制。检测是否有假液位现象。如有假液位现象，拆下探头进行清洗，清洗干净后用螺纹胶密封并调节探头位置。

2.5.3 冷却塔风机自动控制检测（主机部分）：对与机组联动的冷却塔风机控制部分进行灵敏度进行检查，控制器件是否完好。

2.6 机组性能调节检测：

2.6.1 溶液循环阀、冷剂喷淋调节：根据高发液位、冷剂水箱液位、制冷温度等调节溶液阀、冷剂水，使溶液、冷剂水循环适度。

2.6.2 溶液浓度调节：溶液浓度混合溶液一般为50%。抽机组溶液检测浓度。

2.6.3 冷剂水污染分析：取冷剂水样测其浓度应低于1.04。

第二章 制冷后换季保养内容

1. 整机整体保养：

1.1 气密性检测：阀门膜片检测、角阀密封件检测

1.2 设定参数调整：如冷媒水出水低温保护设定、冷却水高温报警设定、高发高压报警设定、高发溶液温度高温报警设定等等。

1.3 时间继电器设定调整：设定时间继电器延时时间，使设备在适当时间内启动。

1.4 热继电器设定调整：主要有真空泵热继电器、溶液泵热继电器、冷剂泵热继电器。主要设定延时时间，检测热继电器接触是否良好，保护是否正常。

1.5 温度控制器调整：修正温度控制器温度偏差，使其与实际相符。

1.6 压力控制器参数调整：调整机组各部的报警压力。

1.7 压力表检测：检测（用标准压力表）压力表是否显示正常，不正常的更换。

1.8 热水电动阀保养：线路等清理

1.9 电控柜检测：绝缘检测、清灰除尘、紧固接线端子、电源接地检测、指示灯检测。

1.10 真空泵检测：

1.10.1 传动带松紧调整

1.10.2电机绝缘检测

1.10.3 泵腔清洗

1.10.4 极限真空检测

2.3 保护装置检测：

2.3.1 冷温水靶流保护装置检测：冷温水温度保护装置、冷却水靶流保护装置检测。检测靶流开关动作是否灵活，断水实验是否报警；

2.3.2 高发超温保护装置检测：检测高发温度探头是否失灵，显示温度是否准确。接线是否牢固。根据检测结果决定是否更换温度探头。

2.3.3 高发压力控制器检测：检测高发安全阀片是否正常。决定是否更换膜片；

2.3.4 高发液位、冷剂液位保护：检测液位探头，确保线头连接牢固，传感液位信号准确；

2.3.5 屏蔽泵绝缘检测：检测屏蔽泵接线，绝缘是否良好，运行温度温度是否正常。

2.4 自动调节性能检测：

2.4.1 机组负荷自动调节性能检测：机组负荷性能自动调节主要根据机组低温保护自动停机、热水阀开度大、小等进行调节。调节溶液阀、冷剂阀，使其达到最佳效果

2.4.2 高发和冷剂水液位自动调节检测：高发液位是通过液位探头进行控制。检测是否有假液位现象。如有假液位现象，拆下探头进行清洗，清洗干净后用螺纹胶密封并调节探头位置。

2.5 机组性能调节检测：

2.5.1 溶液循环阀调节：根据高发液位、制冷温度等调节溶液阀、冷剂水，使溶液循环适度。

- 附件六：                      部分相关业绩

| 单位名称 | 机组型号 | 施工项目 |
| --- | --- | --- |
| 法制日报社（司法部） | 双良SXZ-1750两台 | 主机改造、维保、溶液再生、托管 |
| 河北省国税培训中心 | 吉佳燃油两台 | 燃油直燃机改成蒸汽型制冷机、机房节能改造 |
| 国投罗钾 | 迈斯特溴冷机 | 检漏、清洗预膜、维保 |
| 海开大厦 | 远大直燃机 | 大修、清洗预膜、维保、溴化锂再生 |
| 河北钢铁集团 | 双良二十二台 | 大修换铜管、内腔清洗、预膜、 |
| 天津市东丽区政府 | 天大胜远一台 | 溶液再生、内腔清洗预膜 |
| 鼎昆大厦 | 江苏两台直燃机 | 大修换铜管、溶液再生 |
| 太原贵都百货 | 开利、远大 | 清洗、预膜 |
| 四惠大厦 | 荏原直燃机二台 | 内腔清洗、预膜；维保 |
| 阿奇夏米尔公司（外资） | 直燃机空调、锅炉 | 机房改造、销售溴化锂直燃机2台， |
| 北京医院（卫生部） | 开利三台 | 检修、溶液再生、内腔清洗、预膜 |
| 红心美凯龙北五环店 | 麦克维尔7台 | 大修、维保 |
| 博世力士乐（外资） | 开利两台 | 溶液再生、内腔清洗、维保 |
| 华联超市公益西桥店 | 麦克维尔离心机两台 | 维保 |
| 华联超市天通苑店 | 特灵离心机三台 | 维保 |
| 安徽氯碱化工集团 | 双良一台 | 维保、溶液再生、内腔清洗预膜 |
| 北京市消防教导大队 | 远大两台 | 维保、溶液再生、内腔清洗、预膜 |
| 歌美飒叶片（天津）公司 | 同方川崎二台 | 保温、清洗预膜 |
| 中古商国际收藏品公司 | 三洋二台 | 维保、换铜管 |
| 北京程田家园古玩市场 | 开利三台 | 维保 |
| 遵义卷烟厂 | 荏原溴冷机三台 | 维保、大修 |
| 东方博宝 | 同方川崎二台 | 换铜管、溶液再生、内腔清洗、预膜 |
| 阿奇夏米尔电子工业公司 | 同方川崎二台 | 销售/维保 |
| 天津天保热电 | 荏原溴冷机十二台 | 维保、大修 |
| 乌鲁木齐体育中心 | 天大胜远直燃机、锅炉 | 维保、修理 |
| 佳晋彩印 | 远大一体机 | 清洗、修理、维保 |
| 环境大厦 | 开利制冷机 | 清洗、大修、维保、托管 |
| 天津华海大酒店 | 制冷机 | 清洗、大修、维保 |
| 盘锦通达化工 | 三洋机热水型 | 修理、铜管更换 |
| 新疆华泰重化学公司 | 三洋温水机组 | 更换铜管、大修、控制柜更换、远程监控 |
| 延庆金隅度假村 | 远大制冷机 | 修理 |
| 新疆新能物资大厦 | 制冷机、锅炉 | 大修、清洗预膜、维保、水质处理 |
| 包头二电 | 双良吸收热泵 | 大修 |
| 阳泉煤矿集团第三医院 | 荏原直燃机 | 更换铜管、内腔清洗预膜、维保 |