工 作 联 系 函

工程名称：富力万丽直燃机组年度维保项目

致：广州富力美好置业发展有限北京分公司

事由：贵公司将富力万丽酒店三台直燃机组委托我司提供年度维护保养。我司在维护保养期间发现以下问题，现将问题汇报如下：

存在事项：

1、2号直燃机在7月10日中午制冷运行中，燃烧机突然产生故障停机，无法复位，燃烧机三个私服马达不动作，通讯地址信号不亮。将三个私服马达、燃烧机控制模块寄回至厂家检测，检测结果为燃烧机控制模块损坏，私服马达正常。

处理方案：

1、更换新的同型号的燃烧机控制模块，保证机组的正常运行使用。

说明：由于天气越来越炎热，为确保酒店夏季正常制冷，敬请各位领导高度重视以上存在的问题，尽快决策修复事宜。

此致

敬礼

单    位：北京三汇能环科技发展有限公司

联 系 人：客服部     电    话：010-52408023    18001317823/7

邮 箱 号：  sanhuinh@163.com       传    真：010-8030887

日    期：2021.7.13

编   号：RHG-20150701-Q-01-01-009

附件：报价明细

| 报 价 明 细 （ 单位人民币：元 ） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部品/作业名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注 |
| 1 | 控制器 | LMV51.100 C2 | 1 | 台 | 20720 | 20720 |  |
| 2 | 税金 |  |  |  | 0.13 | 2693.6 |  |
| 3 | 价税总计 |  | 贰万叁仟肆佰壹拾叁元陆角零分 |  |  | 23413.6 |  |
| 备注：其他费用另计. |  |  |  |  |  |  |  |