## Sheet1
序 号 | 名 称 | 型 号 及 规 格 | 材 质 | 单位 | 数 量 | 重量(kg) |  | 备 注 | 价格
[6 empty] | 单重 | 总重
一、 | 工艺部分主要材料
1 | 燃气热水真空冷凝锅炉 |  |  | 套 | 2 |  |  | (含燃烧器、鼓风机
|  | ZKS LowNOx 360真空锅炉 | [5 empty] | 隔声罩等)
|  | 供热量:4.2MW,额定压力:1.6MPa | [5 empty] | NOx≤30mg/Nm 3
供回水温度:75/50℃
1-1 | 采暖系统换热器 |  |  | 台 | 2
单台换热量:4.2MW
采暖水侧设计供回水温度:75℃/50℃
采暖水侧计算选型供回水温度:65℃/50℃
采暖水侧阻力:≤5mH 2 O
设备承压:1.6MPa, 耐温:80%%DC
1-2 | 烟气冷凝器 |  |  | 台 | 2 |  |  | 4.2MW锅炉配套
2 | 燃气热水真空冷凝锅炉 |  |  | 套 | 1 |  |  | (含燃烧器、鼓风机
|  | ZKS LowNOx 480 真空锅炉 | [5 empty] | 隔声罩等)
|  | 供热量:5.6MW,额定压力:1.6MPa | [5 empty] | NOx≤30mg/Nm 3
供回水温度:75/50℃
2-1 | 采暖系统换热器 |  |  | 台 | 1
单台换热量:5.6MW
采暖水侧设计供回水温度:75℃/50℃
采暖水侧计算选型供回水温度:65℃/50℃
采暖水侧阻力:≤5mH 2 O
设备承压:1.6MPa, 耐温:80%%DC
2-2 | 烟气冷凝器 |  |  | 台 | 1 |  |  | 5.6MW锅炉配套
3 | 采暖循环水泵 | Q=450m 3 /h,H=35mH O,电机功率=75kW 2 |  | 台 | 3 |  |  | 两用一备,变频
设备承压:1.6MPa,耐温80℃
4 | 采暖补水泵 | Q=11m 3 /h,H=66mH O,电机功率=4kW 2 |  | 台 | 2 |  |  | 事故时开启两台,变频
设备承压:1.0MPa,耐温80℃
5 | 分水器 | DN900 L=3570mm PN16 |  | 台 | 1
6 | 集水器 | DN900 L=3570mm PN16 |  | 台 | 1
7 | 全自动软水器 | 3 处理量20m /h |  | 套 | 1
8 | 软水箱 | 有效容积:15.3m 3 ,方形给水箱 | 不锈钢 | 台 | 1 |  |  | 3600×2400×2000
9 | 除污器 | DN450 PN16 |  | 台 | 1 |  |  | 角通式