## 东园、蓝维项目报价
各项目锅炉投资改造方案商务部分
序号 | 项目名称 | 2022年设备投入费用（元） | 2023年设备投入费用（元） | 2024年设备投入费用（元） | 2025年设备投入费用（元） | 管理费缴纳金额（元）
1 | 山水文园东园A区 | 4000000 | 500000 | 400000 | 500000 | 450000
2 | 山水文园东园B区 | 4410000 | 500000 | 500000 | 700000 | 550000
3 | 蓝维园区一期 | 3520000 | 360000 | 370000 | 840000 | 450000
4 | 蓝维园区二期 | 2350000 | 240000 | 240000 | 560000 | 210000
合计 | [5 empty] | 1660000
北京三汇能环科技发展有限公司
2021-06-25

## 各项目锅炉房改造及运维技术方案
各项目锅炉房设施设备工程改造及运维技术方案
序号 | 项目名称 | 设备型号 | 工作方式 | 设备吨位 | 费用收取模式 | 投入运营时间 | 设备现状 | 供暖面积（㎡） | 能源供应类型 | 合同期限 | 设备大修更换周期 2022 | 设备大修更换周期 2023 | 设备大修更换周期 2024 | 设备大修更换周期 2025
1 | 山水文园东园A区 | 见明细表 | 承压 | 7.5KW | 自筹 | 2005 | 老化严重 | 120542.14 | 供暖、生活热水 | 12年 | 承压锅炉改为真空锅炉（需3台一次性更换完成） | 更好换热机房换热设备（泵、水箱、机房主管路)部分配套管道设备更换 | 更换园区主管路及附属管线、各阀门 | 维修和保养
| 山水文园东园B区 | 见明细表 | 承压 | 3.5MW |  | 2013 | 较新 | 148324.69 | 供暖、生活热水 |  | 承压锅炉改为真空锅炉（需4台一次性更换完成） | 更好换热机房换热设备（泵、水箱、机房主管路)部分配套管道设备更换 | 更换园区主管路及附属管线、各阀门 | 维修和保养
2 | 中园 | 见明细表 | 真空 | 2.2T |  | 2005 | 一般 | 164899 | 供暖、生活热水 | 8年 | 承压锅炉改为无压锅炉（需5台一次性更换完成） | 更好换热机房换热设备（泵、水箱、机房主管路)部分配套管道设备更换 | 更换园区主管路及附属管线、各阀门 | 维修和保养
|  | 见明细表 | 真空 | 2.2T |  | 2005 | 一般 |  | 供暖、生活热水 | 8年 | 承压锅炉改为无压锅炉（需6台一次性更换完成） | 更好换热机房换热设备（泵、水箱、机房主管路)部分配套管道设备更换 | 更换园区主管路及附属管线、各阀门 | 维修和保养
|  | 见明细表 | 真空 | 2.7T |  | 2005 | 一般 |  | 供暖、生活热水 | 8年 | 承压锅炉改为无压锅炉（需7台一次性更换完成） | 更好换热机房换热设备（泵、水箱、机房主管路)部分配套管道设备更换 | 更换园区主管路及附属管线、各阀门 | 维修和保养
|  | 见明细表 | 真空 | 2T |  | 2005 | 一般 |  | 供暖、生活热水 | 8年 | 承压锅炉改为无压锅炉（需8台一次性更换完成） | 更好换热机房换热设备（泵、水箱、机房主管路)部分配套管道设备更换 | 更换园区主管路及附属管线、各阀门 | 维修和保养
2 | 蓝维园区一期 | 见明细表 | 承压 | 1900KW | 自筹 | 2005 | 老化严重 | 183799.85 | 供暖、生活热水 | 12年 | 承压锅炉改为真空锅炉（需9台一次性更换完成） | 更好换热机房换热设备（泵、水箱、机房主管路)部分配套管道设备更换 | 更换园区主管路及附属管线、各阀门 | 维修和保养
|  | 见明细表 | 承压 | 1900KW |  | 2005 | 老化严重 |  | 供暖、生活热水 |  | 承压锅炉改为真空锅炉（需10台一次性更换完成） | 更好换热机房换热设备（泵、水箱、机房主管路)部分配套管道设备更换 | 更换园区主管路及附属管线、各阀门 | 维修和保养
|  | 见明细表 | 承压 | 2500KW |  | 2005 | 老化严重 |  | 供暖、生活热水 |  | 承压锅炉改为真空锅炉（需11台一次性更换完成） | 更好换热机房换热设备（泵、水箱、机房主管路)部分配套管道设备更换 | 更换园区主管路及附属管线、各阀门 | 维修和保养
| 蓝维园区二期 | 见明细表 | 承压 | 1400KW |  | 2014 | 较新 |  | 供暖、生活热水 | 12年 | 承压锅炉改为真空锅炉（需12台一次性更换完成） | 更好换热机房换热设备（泵、水箱、机房主管路)部分配套管道设备更换 | 更换园区主管路及附属管线、各阀门 | 承压运行改为锅炉无压运行
注：所有大项施工改造需在每年的5-8月份进行，设备调试期在每年9月30日内完成，不影响正常生产和用户使用感受。
维保运维外委
序号 | 项目名称 | 设备型号 | 工作方式 | 设备吨位 | 投入运营时间 | 设备现状 | 供暖面积（㎡） | 能源供应类型 | 合同期限 | 服务内容
1 | 周庄 | 见明细表 | 承压 | 2.1MW | 2014 | 较新 | 45289.46 其中商业3135.86㎡ | 供暖、生活热水 | 1年 | 维修和保养
2 | 周庄 | 见明细表 | 螺杆机 | 1720.7KW | 2014 | 较新 | 45289.46 其中商业3135.86㎡ | 制冷 | 1年 | 维修和保养
| 周庄 | 见明细表 |  | 3156.0KW | 2014

## 各项目设备清单明细
山水文园东园住宅小区A区设备清单
名 称 | 型 号 规 格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注
真空燃气锅炉 | 额定功率2800KW | “松下”或“深蓝” | 台 | 3 | 原锅炉烟管和壳体锈蚀严重
真空燃气锅炉 | 额定功率1400KW |  | 台 | 1 | 烟管和壳体锈蚀严重
采暖二次循环泵 | G400-50-90NY 功率90KW | “南方”或“连城” | 台 | 2
采暖二次循环泵 | QPGR300-345/4 功率90KW |  | 台 | 1
会所热水循环泵 | ISR40-200 功率4KW |  | 台 | 2
高区生活热水循环泵 | IGR40-160功率2.2KW |  | 台 | 2 | 接近报废，无维修价值
低区生活热水循环泵 | G15-25-3NY 功率3KW |  | 台 | 2 | 接近报废，无维修价值
采暖补水泵 | DL8-100 功率4KW |  | 台 | 2
软化水储水箱 | 长2m，宽2m，高2m |  | 台 | 1
自动软化水器 | HZS-20C 处理水量20t/h | 昊康 | 套 | 1
气压罐 | RSN1400 调节容积3.46m3 |  | 台 | 1
锅炉烟囱 | 外径800mm |  | 座 | 4
污水泵 | 2.2KW | 凯泉 | 台 | 2 | 接近报废，已无维修价值
燃气报警器 | TK-150 | 驰诚 | 台 | 1
山水文园东园住宅小区B区供热设施清单
名 称 | 型 号 规 格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注
采暖二次循环泵 | G400-50-90NY 功率90KW | “南方”或“连城”等 | 台 | 4
采暖二次热水补水泵 | BDL16-70 功率7.5KW |  | 台 | 2
自动软化水器 | HZS-20C 处理水量20t/h | 昊康 | 套 | 1
污水泵 | 2.2KW | 凯泉 | 台 | 2 | 接近报废，已无维修价值
室外、地库及楼栋内采暖/热水管道（含热水表改造） | DN32-DN300 |  | m | 2700
室外、地库及楼栋内采暖/热水阀门 | DN32-DN300 |  | 个 | 520
锅炉房内锈蚀严重管道 | DN20-DN200 |  | m | 85
锅炉房内锈蚀不严重管道 | DN20-DN300 |  | m | 455
锅炉房内锈蚀严重阀门 | DN20-DN200 |  | 个 | 23
锅炉房内锈蚀不严重阀门 | DN20-DN300 |  | 个 | 103
山水蓝维一期住宅小区供热设施清单
名 称 | 型 号 规 格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注
燃气锅炉 | 额定功率2500KW | “松下”或“深蓝”等 | 台 | 1
燃气锅炉 | 额定功率1900KW | “松下”或“深蓝”等 | 台 | 3
生活水箱热水循环泵 | G75-27-11NY 功率11KW | “南方”或“连城”等 | 台 | 2
低区采暖二次循环泵 | 功率75KW |  | 台 | 1
低区采暖二次循环泵 | 功率37KW |  | 台 | 1
高区采暖二次循环泵 | Y2-160M1-2 功率11KW |  | 台 | 1
高区采暖二次循环泵 | G100-32-15NY 功率15KW |  | 台 | 1
低区生活热水输送泵 | FAG65-200 功率7.5KW |  | 台 | 2
低区生活热水输送泵 | IRG65-200 功率7.5KW |  | 台 | 1
中区生活热水输送泵 | G12.5-90/2.5.5NY 功率5.5KW |  | 台 | 2
高区生活热水输送泵 | G2-30-2.2NY功率2.2KW |  | 台 | 2
高区采暖补水泵 | BDL18-80-Z |  | 台 | 2
低区采暖补水泵 | BDL16-70 功率7.5KW |  | 台 | 2
自动软化水器 | HZS-12C | 昊康 | 套 | 1
生活热水水箱 | 长3.15m,宽3.15m，高3.55m |  | 台 | 1
分水缸 | Φ478*9 | 鑫泉 | 台 | 1
集水缸 | Φ478*9 |  | 台 | 1
燃气报警器 | TK-150 | 驰诚 | 台 | 1
污水泵 | 2.2KW | 凯泉 | 台 | 2
锅炉由承压改为无压 |  |  | 台 | 4
热轧镀锌钢管（保温） | DN100 | 低碳钢 | m | 146
热轧镀锌钢管（保温） | DN80 |  | m | 2878
热轧镀锌钢管（保温） | DN65 |  | m | 72
热轧镀锌钢管（保温） | DN50 |  | m | 72
热轧镀锌钢管（保温） | DN40 |  | m | 1176
热轧镀锌钢管（保温） | DN32 |  | m | 72
热轧镀锌钢管（保温） | DN25 |  | m | 32
热轧镀锌钢管（保温） | DN20 |  | m | 672
法兰式铸铁闸阀 | PN16 DN80 | 铸铁 | 个 | 165
内螺纹式铸铁闸阀 | PN16 DN25 |  | 个 | 55
法兰式过滤器 | PN16 DN80 |  | 个 | 55
法兰式平衡阀 | PN16 DN80 |  | 个 | 55
内螺纹式铜球阀 | PN16 DN20 | 黄铜 | 个 | 110
外螺纹式自动放气阀 | PN16 DN20 |  | 个 | 110
法兰式波纹管补偿器 | PN16 DN80 | 不锈钢 | 个 | 110
法兰式波纹管补偿器 | PN16 DN50 |  | 个 | 8
内螺纹式铜锁闭阀 | PN16 DN40 | 黄铜 | 个 | 696
内螺纹式铜过滤器 | PN16 DN40 |  | 个 | 348
压力表 | 量程1.6MPa |  | 个 | 220
内标式温度计 | 0-100℃ |  | 个 | 110
内螺纹式铸铁闸阀 | PN16 DN20 | 铸铁 | 个 | 110
衬塑热轧镀锌钢管（保温） | DN32 | 低碳钢 | m | 3013
衬塑热轧镀锌钢管（保温） | DN25 |  | m | 2754
衬塑热轧镀锌钢管（保温） | DN20 |  | m | 1452
衬塑热轧镀锌钢管（保温） | DN50 |  | m | 259
内螺纹式铜闸阀 | PN16 DN50 | 黄铜 | 个 | 4
内螺纹式铜闸阀 | PN16 DN32 |  | 个 | 106
内螺纹式铜闸阀 | PN16 DN25 |  | 个 | 102
山水蓝维二期住宅小区供热设施设备清单
名 称 | 型 号 规 格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注
真空燃气锅炉 | 额定功率1000KW | “松下”或“深蓝”等 | 台 | 1
真空燃气锅炉 | 额定功率1400KW | “松下”或“深蓝”等 | 台 | 2
生活热水回水泵 | IRG65-160-4 4KW | “南方”或“连城”等 | 台 | 1
生活热水输送泵 | G90-15-7.5NY 功率7.5KW |  | 台 | 2
采暖二次循环泵 | G450-40-75NY 功率75KW |  | 台 | 2
采暖补水泵 | BDL8-80 功率3KW |  | 台 | 2
高位水箱 | 长1.3m，宽1.2m，高1.2m 有效容积1.4m3 | 鑫泉 | 台 | 1
软化水储水箱 | 长2.5m，宽2.5m，高2.0m，有效容积10m3 | 鑫泉 | 台 | 1
自动软化水器 | HZS-12 最大处理水量12m3/h | 昊康 | 套 | 1
生活热水水箱 | 长3m,宽3.m，高3m,有效容积24m3 | 鑫泉 | 台 | 1
污水泵 | 2.2KW | 凯泉 | 台 | 2
插卡热水表 | DN20 |  | 块 | 322
热水水卡 |  |  | 片 | 322
螺旋缝焊接钢管 | DN350 | 低碳钢 | m | 26
螺旋缝焊接钢管 | DN300 | 低碳钢 | m | 17
螺旋缝焊接钢管 | DN250 | 低碳钢 | m | 3.8
螺旋缝焊接钢管 | DN200 | 低碳钢 | m | 27
热轧镀锌钢管 | DN150 | 低碳钢 | m | 24.6
热轧镀锌钢管 | DN80 | 低碳钢 | m | 17
热轧镀锌钢管 | DN50 | 低碳钢 | m | 12.8
热轧镀锌钢管 | DN40 | 低碳钢 | m | 17.5
热轧镀锌钢管 | DN20 | 低碳钢 | m | 10
法兰式铸铁闸阀 | DN350 | 铸铁 | 个 | 2
法兰式铸铁闸阀 | DN300 | 铸铁 | 个 | 2
法兰式铸铁闸阀 | DN200 | 铸铁 | 个 | 1
对夹式蜗轮蝶阀 | DN200 | 铸钢 | 个 | 14
法兰式铸铁截止阀 | DN150 | 铸铁 | 个 | 10
对夹式蜗轮蝶阀 | DN150 | 铸钢 | 个 | 21
法兰式铸铁止回阀 | DN150 | 铸铁 | 个 | 5
对夹式蜗轮蝶阀 | DN125 | 铸钢 | 个 | 4
对夹式蜗轮蝶阀 | DN80 | 铸钢 | 个 | 6
对夹式蜗轮蝶阀 | DN65 | 铸钢 | 个 | 4
法兰式铸铁闸阀 | DN65 | 铸铁 | 个 | 1
对夹式蜗轮蝶阀 | DN50 | 铸钢 | 个 | 5
对夹式蜗轮蝶阀 | DN40 | 铸钢 | 个 | 7
内螺纹铜球阀 | DN20 | 黄铜 | 个 | 10
内螺纹铜球阀 | DN20 | 黄铜 | 个 | 4
法兰式三通调节阀 | PN16 DN150 | 铸钢 | 个 | 4
法兰式铸铁过滤器 | PN16 DN150 | 铸铁 | 个 | 4
金属编织软连接 | PN16 DN250 |  | 个 | 4
金属编织软连接 | PN16 DN200 |  | 个 | 6
金属编织软连接 | PN16 DN125 |  | 个 | 4
金属编织软连接 | PN16 DN80 |  | 个 | 6
金属编织软连接 | PN16 DN65 |  | 个 | 4
金属编织软连接 | PN16 DN40 |  | 个 | 4
法兰式波纹补偿器 | PN16 DN300 | 不锈钢 | 个 | 2
法兰式波纹补偿器 | PN16 DN200 | 不锈钢 | 个 | 4
法兰式波纹补偿器 | PN16 DN150 | 不锈钢 | 个 | 6
法兰式波纹补偿器 | PN16 DN100 | 不锈钢 | 个 | 4
法兰式波纹补偿器 | PN16 DN100 | 不锈钢 | 个 | 6
法兰式波纹补偿器 | PN16 DN80 | 不锈钢 | 个 | 6
法兰式波纹补偿器 | PN16 DN80 | 不锈钢 | 个 | 8
法兰式波纹补偿器 | PN16 DN40 | 不锈钢 | 个 | 2
压力表 | 量程1.6MPa |  | 个 | 84
内标式温度计 | 0-100℃ |  | 个 | 42
周庄制冷设备
设备名称 | 生产厂家 | 品牌 | 型号规格 | 技术参数 | 出厂日期 | 单位 | 数量 | 安装位置 | 备注
螺杆式冷水机组 | 上海一冷开利空调设备有限公司 | 开利 | 30XW1712 | 制冷、制热量1720.7KW制冷工质：R134a额定功率：299.2KW额定电流：516.6a冷水出口温度：７度冷却水进口温度３０度制冷计量300KC机组配用电源：380V/50HZ/3 | 2016.11 | 台 | 1 | B2北侧
离心式冷水机组 | 上海一冷开利空调设备有限公司 | 开利 | 19XR70704W6LHH52 | 制冷、制热量3156.0KW 制冷工质：R134a 输入功率（制冷、制冰）588.8KW、624.0KW 性能系数：制冷、制冰5.97/5.63 冷水出口温度：７度 冷却水进口温度（制冷、制冰）30度、32度 制冷计量1020KC 机组配用电源：380V/50HZ/3PH | 2016.1 | 台 | 1 | B2北侧
空调冷冻循环泵 | 上海连成集团有限公司 | 上海连成 | SLD200-400(I)B | 额定流量：350㎥/H 额定扬程：34M 额定转速：1480/min 额定功率:55KW | 2016.01 | 台 | 4 | B2北侧
空调冷却循环泵 | 上海连成集团有限公司 | 上海连成 | SLD200-315(1) | 额定流量：400㎥/H 额定扬程：32M 额定转速：1480/min 额定功率:55KW | 2016.05 | 台 | 4 | B2北侧
全自动定压补水泵 | 南方泵业股份有限公司 | 南方泵业 | CDL2-7 | 流量：2㎥/H 转速：2900/min 额定扬程:52m 额定功率:0.75KW 额效率：42.5% 重量：26KC 汽蚀余量：2M | 2016.05 | 台 | 2 | B2北侧
超低音冷却塔配套电机 | 无锡东元机电有限公司 | 无锡东元 | AEEVIH132M-4 | 转速：1465 / m i n 额定 功率：7.5ＫＷ 绝缘等级：Ｆ 防护等级：５５ 接法：Ｙ△ 额定电压：３８０/４００/４１５Ｖ 功率系数：０．８５５ | 2015 | 台 | 6 | 顶面
midea组合式空调机组 | 重庆美的通用制冷设备有限公司 | 美的 | ＭＫＺ０６０９CA | 3000㎥/H.电机功率1.5KW.制冷量39.1KW.供热量42.6ＫＷ | 2016 | 台 | 2 | 二层
midea组合式空调机组 | 重庆美的通用制冷设备有限公司 | 美的 | ＭＫＺ０９１５CA | 额定风量８０００㎥/Ｈ．电机功率４KW.供冷量87.6ＫＷ．供热量１１２KW | 2016 | 台 | 2 | 二层
周庄供暖设备
设备名称 | 生产厂家 | 品牌 | 型号规格 | 技术参数 | 出厂日期 | 单位 | 数量 | 安装位置 | 备注
燃气铸铁锅炉（供暖） | 德州锅炉有限公司 | 前田 | CZZS2.10-0.7/95/70/Q | 额定输出热量：2.1MW 供/回水温度：95/7℃ 工作压力：0.7MPa 燃烧器功率：9KW 外型尺寸：2.59×1.18×2.07(L×B×H)Ｍ | 2016.05 | 台 | 3 | B1南侧
供暖一次循环泵 | 上海连成（集团）有限公司 | 上海连成 | SLZR-100-160B | 额定流量：86.6M3/H 额定扬程：24M 额定转速：2950R/MIN 额定功率：11KW 额定频率：50HZ 额定电压：380V 绝缘等级：F | 2016.05 | 台 | 3 | B1南侧
供暖二次循环泵 | 上海连成（集团）有限公司 | 上海连成 | SLZR150-315 | 额定流量：200M3/H 额定扬程：32M 额定转速：1480R/MIN 额定功率：30KW 额定频率：50HZ 额定电压：380V 绝缘等级：F | 2016.05 | 台 | 3 | B1南侧
板式换热器 | 山东友信暖通（集团）有限公司 | 友信 | BRC60-2800/70%-1.6 | 设计压力:1.0MPa 试验压力：2.0MPa工作温度：0-150度材质：304L工作介质：水 | 2016.05 | 台 | 2 | B1南侧
低区生活热水循环泵 | 上海联成（集团）有限公司 | 上海连成 | SLG-3-5 | 额定流量：3立方米 额定扬程：15米 额定转速：2900/min 额定功率：0.37KW 额定频率：50HZ 额定电压：380V 绝缘等级：F | 2016.04 | 台 | 2 | B1南侧
高区生活热水循环泵 | 南方泵业股份有限公司 |  | YE3-90L | 额定转速：2880/min 额定功率：2.2KW 额定频率：50HZ 额定电压：380V 绝缘等级：F | 2017.03 | 台 | 2 | B1南侧

## 周庄项目报价
周庄项目锅炉及制冷运维商务部分
序号 | 项目名称 | 2021-2022年运维费用（元） | 管理费缴纳金额（元）
1 | 周庄-锅炉 | 45289.46㎡*41元=1856867.86元 | 50000
2 | 周庄-制冷 | 45289.46㎡*41元=1856867.86元 | 50000
| 周庄-生活热水 | 7665m³*38元=291270元 | 0
合计 |  |  | 100000
北京三汇能环科技发展有限公司
2021-06-25