## 机组信息
序号 | 装置 | 机组编号 | 厂家 | 设备名牌所有信息 | 有哪些PLC上控制点（电机、温度、液位、流量、阀门开度等） | 数据数传要求 | 改造条件
1 | 1 | C-005A | 武汉新世界制冷 | 型号：W-HLG20IIIA185制冷剂：R717 名义工况：-5/35℃名义制冷量：482KW质量：4200Kg功率：185KW 电压：380V |  | 1、冰机状态信号上传，有启停信号，所有温度、压力上传有曲线;2.可以远程停机;2、1#、2#装置机组显示界面在1#、2#装置主操位置 | 因生产原因：1、利用检修期间集中处理。2、如检修期间处理不完毕，利用秋冬季节外界气温较低时机会处理。
2 | 1 | C-005B | 武汉新世界制冷 | 型号：W-HLG20IIIA185制冷剂：R717 名义工况：-5/35℃名义制冷量：482KW质量：4200Kg功率：185KW 电压：380V
3 | 1 | C-005C | 武汉新世界制冷 | 型号：W-HLG20IIIA185制冷剂：R717 名义工况：-5/35℃名义制冷量：482KW质量：4200Kg功率：185KW 电压：380V
4 | 1 | C-005D | 武汉新世界制冷 | 型号：W-HLG20IIIA185制冷剂：R717 名义工况：-5/35℃名义制冷量：482KW质量：4200Kg功率：185KW 电压：380V | 吸气压力，油压差，油温，排气压力，排气温度，能量，油压，
5 | 1 | C-004A | 武汉新世界制冷 | 型号：W-HJLLG25IITBA220制冷剂：R717名义工况：-40/-10℃ 名义制冷量：665KW功率：200KW 电压：380V
6 | 1 | C-004B | 武汉新世界制冷 | 型号：W-HJLLG25IITBA220制冷剂：R717名义工况：-40/-10℃ 名义制冷量：665KW功率：200KW 电压：380V
7 | 1 | C-004C | 武汉新世界制冷 | 型号：W-HJLLG25IITBA220制冷剂：R717名义工况：-40/-10℃ 名义制冷量：665KW功率：200KW 电压：380V | 吸气压力，油压差，油温，排气压力，排气温度，能量，油压，
8 | 2 | C-0501A | 武汉新世界制冷 | 型号：W-HJLLG25IITBA220质量： 1582Kg 最高工作压力：2.0MPa 制冷剂：R22/R717功率P=250KW、 电流I=480.2A、 转速N=2980r/min额定电压：380V | 吸气压力，油压差，油温，排气压力，排气温度，能量，油压
9 | 2 | C-0501B | 武汉新世界制冷 | 型号：W-HJLLG25IITBA220质量： 1582Kg 最高工作压力：2.0MPa 制冷剂：R22/R717功率P=250KW、 电流I=480.2A、 转速N=2980r/min额定电压：380V | 吸气压力，油压差，油温，排气压力，排气温度，能量，油压
10 | 2 | C-0502A | 武汉新世界制冷 | 型号：W-HLG20IIIA250制冷剂：R22/R717 最高工作压力：2.0PMa名义工况：℃ 名义制冷量：220 KW 质量：980Kg 转速：2960r/min理论排量：1120m³/h功率P=220KW额定电压：380V
11 | 2 | C-0502B | 武汉新世界制冷 | 型号：W-HLG20IIIA250制冷剂：R22/R717 最高工作压力：2.0PMa名义工况：℃ 名义制冷量：220 KW 质量：980Kg 转速：2960r/min理论排量：1120m³/h功率P=220KW额定电压：380V
12 | 3 | C-1005A | 武汉新世界制冷 | 型号：W-HLG20IIIA250转速：2960r/min最大工作压力：2.0 MPa 理论排量：1120 m3/h功率250KW
13 | 3 | C-1005B | 武汉新世界制冷 | 型号：W-HLG20IIIA250转速：2960r/min最大工作压力：2.0 MPa 理论排量：1120 m3/h功率250KW
14 | 3 | C-1005C | 武汉新世界制冷 | 型号：W-HLG20IIIA250转速：2960r/min最大工作压力：2.0 MPa 理论排量：1120 m3/h功率250KW
15 | 3 | C-1005D | 武汉新世界制冷 | 型号：W-HLG20IIIA250转速：2960r/min最大工作压力：2.0 MPa 理论排量：1120 m3/h功率250KW
16 | 3 | C-1004A | 武汉新世界制冷 | 型号：W-HJLLG25IIITBA220转速：2960r/min 最大工作压力：2.0 MPa 理论排量：2831 m3/h制冷剂：R22/R717 质量：1582Kg功率：220KW
17 | 3 | C-1004B | 武汉新世界制冷 | 型号：W-HJLLG25IIITBA220转速：2960r/min 最大工作压力：2.0 MPa 理论排量：2831 m3/h制冷剂：R22/R717 质量：1582Kg功率：220KW
18 | 3 | C-1004C | 武汉新世界制冷 | 型号：W-HJLLG25IIITBA220转速：2960r/min 最大工作压力：2.0 MPa 理论排量：2831 m3/h制冷剂：R22/R717 质量：1582Kg功率：220KW
19 | 3 | C-1004D | 武汉新世界制冷 | 型号：W-HJLLG25IIITBA220转速：2960r/min 最大工作压力：2.0 MPa 理论排量：2831 m3/h制冷剂：R22/R717 质量：1582Kg功率：220KW
20 | 3 | C-10045A | 大连冷冻机 | 型号JZ2SLG25/20,转速：2690r/min,工质：R717,工况：-35/+35，制冷量：579KW，重量：10377kg,电机功率：355KW | 吸气压力，油压差，油温，排气压力，排气温度，能量，油压
21 | 3 | C-10045B | 大连冷冻机 | 型号JZ2SLG25/20,转速：2690r/min,工质：R717,工况：-35/+35，制冷量：579KW，重量：10377kg,电机功率：355KW | 吸气压力，油压差，油温，排气压力，排气温度，能量，油压

## 改造要求
序号 | 装置 | 机组序号 | 厂家 | 现使用 | 是否更换控制柜 | 是否更换PLC | 现场位置 | 是否配置触摸屏 | 上位机位置 | 数据数传要求 | 改造条件 | 是否双屏显示 | 上位机软件 | 操作系统 | OPC通讯 | 交换机 | 24电源 | 主机 | 程序
1 | 1号装置 | 1 | 武汉新世界制冷 | S7-200 | 更换 | 更换为西门子smart | 1#氯乙烯冷冻 | 是，西门子 | 1号离子膜主控室,1#氯乙烯DCS主控室操作台 | 设备运行状态，所有温度、压力实时监控和历史曲线，异常情况具有声光报警功能，异常情况具备微机远程停机功能，有报警事故事件记录功能 | 可逐个切换停机作业 | 否， 1个22寸 | 正版WINCC软件 | 正版永久激活win7 | 开通OPC，并调试正常 | MOXA带光口，包含多模跳线，多模尾纤(ST-ST) | 西门子 | 1台，小机箱，带USB键鼠，音箱，I7+16G内存+1T硬盘 | 最终版所有PLC程序,WINCC上位机程序，触屏程序，密码备份后交用户
2 | 1号装置 | 2 | 武汉新世界制冷 | S7-200 | 更换 | 更换为西门子smart |  | 是，西门子
3 | 1号装置 | 3 | 武汉新世界制冷 | S7-200 | 更换 | 更换为西门子smart |  | 是，西门子
4 | 1号装置 | 4 | 武汉新世界制冷 | S7-200 | 更换 | 更换为西门子smart |  | 是，西门子
5 | 1号装置 | 5 | 武汉新世界制冷 | S7-200 | 更换 | 更换为西门子smart |  | 是，西门子
6 | 1号装置 | 6 | 武汉新世界制冷 | S7-200 | 更换 | 更换为西门子smart |  | 是，西门子
7 | 1号装置 | 7 | 武汉新世界制冷 | S7-200 | 更换 | 更换为西门子smart |  | 是，西门子
8 | 2号装置 | 1 | 武汉新世界制冷 | S7-200 | 更换 | 更换为西门子smart | 2#氯乙烯冷冻 | 是，西门子 | 1号离子膜主控室,2#氯乙烯DCS主控室操作台 | 设备运行状态，所有温度、压力实时监控和历史曲线，异常情况具有声光报警功能，异常情况具备微机远程停机功能，有报警事故事件记录功能 | 可逐个切换停机作业 | 否， 1个22寸 | 正版WINCC软件 | 正版永久激活win7 | 开通OPC，并调试正常 | MOXA带光口，包含多模跳线，多模尾纤(ST-ST) | 西门子 | 1台，小机箱，带USB键鼠，音箱，I7+16G内存+1T硬盘 | 最终版所有PLC程序,WINCC上位机程序，触屏程序，密码备份后交用户
9 | 2号装置 | 2 | 武汉新世界制冷 | S7-200 | 更换 | 更换为西门子smart |  | 是，西门子
10 | 2号装置 | 3 | 武汉新世界制冷 | S7-200 | 更换 | 更换为西门子smart |  | 是，西门子
11 | 2号装置 | 4 | 武汉新世界制冷 | S7-200 | 更换 | 更换为西门子smart |  | 是，西门子
12 | 3号装置 | 1 | 武汉新世界制冷 | S7-200 | 更换 | 更换为西门子smart | 3#氯乙烯冷冻 | 是，西门子 | 1号离子膜主控室,3#氯乙烯DCS主控室操作台 | 设备运行状态，所有温度、压力实时监控和历史曲线，异常情况具有声光报警功能，异常情况具备微机远程停机功能，有报警事故事件记录功能 | 可逐个切换停机作业 | 否， 1个22寸 | 正版WINCC软件 | 正版永久激活win7 | 开通OPC，并调试正常 | MOXA带光口，包含多模跳线，多模尾纤(ST-ST) | 西门子 | 1台，小机箱，带USB键鼠，音箱，I7+16G内存+1T硬盘 | 最终版所有PLC程序,WINCC上位机程序，触屏程序，密码备份后交用户
13 | 3号装置 | 2 | 武汉新世界制冷 | S7-200 | 更换 | 更换为西门子smart |  | 是，西门子
14 | 3号装置 | 3 | 武汉新世界制冷 | S7-200 | 更换 | 更换为西门子smart |  | 是，西门子
15 | 3号装置 | 4 | 武汉新世界制冷 | S7-200 | 更换 | 更换为西门子smart |  | 是，西门子
16 | 3号装置 | 5 | 武汉新世界制冷 | S7-200 | 更换 | 更换为西门子smart |  | 是，西门子
17 | 3号装置 | 6 | 武汉新世界制冷 | S7-200 | 更换 | 更换为西门子smart |  | 是，西门子
18 | 3号装置 | 7 | 武汉新世界制冷 | S7-200 | 更换 | 更换为西门子smart |  | 是，西门子
19 | 3号装置 | 8 | 武汉新世界制冷 | S7-200 | 更换 | 更换为西门子smart |  | 是，西门子
20 | 3号装置 | 9 | 大连冷冻 | 单片机 | 更换 | 更换为西门子smart |  | 是，西门子
21 | 3号装置 | 10 | 大连冷冻 | 单片机 | 更换 | 更换为西门子smart |  | 是，西门子