## Sheet1
询价函
邀请单位
项目名称 | 氯乙烯车间压缩机机组远传通信控制系统改造
项目属地部门 | 氯乙烯车间 | 费用类型 | 技措
联系人 |  | 联系电话
具体工作内容及工作量 | （一）提供1#装置氯乙烯4台压缩机(不含硬件)，2#氯乙烯液5台压缩机，3#氯乙烯11台压缩机(含5台硬件)，具体明细见附件，机组控制柜改造及监控数据远传通信至指挥中心一楼操作室，并实现远程停机。 （二）控制柜内接线调试。 （三）改造完成后，启机正常运行72小时，提供机组控制完整程序及控制器程序密码。
工作标准 | 启机运行72小时，各项参数正常，远程通信正常，可实现远程停机
付款方式 | 开具13%专用增值税发票，货到付40%，甲方具备更换条件，乙方进行改造更换及调试运行后付50%，质保金10%，质保期一年
工期 | 3天/台 | 质保期 | 12个月
询价函发放时间 | 2021.7.28 | 报价截止时间 | 2021.7.31
承办人签字 |  | 承办部门领导签字
报价（元）
报价单位签字盖章
联系人 |  | 联系电话
澄清事项：
填表说明： 1、此表单作为统一的报价依据，背景为白色部分由合同承办部门填写，背景为灰色部分由报价单位填写。 2、各专工在询价时要明确具体的工作内容和要求，与各报价单位充分交底，必要时邀请报价单位到现场了解情况。 3、各报价单位按照表中的要求进行报价，签字盖章后密封报至专工处，如有澄清事项，可在表中说明。 4、因自身原因无法满足报价要求，需在表中说明。
Note on C4: 生产或技措

## 明细
一、控制柜
序号 | 名 称 | 型 号 及 规 格 | 数量 | 套数 | 品牌 | 备注
1 | 微断 | C65N/3P D10 | 1 | 10 | 施耐德 | 220v空开含交换机
2 | 中间继电器 | MY4N-CR AC220V 带灯 | 6 | 10 | 欧姆龙
3 | 接触器 | LC1D09M7C | 1 | 10 | 施耐德 | 更换为10寸屏幕，带触摸屏防护罩
4 | 控制变压器 | JBK5-160 VA 380V/ 220V,24V | 1 | 10 | 国优
5 | 蘑菇头急停按钮 | ZB2-BS54C,配ZB2-BZ105C 2个 红色 | 1 | 10 | 施耐德 | 需配有防护罩
6 | 安全栅 | KFD2-STC4-Ex1 | 3 | 10 | P+F
7 | 温度变送器 | KFD2-UT2-Ex1 | 16 | 10 | P+F | 型号需要根据仪表是否还有温变决定
8 | 熔断器 | 保险底座：RT14-20 20A-380V 芯子：RT14 ￠10*38 6A | 6 | 10
9 | 保险端子 | UK 5-HESILED 24 配0.25A保险 | 32 | 10 | 菲尼克斯
10 | 直流电源 | 6EP13363BA00 | 1 | 10 | 西门子
11 | 停止按钮 | BZ2-BA3,配ZB2-BZ101C 一个 红色 | 1 | 10 | 施耐德
12 | 模拟模块4AI2AO | 6ES7288-3AM06-0AA0 | 4 | 40 | 西门子
13 | CPU 12DI8DO | 6ES7288-1SR20-0AA0 | 1 | 10 | 西门子
14 | 触摸屏10" | 6AV6648-0CE11-3AX0 | 1 | 10 | 西门子
15 | 自动空气开关 | C65N/2P D10 | 1 | 10 | 施耐德 | 带防撞罩
16 | 启动按钮 | BZ2-BA3,配ZB2-BZ-101 绿色 | 1 | 10 | 施耐德
17 | 热继电器 | LRD10C | 1 | 10 | 施耐德
18 | 指示灯 | XB2BVM4C 红色 220V | 1 | 10 | 施耐德
19 | 指示灯 | XB2BVM3C 绿色 220V | 1 | 10 | 施耐德
20 | 编程调试 | Hite | 1 | 10 | 海得
21 | 相序保护器 | 断相与相序保护继电器+XJ3-G 380V | 1 | 10
22 | 辅材 | 网线、线材、线鼻子等 | 1 | 10 | 国优
23 | 柜体改造 | 宽 * 高 * 深 ：800 mm * 1800 mm * 600mm ,带照明 | 1 | 6
24 | UPS | C1K | 1 | 10 | 山特
25 | 蜂鸣器 | ND16-22FS DC24V | 1 | 10 |  | 声光信号都有蜂鸣器
26 | 三孔插座 | EA9X310 | 1 | 10 | 施耐德
27 | 交换机 | EDS-205 | 1 | 10 | MOXA | PLC和触摸屏的通讯采用485通讯就可以减少交换机
28 | 交换机 | EDS-208 多模 1光口 7电口 | 1 | 3 | MOXA | 交换机的网口数量，三号装置不够
单项报价
二、上位机
序号 | 品名 | 型号及规格 | 数量 | 套数 | 备注 | 备注
1 | 工控机 | DELL i5,8G内存，256G SSD+500G机械硬盘 | 1 | 2 | DELL | 小机箱，音箱
2 | win7系统 | win7 sp1 64位专业版 长期正版授权 | 1 | 2 | windows 打开OPC服务 | 开通OPC，并调试正常
3 | 显示器 | 22英寸，DELL | 1 | 2 | DELL | 带DP 口
4 | 键盘/鼠标 | USB | 1 | 2 | DELL | USB
5 | 组态软件 | 1024点 wincc+正版授权运行狗 | 1 | 2 |  | 最终版所有PLC,上位机，触屏程序，密码备份后交用户
单项报价
三 | 编程及调试
1 | 现场接线，调试 | / | 1 | 10
2 | 系统设计与程序编写 | 整个系统 | 1 | 10
单项报价
合计报价