## 整体进度
华泰监控项目进度节点控制与实施方案
日期 | 事项 | 工作准备及说明 | 跟进及结果
2021-08-27 | LS控制柜发货，德邦物流，预计5天到场。 | 随时监控物流情况，准备联系接收。 | 改继电器入柜，31号发货，大刘姐落实货款情况
2021-08-30 | 荏原控制柜发货，启晟物流，预计7天到场。 | 随时监控物流情况，准备联系接收。 | 单台加四个微型断路器，31号发货，大刘姐落实货款情况
2021-09-02 | 控制柜安装调试组人员（2人）从北京出发，到达项目现场。 | 1.提前办理好入场手续资料，身份证复印件，三个月社保证明，工伤意外保险，健康行程码，核酸检测报告。 2.准备好安装及调试工具，辅材。 3.期间最好不要外出，更不要去高中风险区，否则要被集中隔离。 4.进厂前要准备工装（长袖长裤装），劳保鞋，安全帽客户可以提供。 5.入场要做安全培训，三个部门轮训，2个小时左右。
2021-09-03 | 联系项目进场，落实施工环境所具备的条件。 | 1.注意安排好安装时间，利用检修时间9月5日到9月13号完成所有安装调试工作，共计9天时间，后两天车间可能没电，如有特殊情况，请与客户沟通，并适当延长工作时间。 2.确认现场光纤和网络线路以及铺设情况。 3.确认三台控制柜的控制线路情况，提前准备好标记纸，做好标记，标好要拆除的传感器线号及名称。 4.拆柜子前，量一下两个柜子安装孔距是否一致，如果不一致，请提前准备好开孔工具，安装时在机组的控制盘安装架台上开孔。
2021-09-04 | 进入现场，做好施工前的准备。
2021-09-05 | 1台LS机组控制柜拆除、安装、调试，2天 | 1、拆除原柜子内的接线，一定要标记好各个传感器线号及名称。 2.柜子提前准备几颗螺丝和垫片，量一下两个柜子安装孔距是否一致，如果不一定，准备好开孔工具，在机组的控制盘安装架台上开孔。（现场至少需要4个M10*30的螺丝），以防万一柜子配的螺丝丢失。 3.控制柜就位后，按照图纸接好线，传感器接PLC模块上，其他接端子。柜内都接好了，柜子设备的线要考虑一下，别不够长； 4.如果现场有网络直接插在DTU上，如果没有买一张4G的手机卡，插在DTU上；接好线，上电后，远程通话一起调试。
2021-09-06 | 监控硬件发货，顺丰快递，预计5天到场。 | 随时监控物流情况，准备联系接收。
2021-09-07 | 2台荏原机组控制柜拆除、安装、调试，4天 | 1、拆除原柜子内的接线，一定要标记好各个传感器线号及名称。 2、拆除原柜子后，再上新柜子前，量一下两个柜子安装孔距是否一致，如果不一定，准备好开孔工具，在机组的控制盘安装架台上开孔。 3、每一台柜子多准备几颗M8的螺丝及垫片（现场至少需要4个M8的螺丝），以防万一柜子配的螺丝丢失。 4、现场有个2个开关信号，不必接入新控制柜，①循环保护开关，②溶液高温开关。程序已经更新为最新程序，这两个开关的功能已经在新程序内集成优化。 5.按图接好所有线后，张经理远程指导调试。
2021-09-11 | 监控安装调试组（1人）从北京出发，到达项目现场。 | 1.提前办理好入场手续资料，身份证复印件，三个月社保证明，工伤意外保险，健康行程码，核酸检测报告。 2.准备好安装及调试工具，辅材。 3.期间最好不要外出，更不要去高中风险区，否则要被集中隔离。 4.进厂前要准备工装（长袖长裤装），劳保鞋，安全帽客户可以提供。 5.入场要做安全培训，三个部门轮训，2个小时左右。
2021-09-12 | 三台机组监控条件准备，2天 | 1.荏原机组控制柜采用松下PLC,有网口，但是走的松下内部协议。还有232接口。如果要用以太网对外通讯，须配备一个modbus rs485 Rtu转以太网的通讯卡件。 2.LS使用西门子200SMART，有网口。 3.三洋机组使用西门子200，没有网口，但有485通讯预留，须配备一个触摸屏通讯桥转以太网的通讯卡件。 4.光纤安装及调试。
2021-09-14 | 监控设备安装调试，8天 | 做好系统部署，通讯调试，组态画面制作等，如有特殊情况，请与客户沟通，并适当延长工作时间。
2021-09-22 | 项目整体验收，2天 | 做好资料备份及交接，所有存档带回。
备注： | 1.最终版所有PLC,组态王，触屏程序，密码备份后交用户。（客户要求）
2.监控实施阶段，14日客户启动机组之后，不在允许关机。（客户要求）
3.项目现场光纤是ST圆头，发货时把终端盒到光收的跳线配12根，一个地方放一个4口的盒子就行了。（客户要求）

## 监控节点
华泰监控项目进度节点控制与实施方案（监控节点）
日期 | 事项 | 工作准备及说明
2021-09-06 | 监控硬件发货，顺丰快递，预计5天到场。 | 随时监控物流情况，准备联系接收。
2021-09-11 | 监控安装调试组（1人）从北京出发，到达项目现场。 | 1.提前办理好入场手续资料，身份证复印件，三个月社保证明，工伤意外保险，健康行程码，核酸检测报告。 2.准备好安装及调试工具，辅材。 3.期间最好不要外出，更不要去高中风险区，否则要被集中隔离。
2021-09-12 | 三台机组监控条件准备，2天 | 1.荏原机组控制柜采用松下PLC,有网口，但是走的松下内部协议。还有232接口。如果要用以太网对外通讯，须配备一个modbus rs485 Rtu转以太网的通讯卡件。 2.LS使用西门子200SMART，有网口。 3.三洋机组使用西门子200，没有网口，但有有485通讯预留，须配备一个触摸屏通讯桥转以太网的通讯卡件。 4.光纤安装及调试。
2021-09-14 | 监控设备安装调试，8天 | 做好系统部署，通讯调试，组态画面制作等。
2021-09-22 | 项目整体验收，2天 | 做好资料备份及交接，所有存档带回。