## 设备报价单
设备报价单
业主单位 | 盘锦连成化学工业有限公司 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 辽宁盘锦连成 |  |  | 报修电话 | 010-52408023 400-636-7337
联系人 | 刘峰 |  |  | 报价编号 | NHY-20210714-X-01-210701
联系电话 | 13604069766 |  |  | 客服电话 | 18001317823 18001317827
微信/邮箱 |  |  |  | 负责人 | 陈国清 13391923102
设备机 组 报价
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
1 | 溴化锂机组 | 深蓝 | DX(0.15)-190.5 (32/39.3)(12/7) | 台 | 1 | 850000 | 850000 | 原装正品；此报价含13%发票，运输费。
2 | 旧设备回收 | LG | E-630 | 台 | 1 | -90000 | -90000 | 旧设备我司拆卸回收折算价格
3 | 合计：（柒拾陆万元整） | [5 empty] | 760000
备注：
1、此报价含13%发票，运输费（送货到安装地）。
2、不含安装，客户要求我方安装需要另算费用。客户安装完联系我方，免费上门调试（免除800元）
3、此报价一月内有效。
4、设备全国联保，整机保质1年。
5、付款方式：款到后发货；

## 设备参数
蒸汽单效型溴冷机参数
序号 | 深 蓝 型 号 |  | DX(0.15)-190.5 (32/39.3)(12/7)
| 制 冷 量 |  | 104kcal/h | 190.5
|  |  | kW | 2215.5
1 | 冷水 | 进出口温度 | ℃ | 12→7
|  | 流 量 | m3/h | 381
|  | 压 力 损 失 | kPa | 58
|  | 接 管 口 径 | DN(mm) | 250
2 | 冷却水 | 进出口温度 | ℃ | 32→39.3
|  | 流 量 | m3/h | 592
|  | 压 力 损 失 | kPa | 74
|  | 接 管 口 径 | DN(mm) | 300
3 | 蒸汽 | 蒸汽压力 | MPa | 0.15
|  | 流 量 | kg/h | 4369
|  | 接 管 直 径 | DN(mm) | 150
|  | 凝水出口温度 | ℃ | 90
|  | 凝水出口管径 | DN(mm) | 50
4 | 电气 | 总 功 率 | kW | 4.55
|  | 电 源 | 380V-3Ph-50Hz
5 | 整机外形尺寸 L×W×H |  | mm | 5250×2400×3000
6 | 运行重量 |  | t | 15.8
注：
1. 机房环境：相对湿度≤85%，温度5~43℃，非腐蚀性环境空气。
2. 冷水最低出口温度：5℃，冷却水最低入口温度：15℃。
3. 冷水污垢系数：0.086m2·℃/kW。冷却水污垢系数：0.086m2·℃/kW
4. 冷水、冷却水的最高工作压力0.8MPa。
5. 表中外形尺寸和运行重量仅供参考。
主要配套件清单
序号 | 名 称 | 数量 | 制造厂（品牌） | 品牌国 | 规格型号
1 | 屏蔽泵 | 2台 | 新沪 | 中国 | /
2 | 真空泵 | 1台 | 富斯特 | 中国 | FX-16
3 | 变频器 | 1台 | 希望森兰 | 瑞士 | SB70系列
4 | 溴化锂溶液 | 足量 | 大连本庄 | 日本 | 55%浓度
5 | 可编程序控制 | 1台 | 西门子 | 德国
6 | 电动调节阀 | 1台 | 泰德尔 | 中国 | /
埃珂特
7 | 触摸屏 | 1个 | WEINVIEW | 台湾 | MT系列（10英寸）
8 | 模拟量输入/输出模块 | 2个 | 西门子 | 德国 | AE04/AM06
9 | 空气开关 | 1个 | 施耐德 | 法国 | GV系列
10 | 交流接触器 | 4个 | 施耐德 | 法国 | LC1E系列
11 | 热继电器 | 2个 | 施耐德 | 法国 | LRE系列
12 | 液位控制器 | 2个 | 欧姆龙 | 日本 | 61F系列
13 | 真空压力表 | 1个 | WIKA | 德国 | 213.53
14 | 换热管（不锈钢管） | 足量 | 烟台恒辉/湖南格仑
15 | 钢材 | 足量 | 酒钢/武钢/太钢 | 中国 | /