8月份维修案例思路总结培训

- 案例1：

- 尚西泊图燃烧机报警故障处理

- 现状：8月13号尚西泊图经常出现燃烧机报警

- 处理结果：检查燃烧机风门、燃气阀门电动阀、烟气回流电动阀观察运行。

- 反馈：燃烧机依然出现故障报警现象。

8月16号维修检查发现烟气回流阀联轴器被拆除，燃烧机报警代码为H281。

恢复安装烟气回流阀联轴器；拆卸烟气回流阀，用松动液清洗阀片，阀片旋转正常后，安装恢复，调试运行正常。

总结：

- 机组出现故障首先检查故障代码，确定故障点再进行维修。

H261为烟气回流阀电动阀开不到位报警。

H281为烟气回流阀电动阀关不到位报警。

- 烟气回流电动阀出现故障，不能简单拆除烟气回流电动阀来处理故障。会导致燃烧不充分，排放不合格，炉膛烟管积碳导致排烟温度高，增加清理烟管的工作量等其它问题。

- 检修方案：用松动液清洗阀片，阀片旋转正常后，安装恢复，调试运行正常。

案例2：

富力万丽控制柜保险经常出现熔断故障

- 现状：富力万丽3号机组不定时出现控制系统保险熔断现象，原因无法确定

- 检修思路：首先检查熔断保险丝控制的几路电源：1.机组控制柜的控制电源；2.燃烧机的控制电源；3.控制柜风扇电源。然后逐步排查，由于机组控制柜的控制电源有单独保险未存熔断，所以可以排除。燃烧机控制电源单独再增加一个保险；清洗控制柜风扇过滤网。再观察运行，然后确定故障点进行维修。

- 总结：

- 对机组出现比较难确定的故障时，可以用排除法解决。列出可能出现问题的原因，一步步排除，最终找出问题所在。