## 设备报价
设备报价单
业主单位 | 昱泰化工乙烯焦油及丁辛醇副产物综合利用项目 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 四川成都 |  |  | 报修电话 | 010-52408023 400-636-7337
联系人 | 顾总 |  |  | 报价编号 | NHY-20210811-X-02-0701
联系电话 |  |  |  | 客服电话 | 18001317823 18001317827
微信/邮箱 |  |  |  | 负责人 | 陈国清 13391923102
设备报价
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
1 | 精密空调 | 海信 | HF-170LW/TS06SD | 套 | 4 | 19900 | 79600 | 原装正品；此报价含13%发票，运输费。
2 | 合计：柒万玖仟陆佰元整 | [5 empty] | 79600
备注：
1、此报价含13%发票，运输费（送货到安装地）。
2、客户可以拨打海信厂家服务热线400-611-1111报安装；或者联系项目负责人安排
3、此报价一月内有效。
4、设备全国联保，整机保质1年。
5、付款方式：款到后2-3天发货

## 精密空调参数
类别 | 产品机型 | 室内外机型号 | 资质情况 | 说明 | 送风方式 | 冷却方式 | 制冷 |  |  | 配电参数 |  | 室外机 |  |  |  |  | 电加热 |  |  | 加湿器 |  |  |  | 风量(m3/h) | EER/AEER | 显热比 | 机外余压 | 过滤网 | 冷媒 |  | 联机管 |  |  |  | 电源制式 | 供电方式 | 室内主电源线 |  | 室内外联机-电源线 |  | 室内外联机-信号线 |  | 冷凝水排水管管径(mm) | 最长配管(m) | 最大落差 |  | 噪音 |  | 整机尺寸（宽*高*深)(mm) | 包装尺寸（宽*高*深)(mm) | 净重(内/外)(kg) | 毛重(内/外)(kg) | 除湿量(L/h)
[7 empty] | 制冷量(W) | 制冷功率(W) | 额定电流A) | 最大功率(W) | 最大电流(A) | 系统数量 | 外机数量 | 最大功率(KW) | 最大电流(A) | 冷凝器类型 | 功率(W) | 再加热量(W) | 类型 | 加湿器类型 | 加湿量（kg/h） | 水箱容积(L) | 额定电流(A) | [5 empty] | 冷媒型号 | 标准充注量(kg) | 内置或外置及长度 | 材料 | 液管管径*壁厚(mm) | 气管管径*壁厚(mm) |  |  | 有或无及长度 | 规格(数量*线径)(mm2) | 有或无及长度 | 规格(数量*线径)(mm2) | 有或无及长度 | 规格(数量*线径)(mm2) |  |  | 室内机在下(m) | 室内机在上(m) | 内机dB(A) | 外机dB(A)
海信小型精密空调 | HF-50LW/TS06SZJD | 室内机HF-50L/TS06SZJD 室外机HF-50W/TS06S | CCC+节能+第三方 | 自循环加湿 | 上前送风下前回风 | 风冷 | 5000 | 1630 | 7.41 | 8000 | 19.6 | 单 | 1 | 0.2 | 0.9 | 铜管铝翅 | 3000 | 3300 | PTC | 自循环加湿(又称电热式加湿) | 3 | 17 | 6.8 | 1500 | 3.07/4.0 | 0.9 | 标准为0Pa | 初效 | R410A | 1.75 | 内置/4米 | 铜管 | 9.52*0.8 | 12.7*0.8 | 380V | 室内 | 不标配 | 5*4.0mm2 | 不标配 | 3*0.75mm2 | 无 | 无 | 16 | 30 | 20 | 5 | 58 | 55 | 内：500*1875*500 外：860*670*310 | 内：635*2040*625 外：990*740*450 | 112/25 | 130/32 | 0.71
| HF-76LW/TS06SZJD | 室内机HF-76L/TS06SZJD 室外机HF-76W/TS06S | CCC+节能+第三方 | 自循环加湿 | 上前送风下前回风 | 风冷 | 7600 | 2525 | 4.92 | 8140 | 15.86 | 单 | 1 | 0.2 | 1 | 铜管铝翅 | 4500 | 4900 | PTC | 自循环加湿(又称电热式加湿) | 3 | 17 | 6.8 | 2200 | 3.01/3.8 | 0.9 | 标准为0Pa | 初效 | R410A | 2.55 | 内置/4米 | 铜管 | 9.52*0.8 | 12.7*0.8 | 380V | 室内 | 不标配 | 5*4.0mm2 | 不标配 | 3*0.75mm2 | 无 | 无 | 16 | 30 | 20 | 5 | 63 | 57 | 内：500*1875*500 外：950*840*340 | 内：635*2040*625 外：1110*920*460 | 121/37 | 140/43 | 2.5
| HF-110LW/TS06SZJD | 室内机HF-110L/TS06SZJD 室外机HF-110W/TS06S(A1) | CCC+节能+第三方 | 自循环加湿 | 上前送风下前回风 | 风冷 | 11000 | 3920 | 7.5 | 9810 | 23 | 单 | 1 | 0.28 | 1.3 | 铜管铝翅 | 4000 | 4500 | PTC | 自循环加湿(又称电热式加湿) | 3 | 25 | 6.8 | 3500 | 2.80/4.0 | 0.9 | 标准为0Pa | 初效 | R410A | 3.05 | 内置/4米 | 铜管 | 9.52*0.8 | 12.7*0.8 | 380V | 室内 | 不标配 | 5*4.0mm2 | 不标配 | 3*0.75mm2 | 无 | 无 | 25 | 30 | 20 | 5 | 63 | 55 | 内：760*1875*610 外：950*1050*340 | 内：895*2040*735 外：1110*460*1130 | 140/47 | 164/59 | 0.6
| HF-125LW/TS06SZJD | 室内机HF-125L/TS06SZJD 室外机HF-125W/TS06S | CCC+节能+第三方 | 自循环加湿； 平行流外机 | 上前送风下前回风 | 风冷 | 12500 | 4098 | 7.8 | 9810 | 23 | 单 | 1 | 0.28 | 1.3 | 平行流 | 4000 | 4500 | PTC | 自循环加湿(又称电热式加湿) | 2.75 | 25 | 6.8 | 3800 | 3.05/4.0 | 0.9 | 标准为0Pa | 初效 | R410A | 1.8 | 内置/4米 | 铜管 | 9.52*0.8 | 12.0*0.8 | 380V | 室内 | 不标配 | 5*4.0mm2 | 不标配 | 3*0.75mm2 | 无 | 无 | 25 | 30 | 20 | 5 | 63 | 57 | 内：760*1875*610 外：950*1050*340 | 内：895*2040*735 外：1100*1130*460 | 152/39 | 177/52 | ——
| HF-138LW/TS06SZJD | 室内机HF-138L/TS06SZJD 室外机HF-138W/TS06S | CCC+节能+第三方 | 自循环加湿 | 上前送风下前回风 | 风冷 | 14300 | 4510 | 8.79 | 12900 | 25.13 | 单 | 1 | 0.3 | 1.4 | 铜管铝翅 | 6000 | 6600 | PTC | 自循环加湿(又称电热式加湿) | 3 | 25 | 6.8 | 3800 | 3.17/4.5 | 0.9 | 标准为0Pa | 初效 | R410A | 3.55 | 内置/4米 | 铜管 | 9.52*0.8 | 12.7*0.8 | 380V | 室内 | 不标配 | 5*4.0mm2 | 不标配 | 3*1.0mm2 | 无 | 无 | 25 | 30 | 20 | 5 | 63 | 60 | 内：760*1875*610 外：950*1386*340 | 内：895*2040*735 外：1095*1436*450 | 171/60 | 190/70 | 3
| HF-170LW/TS06SZJD | 室内机HF-170L/TS06SZJD 室外机HF-170W/TS06S | CCC+节能+第三方 | 自循环加湿； 平行流外机 | 上前送风下前回风 | 风冷 | 17000 | 5630 | 10.6 | 12600 | 26.1 | 单 | 1 | 0.28 | 1.3 | 平行流 | 4000 | 4800 | PTC | 自循环加湿(又称电热式加湿) | 3 | 25 | 6.8 | 5200 | 3.02/4.1 | 0.9 | 标准为0Pa | 初效 | R410A | 2.2 | 内置/4米 | 铜管 | 9.52*0.8 | 12.7*0.8 | 380V | 室内 | 不标配 | 5*4.0mm2 | 不标配 | 3*0.75mm2 | 无 | 无 | 25 | 30 | 20 | 5 | 65 | 57 | 内：760*1875*610 外：950*1050*340 | 内：895*2040*735 外：1100*1130*460 | 165/40 | 190/51
| HF-220LW/TS06SZJD | 室内机HF-220L/TS06SZJD 室外机2*HF-110W/TS06S | CCC+节能+第三方 | 自循环加湿； 平行流外机 | 上前送风下前回风 | 风冷 | 22000 | 7285 | 13.8 | 19000 | 41.3 | 双 | 2 | 0.28 | 1.3 | 平行流 | 8000 | 9000 | PTC | 自循环加湿(又称电热式加湿) | 6 | 25 | 13.6 | 6700 | 3.02/4.1 | 0.9 | 标准为0Pa | 初效 | R410A | 3.6 | 内置/4米 | 铜管 | 2*9.52*0.8 | 2*12.0*0.8 | 380V | 室内 | 不标配 | 2*5*4.0mm2 | 不标配 | 2*3*0.75mm2 | 无 | 无 | 25 | 30 | 20 | 5 | 65 | 57 | 内：1520*1875*610 外：950*1050*340 | 内：1655*2040*735 外：1110*1130*460 | 304/39 | 360/52 | ——
| HF-250LW/TS06SZJD | 室内机HF-250L/TS06SZJD 室外机2*HF-125W/TS06S | 许可证 | 自循环加湿； 平行流外机 | 上前送风下前回风 | 风冷 | 25000 | 8280 | 13.8 | 19000 | 41.3 | 双 | 2 | 0.28 | 1.3 | 平行流 | 8000 | 9000 | PTC | 自循环加湿(又称电热式加湿) | 3 | 25 | —— | 7500 | 3.02/4.0 | 0.9 | 标准为0Pa | 初效 | R410A | 3.6 | 内置/4米 | 铜管 | 2*9.52*0.8 | 2*12.0*0.8 | 380V | 室内 | 不标配 | 2*5*4.0mm2 | 不标配 | 2*3*0.75mm2 | 无 | 无 | 25 | 30 | 20 | 5 | 64 | 58 | 内：1520*1875*610 外：950*1050*340 | 内：1655*2040*735 外：1110*1130*460 | 304/39 | 360/52 | ——
| HF-260LW/TS06SZJD | 室内机HF-260L/TS06SZJD 室外机2*HF-130W/TS06S | 许可证+节能 | 自循环加湿； 平行流外机 | 上前送风下前回风 | 风冷 | 26000 | 8609 | 16.8 | 19000 | 41.3 | 双 | 2 | 0.28 | 1.3 | 平行流 | 8000 | 9000 | PTC | 自循环加湿(又称电热式加湿) | 6 | 25 | 13.6 | 7500 | 3.02/4.0 | 0.9 | 标准为0Pa | 初效 | R410A | 3.6 | 内置/4米 | 铜管 | 2*9.52*0.8 | 2*12.0*0.8 | 380V | 室内 | 不标配 | 2*5*4.0mm2 | 不标配 | 2*3*0.75mm2 | 无 | 无 | 25 | 30 | 20 | 5 | 64 | 58 | 内：1520*1875*610 外：950*1050*340 | 内：1655*2040*735 外：1110*1130*460 | 304/40 | 360/52
| HF-300LW/TS06SZJD | 室内机HF-300L/TS06SZJD 室外机2*HF-150W/TS06S | 许可证+节能+第三方 | 自循环加湿； 平行流外机 | 上前送风下前回风 | 风冷 | 30000 | 9930 | 18.9 | 22800 | 49.5 | 双 | 2 | 0.28 | 1.3 | 平行流 | 8000 | 9000 | PTC | 自循环加湿(又称电热式加湿) | 8 | 25 | 13.6 | 9100 | 3.02/4.0 | 0.9 | 标准为0Pa | 初效 | R410A | 4.4 | 内置/4米 | 铜管 | 2*9.52*0.8 | 2*12.0*0.8 | 380V | 室内 | 不标配 | 2*5*4.0mm2 | 不标配 | 2*3*0.75mm2 | 无 | 无 | 25 | 30 | 20 | 5 | 65 | 57 | 内：1520*1875*610 外：950*1050*340 | 内：1655*2040*735 外：1110*1130*460 | 304/40 | 360/52