中泽农2 号直燃机触摸屏评估报告

致：北京华胜富邦商业投资管理有限公司

对贵单位地下直燃机房2 号双良直燃机（型号：ZXQ-70HM2，生产日期：2004.12）触摸屏经常出现""死机""无法操作，经过检查和我司技术人员的经验进行评估，结论如下：

- 概况：

- 贵单位两台2004年12月出厂的直燃机，已使用17年时间。2号机组触摸屏屏幕经常出现"死机"现象。于2020年11月返厂维修，采暖期运行正常。2021年6月制冷运行再次出现触摸屏""死机"故障。

- 故障原因：

- 由于机组已使用17年时间，触摸屏所处的环境也较恶劣，如温度高，湿度大，灰尘也较大等。使各种板卡、CPU等电子元器件散热效果差，出现老化现象造成触摸屏""死机""。

- 当触摸屏处理经PLC传送的现场信号过多时，无法同时识别、处理这么多的信号造成触摸屏""死机""，导致无法操作直燃机。

- 三、评估和建议：

- 根据机组的现状和原因，对2 号双良直燃机触摸屏做出评估结果及建议如下：

- 1.触摸屏由于所处的环境较恶劣，使用年限长，电子元器件已出现老化现象，无法同时识别、处理PLC传送的现场信号，出现卡屏现象。

- 2.根据触摸屏的现状，维修的费用也不低且维修的效果不确定性。为了保证直燃机安全稳定运行，建议更换触摸屏。

- 北京三汇能环科技发展有限公司

- 2021年8月9日