| 日期 | 单位名称 | 故障现象 | 原因分析 | 维修方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.7.6 | 东方文创 | 能耗高 | 排烟温度高（200——300度），高发温度低（100度左右）制冷效果差 | 调整燃气量，清理炉膛烟管 |
| 2021.7.9 | 东方活力广场 | 制冷效果差，冷剂水温度经常低温报警，停机冷剂水有结冰现象 | 蒸发器换热效果差，水室隔板有可能串水。 | 清洗蒸发器铜管，检修蒸发器水室隔板 |
| 2021.7.13—15 | 宣钢净化二区 | 高发温度45度上不去，蒸汽压力3公斤，蒸汽凝水温度130度 | 高发不换热。机组结晶，稀溶液上不去，浓溶液下不来。溶液泵50HZ也打不上溶液。 | 机组熔晶 建议先外接管道把高发打满溶液，然后把高发加热到90度左右再用喷枪烤 |
| 2021.7.20 | 华奥中心 | 燃烧机没 大火 | 伺服电机无反馈信号 | 调整伺服电机 |
| 2021.7.21 | 宝坻劝宝购物广场 | 温度12度下不来 | 有20天没抽真空了 | 机组抽真空，添加钼酸锂和辛醇 |
| 2021.7.23 | 平河灯饰城 | 冷剂溢流 | 冷剂水污染（浓度达到32）有时产生假液位。 《出现故障前曾两次突然停电》 | 多次旁通冷剂水 |
| 2021.7.26 | 理想大厦 | 跟换ABB变频器 | LG变频器跟换为ABB变频器 | 更改相应参数 |