## Sheet1 (2)
蒸汽型溴化锂吸收式制冷机规格值表 |  |  | 客户名称
型号：FG-23HD | 订货号：LCC-22DHF | FG-23H | 2021-08-12
制冷量 |  |  |  | 70.2 | ×104kcal/h
|  |  |  | 817 | KW
|  |  |  | 232 | RT
冷水系
| 冷水进出口温度 |  |  | 12→7 | ℃
| 冷水流量 |  |  | 140 | m3/h
| 机内压头损失 |  |  | 3.8 | mH2O
| 进出口管径 |  |  | DN150 | mm
| 水系统最高工作压力 |  |  | 1 | MPa
冷却水系
| 冷却水进出口温度 |  |  | 32→38.0 | ℃
| 冷却水流量 |  |  | 207 | m3/h
| 机内压头损失 |  |  | 7.4 | mH2O
| 进口管径 |  |  | DN200 | mm
| 出口管径 |  |  | DN200 | mm
| 水系统最高工作压力 |  |  | 1 | MPa
蒸汽系
| 蒸汽耗量 |  |  | 937 | kg/h
| 蒸汽进口管径 |  |  | DN65 | A
| 凝水出口管径 |  |  | DN25 | A
| 蒸汽控制阀连接口径 |  |  | DN50 | A
| 蒸汽压力 |  |  | 0.4 | MPa
电源
| 电压 |  |  | 3相380V50Hz
| 总电流 |  |  | 17 | A
| 电线截面 |  |  | 4 | mm2
| 功率容量 |  |  | 13.6 | kVA
| 电功率 |  |  | 7.9 | kw
电机额定功率
| 吸收液泵№1 |  |  | 3.4kw(9.1A)
| 吸收液泵№2 |  |  | 1.3kw(4A)
| 冷剂泵 |  |  | 0.4kw(1.8A)
| 抽气泵 |  |  | 0.4kw(1.2A)
外形尺寸
| 长度(L) |  |  | 4850 | mm
| 宽度(W) |  |  | 1860 | mm
| 高度(H) |  |  | 2425 | mm
拔管长度 |  |  |  | 4500 | mm
重量
| 运转重量 |  |  | 9.4 | ton
| 最大搬入重量 |  |  | 8.5 | ton
| 总搬入重量 |  |  | 8.5 | ton
运输形态 |  |  |  | 整体搬入