采购合同

买 方：北京三汇能环科技发展有限公司

卖 方：德兴市冬隆供应链中心

签订地点： 北京市丰台区太平桥路15号楼一层

签订时间：  2021  年    月    日

采购合同

买 方：北京三汇能环科技发展有限公司

卖 方：德兴市冬隆供应链中心

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，买方自愿购买，卖方自愿出售，买卖双方经过友好协商，本着平等互利的原则，达成如下协议。

- 一、合同标的

| № | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 订货号 | 计量单位 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直燃型溴化锂 吸收式冷温水机 | Panasonic | DG-42H | DG-42GHT | 台 | 2 | 894,000.00 | 1,788,000.00 |
| 2 | 方形横流式 冷却塔 | Spindle | DX-M3881-F |  | 台 | 1 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 3 | 循环水泵 | 产品202108180004 | 新界 | 功率22KW | 台 | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 5 | 价税总计 |  |  |  | 1,893,000.00 |  |  |  |
| 合同总金额（小写） |  | RMB:1,893,000.00元 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总金额（大写） |  | 人民币：壹佰捌拾玖万叁仟元整 |  |  |  |  |  |  |

注: 1.本合同设备价格为含增值税价格；

- 开具13%增值税发票。

- 冷温水机包含燃烧机。

- 直燃机和冷却塔含运费，冷却塔含安装。

- 二、合同履行

- 1、合同生效：卖方收到预付款后合同生效。

- 2、结算方式：转账（银行汇票和电汇）,货款以汇到卖方所列银行账户为准。

- 1.1合同结算方式：

- 1.1.1合同签订后5日内，作为定金作为定金买方向卖方支付至合同总额的20%（即：378600元）；

- 1.1.2设备发货前三日内需方向供方支付合同总额80%（即：1514400元）。

- 1.2交货：2021年10月15日前交货。

- 1.3安全：卖方在加工制造、吊装、运输过程中一定要注意安全，在此过程中出现一切安全问题与买方无关，卖方负全部责任。  
    三、质量保证与服务

- 1、卖方按国家有关标准和规范及承诺的国际标准进行制造，设备出厂前经技术检验，符合标准后出厂。

- 2、质保期限为产品现场调试验收之日起24个月。

- 3、质保内容：整体系统设备及强弱电的质保。

- 4、设备安装完毕具备调试条件后,买方提前一周以书面形式通知卖方,卖方指派专业人员现场调试。

- 5、在质量保证期内，一旦设备发生问题，卖方保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理，如属质量问题，费用由卖方负责。

- 6、设备投入正常运行后，卖方每年按季定期回访用户。

- 7、移交：设备整体正常运行(制暖、制冷）后，进行设备及所有资料的移交（各种设备的使用说明书、合格证、检测报告，所有设备的初始及使用密码等）

- 8、质保期满后，卖方仍保证提供及时的维修服务（维保合同另行签订），以优惠价格终身提供所需配件。

四、对产品提出异议的时间和办法

- 1、买方在交货验收中，如果发现产品的型号、数量、规格和质量不合规定，应妥为保管，并在收货当天向卖方提出书面异议。

- 2、买方对产品的质量有异议，应当在质保期内向卖方提出书面异议。

- 3、买方提出的书面异议中，应说明合同号、到货日期，说明不符合规定的产品名称、型号、规格、产品编号、数量、检验方法、检验情况，提供检验证明，并提出不符合规定的产品处理意见，以及当事人双方商定的必说明事项。

- 4、如买方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同规定。

- 5、买方因使用、保管、保养不善等造成产品数量损失或质量下降的，不得提出异议。

- 6、卖方在接到买方书面异议后，应在30天内负责处理，否则视为默认买方提出的异议和处理意见。

- 7、卖方对设备进行调试后30天内，买方须对调试结果进行书面确认或提出异议，30天内未提出书面异议的，视为调试验收合格。

五、违约责任

- 1、卖方：在买方按合同规定履行付款义务后；

- 1.1如卖方不按期供货的，每延期一天，按买方已付金额的1‰支付违约金；

- 1.2如果设备在质保期内出现质量问题，如不按约定解决，每拖延一天，按合同金额的1‰支付违约金；

- 1.3卖方在合同规定的交货时间后三个月内仍不供货，买方可以解除合同、卖方应双倍返还定金；买方在合同规定的交货时间内三个月后仍不提货，卖方可以解除合同、没收定金，也可以要求买方继续履行合同、承担违约责任。

- 2、买方：

- 2.1买方不按合同规定按时支付应付款项,每延期一天，按应付金额的1‰支付违约金；

- 2.2买方拖期提货,但按时支付全额货款后,可以免除拖期提货的违约金；

- 2.3如买方未按合同约定时间和金额履行付款规定，卖方有权暂停合同的执行，卖方不承担由此造成的供货延期的责任。

- 3、双方：买卖双方中任何一方违反合同规定及法律规定，按合同总额的30%支付违约金。如任何一方违约，由违约方承担涉及诉讼的一切费用（包括律师费、差旅费等）。

六、不可抗力

买卖双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

受不可抗力影响的一方，应在不可抗力发生之日起15日内书面通知对方，并采取措施尽可能继续履行其合同义务，如受影响一方未能在规定期限内通知对方，则仍按原合同规定执行，不能免除违约责任。

七、解决合同纠纷的方法

本合同如发生纠纷，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，可向买方所在地人民法院提起诉讼。

八、技术规格：

1、溴化锂吸收式冷（温）水机  型号：DG-42GHT

- 1.1单机制冷量：1758KW    151.2×104kcal/h

暖房：1471KW    126.5×104kcal/h

- 1.2工作压力：冷温水系：   1.0MPa（表压）

冷却水系：   1.0MPa（表压）

- 1.3水温：冷水进出口温度：  12 →7 ℃

温水进出口温度：   45 →60℃

冷却水进出口温度： 32→37.5℃

- 1.4燃料种类：天然气

- 1.5燃气型直燃机的燃气主要参数：

高位热值：8900kcal/Nm3     低位热值：8500kcal/Nm3

压    力：1500 mmH2O         比    重：0.59

- 1.6执行标准:GB18361-2009《溴化锂吸收式冷（温）水机组安全要求》。

- 1.7机组出厂形式：整体。

- 1.8直燃机氮氧化物排放要求低于30毫克，并取得通过北京市及当地环保部门的验收合格。

2、方形横流式冷却塔（斯频德）

2.1进出水温：37.5-32度    湿球温度：27度

2.2循环水量：340立方/小时

2.3电机功率：11Kw*1

2.4外形尺寸：3050x5150x4670mm

2.5运行重量：6040Kg

- 九、本合同一式二份，买卖双方各持一份。

十、其他。

- 1、本合同未尽事宜,合同各方应本着友好协商的原则解决。

- 2、本合同在执行过程中的修改、补充，经过本合同各方同意并形成正式文件，均视为本合同的组成部分，并与本合同具有同等法律效力。

后附：

1、溴冷机主要元器件明细表；

- 2、质量保证措施。

| 买方 |  | 卖方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 北京三汇能环科技发展有限公司 | 单位名称 | 德兴市冬隆供应链中心 |
| 地 址 | 北京市丰台区配套商业太平桥路15、17、17-1号内17号B1层B1010号房间 | 地 址 | 江西省上饶市德兴市江西金财德云数字产业园0318号17 |
| 法定代表人 | 刘柯 | 法定代表人 | 许昌钊 |
| 电 话 | 010-52892872 | 电 话 | 13920211391 |
| 开 户 行 | 北京农村商业银行丰台支行营业部 | 开 户 行 | 建设银行江西省德兴支行 |
| 帐 号 | 0201000 103 0000 23429 | 帐 号 | 36050183025000001647 |
| 税 号 | 91110106666295220C | 税 号 | 91361181MA39RYT64R |

签订时间：2021年  月   日

附件一：

溴冷机主要元器件明细表

| 序号 | 产品名称 | 生 产 厂 家 | 产地 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效换热管 |  |  |  |
|  | 蒸发器换热管 | 金龙集团 | 中国新乡 | 可根据水质情况、系统压损情况，进行特殊对应 |
|  | 冷凝器换热管 | 山东恒辉 | 中国烟台 |  |
|  | 吸收器换热管 | 山东恒辉 | 中国烟台 |  |
|  | 低温再生器换热管 | 金龙集团 | 中国新乡 |  |
| 2 | 泵类 |  |  |  |
|  | 吸收液泵№1 | 大连帝国 | 中国大连 |  |
|  | 吸收液泵№2 | 大连帝国 | 中国大连 |  |
|  | 冷媒泵 | 大连帝国 | 中国大连 |  |
|  | 真空泵 | 宁波爱发科真空技术有限公司 | 中国宁波 | 原产地日本，供应商宁波爱发科 |
| 3 | 板式热交换器（高/低温热交换器及冷剂凝水热回收装置） | 舒瑞普 | 中国苏州 | 位置不同、机型不同，所选用的制造商不同 |
|  |  | 阿法拉伐 | 中国无锡 |  |
|  |  | 韩国三一 | 韩国 |  |
| 4 | 滴淋装置 | 大连华日金属 | 中国大连 | 按松下标准外协加工 |
| 5 | 再生压力表 | 日本山本计器（株） | 日本进口 |  |
| 6 | 主材钢板 | 上海宝钢 鞍钢 | 中国上海 中国鞍山 |  |
| 7 | 溴化锂溶液 | 大连本庄化学（有） | 中国大连 |  |
| 8 | 银钯管抽气装置 | 日本松下 | 日本松下 |  |
| 9 | 燃烧器 | 意大利利雅路 | 中国上海 | Nox排出≤30mg/m3 |
| 10 | 高再液管 | 大连羽田钢管厂 | 中国大连 | 日本羽田制钢在大连的投资企业，使用天然气、液化石油气的机组 |
| 11 | 电气元件与控制系统 |  |  |  |
|  | 智能控制器 | 松下制冷 | 大连 |  |
|  | 变频器 | 台达 | 苏州 |  |
|  | 触摸屏 | 威纶 | 苏州 |  |
|  | 主要电气元件 | 日本鹭宫电子、富士、ABB等 | / |  |

附件三：

质量保证措施

- 一、保证真空度的措施：

1、五重保真空抽气系统。

1.1涡流式螺旋喷射头；

1.2新配置专利的上下筒分压气汽分离器，采用降压脱气提纯技术；

1.3银钯管自动排气；

1.4储气室的减压增容设计；

1.5上下筒双抽气系统。

2、微电脑实时监测预知：微电脑对设备的真空度自动跟踪、检测、预知微电脑自动开启专利抽气装置。

3、加工精度高，焊接工人技术一流，大都曾就职于大连造船厂，具有很高的焊接水平和丰富的操作经验，保证了产品焊接和加工过程的高质量高标准。

4、加工仪器先进，原装进口设备，包括自动焊接机器人，焊接精度高。

5、精密的检测设备，进口检测设备，检测精度高。

6、机组整机出厂。

- 二、保证防结晶的措施：

1、微电脑内存机组结晶曲线，通过微电脑自动监测并计算出运行状态下溶液浓度，与内存结晶曲线进行对比，随时自动调整控制其相应的燃料耗量，以达到调整溶液浓度的目的，从根源上控制和防止运转过程中溶液结晶的发生。

2、再冷态再生技术：温度低154℃、浓度低61~62%。

3、自动熔晶。

4、随时自动调整控制相应的溶液循环量及热源消耗。

5、松下集60余年的经验，能根据经验公式计算出溴化锂溶液的浓度。

- 三、控制冷量衰减的措施：

1、世界绝对领先的松下溴冷机技术，并与日本松下保持技术同步更新。

2、采用国际最新的溴冷机标准JISB8622-2002。

3、高品质的进口材料、零部件的采用，保证机组使用的可靠性。

4、经过严格培训（日本进修）的高素质员工队伍。

5、先进的加工设备及检测设备，检测精度高，保证机组的真空度。

6、独特的加工及检测工艺。

7、独有专利的氦质谱仪真空度检测工艺。

8、严格科学的管理。

9、制造过程中各环节的层层质量控制，采用3C管理体制。

10、ISO9001国际质量体系认证，ISO14001国际环保体系认证。

11、逐台设备的性能测试的保证，保证设备出厂合格率为100%。

12、溶液出厂时充灌机内整机出厂的承诺，并且溶液为特殊加工，专门为松下生产溶液。

13、杜绝冷剂污染   高温再生器设有：冷剂蒸汽集气箱三重防护净化导流装置（上筒、下筒、高温再生器），滴淋板采用非亲水性防腐材料，防止溶液飞溅高再组合式汽液分离器：防止液面波动，保证液流连续稳定。

高再冷态再生技术，高再溶液更易于调节，不易发生冷剂污染现象。

14、杜绝脏堵：多重自洁式滴淋装置及渐变导流结构；吸收器采用滑落式自动清洁器；吸收泵入口插管式焊接、坡面设计、内表面覆盖光滑的皮膜、内置过滤器；吸收器底部采用集污器结构专利的溴化锂溶液，杂质少，不需再生处理，使用钼酸锂缓蚀剂。同时NH4+含量少，对铜管的腐蚀少。

15、专利的帕卡工艺。

16、防腐蚀。

16.1高再冷态再生技术：温度低154℃、浓度低61~62%，腐蚀少，对缓蚀剂的分解少。

16.2材料选用：高效换热管、钢板、溶液、新型防腐不锈钢滴淋板等。

16.3加工工艺：钢板的帕卡工艺处理等。

16.4保持真空：涡流喷射钯管自动抽气装置，保证机组的真空度。

- 四、高纯度溶液：（正常使用条件下，25年内溶液无须更换）成分如下：

| 名称 | 化学名称 | 成分比例范围 | 名称 | 化学名称 | 成分比例范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溴化锂 | LiBr | 50～55% | 钙 | Ca2+ | ＜0.001% |
| 钼酸锂 | Li2MoO4 | 0.01～0.017% | 镁 | Mg2+ | ＜0.001% |
| 碱度 | Alkalinity | 0.01～0.20 N | 钡 | Ba2+ | ＜0.001% |
| 硫酸盐 | SO42- | ＜0.02% | 铁 | Fe2+ Fe3+ | ＜0.0001% |
| 氯化物 | C1- | ＜0.05% | 铜 | Cu2+ | ＜0.0001% |
| 硫酸盐 | BrO3- | 无反应 | 钾+钠 | K+ +Na+ | ＜0.06% |
| 铵盐 | NH3+ | ＜0.0001% | 有机物 | Organic compound | 无 |
| 二氧化碳 | CO2 | ＜0.004% | 溶液pH值 |  | 9～10.5 |

- 五、表面处理工艺：专利的帕卡工艺

脱脂（界面活性剂）→水洗（洗去表面活性剂） →除锈→水洗→ 中和（除去残留的酸性物质）→ 表面调整（用化学胶体附着促进皮膜的吸附）→水洗→皮膜生成→水洗→热洗 →干燥。三遍防锈漆，保证设备在使用过程中表面不能发生腐蚀现象。

- 六、检测：

- 1、投标设备每一台均经过性能试验台测试，合格率为100%。

- 2、投标产品经过品质保证部进行各项数据检验后，品质保证部部长在合格证书上签字后方能出厂。

- 3、生产厂家的检测部门具备完善的试验条件，整机试验可以制冷循环为标准，对货物各项技术参数均在检测报告中明确列出。

- 4、生产厂家的检测部门检测设备先进，对每个小部件到整机都要进行氦气检测。

- 4.1液压强度测试，绝缘电组和耐压测试应遵循国家标准：机组的各换热器部件均经过严格的氦质谱仪气密性检测，保证整个部件的气密性要求；

- 4.2机组组装后，水侧将进行液压试验，介质为纯净水，水温不低于8℃，试验压力为设计压力值的1.5倍，机组无异常变形和泄露；

- 4.3本公司的气密性实验是在机组液压试验之前完成的，整机泄露量低于1×10-9 Pa ·m3 /s，检测仪器的检测精度为1.0×10-12 Pa ·m3/s，远远超出国家标准的规定；

- 4.4本公司的燃烧设备是根据用户的燃气条件进行选型，适应性强，在燃烧设备出厂时均经过严格的测试，满足用户的安全、环保等要求，具体为：

4.4.1燃烧设备的配管系统进行压力和气密性试验，无异常变形和泄露，燃气安全截止阀内泄露量5min内不超过10ml；

4.4.2燃烧设备进行额定燃烧量试验，烟气分析值符合国家规定；

4.4.3燃烧设备进行着火试验无误；

4.4.4燃烧设备具备标准所规定的安全装置、动作正常、可靠。

- 七 、缓蚀剂的成分：钼酸锂，无毒无害。

- 八 、蒸发器吸收器采用的高效换热管：

| - 名称/型号 | - 蒸发器：磙肋管 |  |
| --- | --- | --- |
| - 作用 | - 增大换热面积强化换热 |  |
| - 名称/型号 | - 吸收器：花柄管 |  |
| - 作用 | - 管外强化吸收，管内增加紊流扰动,防止结垢 |  |

九、交货范围：

我公司的报价方式为整机报价，设备整机出厂，以上报价(吸收式冷温水机)包括如下内容：

a、由蒸发器、冷凝器、吸收器、高温再生器、低温再生器、热交换器、溶液泵、冷媒泵、真空泵及各种阀等在内的构成制冷循环的机器；

b、自动抽气装置；

c、容量控制装置；

d、安全保护装置及传感元件；

e、电脑控制盘；

f、溴化锂溶液及冷媒；

g、机内配管及机内电气配线；

十、供方随机提供设备的以下技术文件：

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 序号 | - 名称 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 使用说明书 | - 1份 | - 6 | - 电气原理图 | - 1份 |
| - 2 | - 装 箱 单 | - 1份 | - 7 | - 使用注意事项 | - 1份 |
| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 序号 | - 名称 | - 数量 |
| - 3 | - 合 格 证 | - 1份 | - 8 | - 调试条件确认书 | - 1份 |
| - 4 | - 外形尺寸图 | - 1份 | - 9 | - 抽气操作说明 | - 1份 |
| - 5 | - 基 础 图 | - 1份 | - 10 | - 保 修 单 | - 1份 |

十一、机组附件：地脚螺栓  一套

十一、涂漆：

1、本体涂漆：涂防锈底漆；

2、控制盘涂漆：芒赛尔NO.5Y—7/1半光；

（以下无正文）