	日期
	单位名称
	故障现象
	原因分析
	维修方案

	2021.8.10
	中国石油工程建设有限公司
	冷却水电动阀无法打开
	PLC控制有输出，中间继电器动作但电动阀无动作。检查为继电器损坏。
	检查图纸标注为10A的继电器，实际使用的为5A的继电器。更换为10A继电器后正常运行。

	2021.8.12
	尚西泊图
	燃烧机经常报警
	机组运行中熄火，主要原因为没检测到火焰
	华夏蓝天燃烧机的光敏电阻是安装在玻璃罩里面，只清理光敏电阻不行，得把玻璃罩拆下来清理干净，机组运行正常。

	2021.8.16
	尚西泊图
	燃烧机报警

H281
	H261为烟气回流阀开不到位报警。

H281为烟气回流阀关不到位报警。
	拆卸烟气回流阀，用松动液清洗阀片，阀片旋转正常后，安装恢复，调试运行正常。


