| 日期 | 单位名称 | 故障现象 | 原因分析 | 维修方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.8.10 | 中国石油工程建设有限公司 | 冷却水电动阀无法打开 | PLC控制有输出，中间继电器动作但电动阀无动作。检查为继电器损坏。 | 检查图纸标注为10A的继电器，实际使用的为5A的继电器。更换为10A继电器后正常运行。 |
| 2021.8.12 | 尚西泊图 | 燃烧机经常报警 | 机组运行中熄火，主要原因为没检测到火焰 | 华夏蓝天燃烧机的光敏电阻是安装在玻璃罩里面，只清理光敏电阻不行，得把玻璃罩拆下来清理干净，机组运行正常。 |
| 2021.8.16 | 尚西泊图 | 燃烧机报警 H281 | H261为烟气回流阀开不到位报警。 H281为烟气回流阀关不到位报警。 | 拆卸烟气回流阀，用松动液清洗阀片，阀片旋转正常后，安装恢复，调试运行正常。 |
| 2021.8.20 | 富力万丽 | 控制柜经常烧保险 | 检查熔断保险丝控制的几路电源：1.机组控制柜的控制电源；2.燃烧机的控制电源；3.控制柜风扇电源。 | 1.燃烧机控制电源增加保险丝；2.清理控制柜风扇过滤网。观察运行中 |